
Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych
Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
Pismo: NA/P/37/2016/7
 Rzeszów dnia: 2016-02-16
P O W I A D O M I E N I E

o zmianach  SIWZ

Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu na Przebudowa stacji transformatorowej ST-5 dla potrzeb Laboratorium Uszczelnień w budynku Preinkubatora Akademickiego Politechniki Rzeszowskiej (przetarg nieograniczony).

Szanowni Państwo,

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na Przebudowa stacji transformatorowej ST-5 dla potrzeb Laboratorium Uszczelnień w budynku Preinkubatora Akademickiego Politechniki Rzeszowskiej, dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

I.

Jest:

SIWZ 12.12. 
Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: „Oferta na: Przebudowa stacji transformatorowej ST-5 dla potrzeb Laboratorium Uszczelnień w budynku Preinkubatora Akademickiego Politechniki Rzeszowskiej NIE OTWIERAĆ przed: 2016-02-23 godz. 10:00” Znak sprawy: NA/P/37/2016. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.
Powinno być: 
SIWZ 12.12. 
Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: „Oferta na: Przebudowa stacji transformatorowej ST-5 dla potrzeb Laboratorium Uszczelnień w budynku Preinkubatora Akademickiego Politechniki Rzeszowskiej NIE OTWIERAĆ przed: 2016-02-25 godz. 10:00” Znak sprawy: NA/P/37/2016. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.
II.
Jest:

SIWZ 13.1.   

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 424-1, bud. V, Al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów do dnia 2016-02-23 do godz. 10:00.
Powinno być: 
SIWZ 13.1.   

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 424-1, bud. V, Al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów do dnia 2016-02-25 do godz. 10:00.
III.
Jest:

SIWZ 13.3.   
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2016-02-23 o godz. 10:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, Al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.

Powinno być:

SIWZ 13.3.   

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2016-02-25 o godz. 10:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, Al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.
IV.
Jest:
SIWZ 3.1.   I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa wnętrzowej stacji transformatorowej 15/0,4kV ST5 Politechniki Rzeszowskiej w Rzeszowie przy ul. Emilii Plater, w związku 
z przystosowaniem dla potrzeb Laboratorium Uszczelnień w budynku Preinkubatora Akademickiego Politechniki Rzeszowskiej polegająca między innymi na:

 -   Demontażu istniejącego transformatora 630kVA suchego, oraz rozdzielnicy RnN 

 -   Montaż nowego transformatora suchego 1000kVA, szyn i okablowania 

 -   Montaż nowej rozdzielnicy RnN2 zamiast istniejącej (dla obciążenia 1600A)

 - Montaż dodatkowego chłodzenia w rozdzielni ST-5 (wentylacja pomieszczenia) 
i monitoringu temperatury.

 -   Wykonanie uszczelnień w związku z wprowadzeniem 4 kabli;

 - Dobranie odpowiednich przekładników i zamontowanie miernika parametrów sieciowych

 -  Podłączenie nowego układu pomiarowego z istniejącym układem Modbus RTU od
sterownika znajdującego się w bud L-30 do pomieszczenia w ST-5.

 -   Wzmocnienie stropu w ST-5 pod nowy transformator

 -   Transformator zdemontowany w ST- 5 należy podłączyć w ST -6

 - Wykonanie zasilania stacji transformatorowej kablem SN 3x XRUHAKXS 1x120/50mm2 12/20kV o długości linii kablowej około 120 m
Roboty należy realizować zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa oraz STWiOR  stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.

Powinno być:

SIWZ 3.1.   I. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa wnętrzowej stacji transformatorowej 15/0,4kV ST5 Politechniki Rzeszowskiej w Rzeszowie przy ul. Emilii Plater, w związku 
z przystosowaniem dla potrzeb Laboratorium Uszczelnień w budynku Preinkubatora Akademickiego Politechniki Rzeszowskiej polegająca między innymi na:

 -   Demontażu istniejącego transformatora 630kVA suchego, oraz rozdzielnicy RnN 

 -   Montaż nowego transformatora suchego 1000kVA, szyn i okablowania 

 -   Montaż nowej rozdzielnicy RnN2 zamiast istniejącej (dla obciążenia 1600A)

 - Montaż dodatkowego chłodzenia w rozdzielni ST-5 (wentylacja pomieszczenia) 
i monitoringu temperatury.

 -   Wykonanie uszczelnień w związku z wprowadzeniem 4 kabli;

 - Dobranie odpowiednich przekładników i zamontowanie miernika parametrów sieciowych

 -  Podłączenie nowego układu pomiarowego z istniejącym układem Modbus RTU od
sterownika znajdującego się w bud L-30 do pomieszczenia w ST-5.

 -   Wzmocnienie stropu w ST-5 pod nowy transformator

 -   Transformator zdemontowany w ST- 5 należy podłączyć w ST -6

 -  Wykonanie zasilania stacji transformatorowej kablem 3x XRUHAKXS 1x120/50mm2 12/20kV całkowita długość lini kablowej SN wynosi 2 x 115m, długość wykopu wynosi 90m; 
-  ułożenie rur ochronnych na budowanym wjeździe na parking przy ST5  wraz 
z rozbiórką  i ułożeniem 6 m krawężnika drogowego,  z zasypaniem i zagęszczeniem wykopu należy wykonać w terminie do 7 dni od dnia przejęcia placu budowy.
Roboty należy realizować zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa oraz STWiOR  stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. Dodaje się do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia przedmiar robót – Kabel SN. 
V.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4 do SIWZ

Projekt budowlany – Zasilanie Laboratorium

3.7 UKŁADANIE LINII KABLOWYCH SN
Jest:

Projektuje się linię kablową średniego napięcia 15kV wykonaną za pomocą kabla typu 
3 x XRUHAKXS 1x120/50mm2 12/20kV. Trasę kabla SN pokazano na rys. PZT-1. Całkowita długość linii kablowej SN wynosi 115m, długość wykopu wynosi 90m.
Powinno być:
Projektuje się położenie dwóch lini  kablowych średniego napięcia 15kV w jednym wykopie (zgodnie z opisem w pkt. 3.5) za pomocą kabla 3 x XRUHAKXS 1x120/50mm2 12/20kV. Trasę kabla SN pokazano na rys. PZT-1. Całkowita długość linii kablowej SN wynosi 2 x 115m, długość wykopu wynosi 90m.
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