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O D P O W I E D Ź
na zapytania i zmiana SIWZ
Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w trybie przetargu nieograniczonego, na:
Wykonanie instalacji zasilania awaryjnego serwerowni w budynkach dydaktycznych C i F Politechniki Rzeszowskiej.,
Treść wspomnianej prośby jest następująca :
PYT.1)_Proszę określenie rodzaju zabudowy agregatu prądotwórczego. W SIWZ podajecie Państwo „agregat z zabudowie kontenerowej”, tym czasem podane wymiary świadczą o tym, iż jest to agregat w obudowie zamkniętej, wyciszonej, przystosowanej do pracy na zewnątrz. Proszę o sprecyzowanie rodzaju zabudowy agregatu.
ODP.: Agregat w obudowie zamkniętej, wyciszonej przystosowanej do pracy na zewnątrz.
 
PYT.2)_Podaliście Państwo wymiary agregatu (dł. x szer. x wys.)  3010 x 1110 x 1740. Podanie maksymalnych wymiarów długość i szerokość agregatu jest zrozumiałe ze względu na ograniczenie powierzchni którą będzie zajmował agregat, ale czy dopuszczacie Państwo agregat o wysokości 1850 mm, przy zachowaniu pozostałych wymiarów ?   
ODP.: Należy zastosować agregat o wymiarach określonych w SIWZ.  W części opisowej projektu „dane techniczne” podano wymiary jako maksymalne.
 
PYT.3)_W SIWZ podają Państwo moc maksymalną 110 kVA. Według klasyfikacji mocy znamionowej  zespołu prądotwórczego - norma ISO 8528-1:2005 - moc zespołu prądotwórczego jest zależna od reżimu pracy. Agregat wymieniony w Państwa SIWZ ma służyć do zasilania rezerwowego, związku z tym czy podaną moc w SIWZ należy rozumieć następująco:
a.      Moc w trybie ciągłym  PRP 100 kVA / 80 kW (przy cos  φ = 0,8 ; IPRP = 144 A)
b.      Moc w trybie rezerwowym  LTP 110 kVA / 88 kW (przy cos φ = 0,8 ; ILTP = 159 A)?
ODP.: Moc przy pracy ciągłej : 100 kVA (opcja pkt.a.)
 
PYT.4)_Wzór umowy będącym załącznikiem do SIWZ,  §10 pkt. 5 b – Zespoły prądotwórcze nie podlegają dozorowi Urzędu Dozoru Technicznego. Czy związku z tym zapis ten zostanie wykreślony?
 ODP.: Zapis o odbiorze agregatu przez UDT będzie usunięty. 
§10 Pkt. 5.b) wzoru umowy otrzymuje brzmienie: „ Dokumenty instytucjonalne: Zgłoszenie zamiaru użytkowania obiektu.”
 
PYT.5)_ Jakie mocy należy zastosować agregat prądotwórczy, ponieważ w części opisowej projektu wpisany jest agregat prądotwórczy kontenerowy zewnętrzny o mocy maksymalnej 110 kW, a w dalszej części opisu jest podana moc 110 kVA.
ODP.: Moc maksymalna agregatu przy pracy ciągłej : 100 kVA
 
PYT.6)_ Proszę o potwierdzenie wymiarów agregatu (dł/szer/wys): max 3010/1110/1740 mm. W opisie widnieje wymiar (dł/szer/wys): max 310/1110/1740 mm.
ODP.: Maksymalne wymiary agregatu (dł/szer/wys): max 3010/1110/1740 mm  z tolerancją + 5 mm.
 
PYT.7)_ Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie silnika o pojemności skokowej 4,5 litra ?
ODP.:  Tak, dopuszcza się zastosowanie silnika o pojemności skokowej 4,5 litra
 
PYT.8)_ Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie silnika czterocylindrowego ?
ODP.:  Tak, dopuszcza się zastosowanie silnika czterocylindrowego.
 
PYT.9)_ Czy zamawiający zgadza się na wykreślenie zapisu z SIWZ określającego pojemność skokową oraz liczbę cylindrów?
ODP.: Tak. Zamawiający nie narzuca pojemności skokowej  silnika ani liczby cylindrów.
 
 UWAGA ZMIANA TERMINU !!!
Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert oraz wnoszenia wadium z dnia 
05-04-2016 godz. 10.00 na dzień 06-04-2016 godz. 10.00. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.
Zamawiający
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