Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Pismo: NA/P/76/2016/6	 Rzeszów dnia: 2016-03-25

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania i zmiana SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Wykonanie instalacji zasilania awaryjnego serwerowni w budynkach dydaktycznych C i F Politechniki Rzeszowskiej.,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

PYT.1)_Proszę określenie rodzaju zabudowy agregatu prądotwórczego. W SIWZ podajecie Państwo „agregat z zabudowie kontenerowej”, tym czasem podane wymiary świadczą o tym, iż jest to agregat w obudowie zamkniętej, wyciszonej, przystosowanej do pracy na zewnątrz. Proszę o sprecyzowanie rodzaju zabudowy agregatu.

ODP.: Agregat w obudowie zamkniętej, wyciszonej przystosowanej do pracy na zewnątrz.

PYT.2)_Podaliście Państwo wymiary agregatu (dł. x szer. x wys.)  3010 x 1110 x 1740. Podanie maksymalnych wymiarów długość i szerokość agregatu jest zrozumiałe ze względu na ograniczenie powierzchni którą będzie zajmował agregat, ale czy dopuszczacie Państwo agregat o wysokości 1850 mm, przy zachowaniu pozostałych wymiarów ?

ODP.: Należy zastosować agregat o wymiarach określonych w SIWZ.  W części opisowej projektu „dane techniczne” podano wymiary jako maksymalne.

PYT.3)_W SIWZ podają Państwo moc maksymalną 110 kVA. Według klasyfikacji mocy znamionowej  zespołu prądotwórczego - norma ISO 8528-1:2005 - moc zespołu prądotwórczego jest zależna od reżimu pracy. Agregat wymieniony w Państwa SIWZ ma służyć do zasilania rezerwowego, związku z tym czy podaną moc w SIWZ należy rozumieć następująco:

a.      Moc w trybie ciągłym  PRP 100 kVA / 80 kW (przy cos  φ = 0,8 ; IPRP = 144 A)

b.      Moc w trybie rezerwowym  LTP 110 kVA / 88 kW (przy cos φ = 0,8 ; ILTP = 159 A)?

ODP.: Moc przy pracy ciągłej : 100 kVA (opcja pkt.a.)

PYT.4)_Wzór umowy będącym załącznikiem do SIWZ,  §10 pkt. 5 b – Zespoły prądotwórcze nie podlegają dozorowi Urzędu Dozoru Technicznego. Czy związku z tym zapis ten zostanie wykreślony?

ODP.: Zapis o odbiorze agregatu przez UDT będzie usunięty.

§10 Pkt. 5.b) wzoru umowy otrzymuje brzmienie: „ Dokumenty instytucjonalne: Zgłoszenie zamiaru użytkowania obiektu.”

PYT.5)_ Jakie mocy należy zastosować agregat prądotwórczy, ponieważ w części opisowej projektu wpisany jest agregat prądotwórczy kontenerowy zewnętrzny o mocy maksymalnej 110 kW, a w dalszej części opisu jest podana moc 110 kVA.

ODP.: Moc maksymalna agregatu przy pracy ciągłej : 100 kVA

PYT.6)_ Proszę o potwierdzenie wymiarów agregatu (dł/szer/wys): max 3010/1110/1740 mm. W opisie widnieje wymiar (dł/szer/wys): max 310/1110/1740 mm.

ODP.: Maksymalne wymiary agregatu (dł/szer/wys): max 3010/1110/1740 mm  z tolerancją + 5 mm.

PYT.7)_ Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie silnika o pojemności skokowej 4,5 litra ?

ODP.:  Tak, dopuszcza się zastosowanie silnika o pojemności skokowej 4,5 litra

PYT.8)_ Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie silnika czterocylindrowego ?

ODP.:  Tak, dopuszcza się zastosowanie silnika czterocylindrowego.

PYT.9)_ Czy zamawiający zgadza się na wykreślenie zapisu z SIWZ określającego pojemność skokową oraz liczbę cylindrów?

ODP.: Tak. Zamawiający nie narzuca pojemności skokowej  silnika ani liczby cylindrów.

UWAGA ZMIANA TERMINU !!!

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert oraz wnoszenia wadium z dnia 
05-04-2016 godz. 10.00 na dzień 06-04-2016 godz. 10.00. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający