Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Pismo: NA/P/76/2016/9	 Rzeszów dnia: 2016-04-04

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania i zmiana SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Wykonanie instalacji zasilania awaryjnego serwerowni w budynkach dydaktycznych C i F Politechniki Rzeszowskiej.,

PYT.1)_ Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie silnika o pojemności skokowej 4,4 l ?

ODP.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYT.2)_ Czy Zamawiający dopuszcza zużycie paliwa 16.9 l/h przy obciążeniu 75% ?

ODP.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYT.3)_ Czy Zamawiający zaakceptuje wymiary agregatu (dł./szer./wys.)= 2590 mm/1138 mm/1442 mm  ?

ODP.: Maksymalne wymiary agregatu (dł/szer/wys): max 3010/1110/1740 mm z tolerancją +50 mm z zapewnieniem pełnego i wygodnego dostępu do podzespołów agregatu.

PYT.4)_ Czy wykonawca w swojej ofercie powinien ująć koszty pełnych przeglądów gwarancyjnych agregatu prądotwórczego (na okres 5,6 lub 7 lat) ?

ODP.: Tak, w ofercie należy uwzględnić koszty pełnych przeglądów gwarancyjnych . Zamawiający  dodaje do wzoru umowy (zał. nr 6 do SIWZ) w § 4 pkt.3. zapis:

- koszty pełnych przeglądów gwarancyjnych agregatu prądotwórczego w okresie gwarancji.

PYT.5)_ W załączonych materiałach do ogłoszenia zadania jak wyżej, tj. Projekt wykonawczy, w pliku o nazwie: „5.3.B. Projekt Wykonawczy - Rysunki.pdf” nr rysunku PBE-01 (strona 2), brak jest części dotyczącej zabudowy (widoku) rozdzielni elektrycznych RG-F i RG-C, których modernizacja będzie wchodziła w zakres przedmiotowej inwestycji. Również w części opisowej projektu brak jakiejkolwiek informacji nt. typu/rodzaju/konstrukcji rozdzielni RG-F i RG-C. Prosimy o uzupełnienie  rysunku zabudowy rozdzielni lub/i podanie informacji na ich temat.

ODP.: Podajemy informacje n/t rozdzielni i załączamy uzupełniony rysunek PBE-01:

1)    Rozdzielnia RG-F : Rozdzielnia wolnostojąca w obudowie termoplastycznej ;

układ SZR należy umieścić w istniejącej rozdzielni w wolnej części.

2)    Rozdzielnia RG-C : Rozdzielnia podtynkowa w obudowie termoplastycznej;

układ SZR należy umieścić w nowej szafce obok rozdzielni.

PYT.6)_ Podczas wizji lokalnej na obiekcie razem z pracownikami technicznymi stwierdzono, że szacht w którym mają być prowadzone kable do zasilania rozdzielni TSF na VII piętrze jest niedrożny. Nie ma możliwości przeprowadzenia przez niego kabli bez uprzedniej rozbiórki części szachtu na poszczególnych kondygnacjach. Proszę o informację, czy w ofercie należy uwzględnić koszty związane z częściową rozbiórką i odtworzeniem szachtu, czy będzie to rozliczone powykonawczo?

ODP.: Należy uwzględnić w kosztach częściową rozbiórkę szachtu.

UWAGA ZMIANA TERMINU !!!

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert oraz wnoszenia wadium z dnia 
06-04-2016 godz. 10.00 na dzień 08-04-2016 godz. 10.00. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający