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O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa budynku laboratorium 
z kanałem diagnostycznym dla potrzeb Katedry Silników Spalinowych i Transportu WBMiL Politechniki Rzeszowskiej,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie nr 1.
W związku z przygotowaniem oferty w ww. postępowaniu przetargowym prosimy 
o wyjaśnienie zapisów w § 4 pkt 1 wzoru umowy przenoszącego na Wykonawcę odpowiedzialność finansową za błędy i wady w dokumentacji projektowej. Prosimy 
o uzasadnienie faktyczne i prawne zapisów w SIWZ na podstawie obowiązujących przepisów prawa.  Naszym zdaniem postanowienia wzoru umowy naruszają powszechnie obowiązujące przepisy prawa z następujących przyczyn: 

1. Postanowienia przewidziane w projekcie umowy przerzucają na Wykonawcę ryzyko 
z tytułu należnego wykonania obowiązków umownych przez zamawiającego.

2. Zgodnie z projektem umowy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma obejmować dodatkowo roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej i ryzyka niemożliwe do przewidzenia i wyceny na etapie przygotowania oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje kwestionowane przez Wykonawcę  zapisy wzoru umowy. Zakres odpowiedzialności wykonawcy wynika z art. 651 KC, zamawiający posiada na mocy przepisów KC uprawnienie do rozszerzenia zakresu tej odpowiedzialności.  

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 7 lutego 2014 r. KIO 130/14 wskazała, że obowiązkiem Wykonawcy jest zapoznanie się z dokumentacja projektowa a „Alokacja ryzyka wadliwości dokumentacji przetargowej i obciążenie tymże ryzykiem wykonawcy mieści się 
w zakresie uprawnień zamawiającego. Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za wystąpienie wskazanego ryzyka i zobowiązuje się do określonego świadczenia w razie jego wystąpienia”. 
Pytanie nr 2

Prosimy o uzupełnianie przedmiaru robót budowlanych o kolumnę zawierającą krotności. Bez tej kolumny w przypadku niektórych pozycji mogą wystąpić wątpliwości co do rzeczywistej ilości – np. poz. 1.2.11: na jaką odległość należy wywieźć ziemię z wykopów.

Odpowiedź:  Zgodnie z zapisami w SIWZ II pkt. 1 - Podstawą opracowania oferty jest dokumentacja projektowa, opis przedmiotu zamówienia załączony do SIWZ wraz ze STWiOR.  Załączone przedmiary stanowią materiał pomocniczy .  Wywóz ziemi, gruzu 
i odpadów  należy wycenić wg kalkulacji własnej. Zamawiający nie wskazuje miejsca ich wywozu.

Pytanie nr 3

W przedmiarach robót nie uwzględniono pozycji 2,3,9,10,11 wg rys. nr T1 Technologia Wyposażenia Laboratorium. Czy wchodzą one w zakres przedmiotowego przetargu?
Odpowiedź:  Wymienione elementy wyposażenia w pozycji 2,3,9,10,11 wg rys. nr T1 Technologia Wyposażenia Laboratorium należy uwzględnić w ofercie przetargowej.
Pytanie nr 4

Prosimy o określenie czy podnośnik diagnostyczny dwukolumnowy ma być z napędem śrubowym czy elektrohydraulicznym?
Odpowiedź:  Podnośnik dwukolumnowy ma być z napędem elektromechanicznym (napęd śrubowy- elektrosynchronizowany)
Pytanie nr 5

Czy w wyposażeniu podnośnika osiowego kanałowego górnego (podwieszanego) o udźwigu min. 2200 kg, kompatybilnym z systemem kanału, ma znajdować się trawers?
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Odpowiedź: Jako górny, wymagany jest podnośnik kanałowy, hydropneumatyczny nożycowy. (wyposażony jak na  przykładowej fotografii).
Pytanie nr 6

Czy obrotnice przenośne o nośności min. 2800 kg (nośność pary) i długości obrotnicy 450 mm mają być wyposażone w płyty najazdowe?.
Czy płyty rozprężne przenośne stanowiące komplet z obrotnicami (jednakowa wysokość) mają być w płyty najazdowe?

Odpowiedź:  Obrotnice i płyty rozprężne mają być wyposażone w płyty najazdowe.  Jednakowa  wysokość,  nośność (2800 kg) , długość (min. 450 mm).
Pytanie nr 7

W przedmiarach robót nie uwzględniono wyposażenia łazienek takiego jak np. pojemniki na ręczniki papierowe, pojemniki na papier toaletowy, pojemniki na mydło w płynie, kosze na śmieci itp. (są jedynie pozycje dotyczące białego montażu, luster oraz uchwytów dla niepełnosprawnych). Czy elementy wyposażenia łazienek (oprócz tych, które występują 
w przedmiarach) wchodzą w zakres przedmiotowego przetargu?

Odpowiedź: W zakresie wyposażenia łazienek należy uwzględnić elementy wynikające 
z projektu budowlanego i wykonawczego.

Pytanie nr 8

W jaki sposób należy wstawić cenę drzwi drewnianych do formularza ofertowego (zał. nr 1)? Czy ma być to średnia cena drzwi drewnianych występujących w dokumentacji (łączna kwota za wszystkie drzwi D1, D2, D3 podzielona przez ilość drzwi) z kosztami dostawy i montażu, czy też cena skalkulowana w inny sposób?

Odpowiedź: W formularzu ofertowym należy wstawić cenę jednostkową  oddzielnie dla każdego typu drzwi .

Pytanie nr 9

Prosimy o bardziej szczegółowe informacje dotyczące wentylatorów instalacji odciągu spalin:

- rodzaju silników

- dane techniczne silników

- czy będą wyposażone w układy wydechowe z tłumikami?

- jaka będzie praca silnika, na biegu jałowym/pod obciążeniem?

Odpowiedź  : Silnik: 230V / IP54 / 3000  obr/min   /  moc 1,1kW. Przy zamontowaniu wentylatorów w budynku (jak w proj.) - bez tłumików
Połączenie silnika wentylatora z elektryczną instalacją zasilającą 230V /50Hz  zapewnia wyłącznik silnikowy z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym i przeciążeniowym. Wyłącznik należy umieścić jak najbliżej urządzenia, w miejscu najbardziej dogodnym dla użytkownika. Wentylator uruchamia się wyłącznikiem silnikowym. 

Powyższe dane należy zweryfikować po wyborze producenta odsysaczy.

Pytanie nr 10

Z jakiego materiału ma być wykonana instalacja wentylacji: stal ocynkowana czy stal nierdzewna?

Odpowiedź : Ze stali ocynkowanej  .

Pytanie nr 11

Z jakiego materiału ma być wykonana izolacja rur freonowych? W dokumentacji pojawiają się zapisy „przewody należy izolować izolacją cieplną” oraz „należy stosować izolację odporną powyżej 120°C” – prosimy o sprecyzowanie wymaganego parametru, ponieważ większość izolacji cieplnej osiąga parametry do 110°C. 

Odpowiedź : Przyjąć rury miedziane.  Izolację można wykonać np. z otulin kauczukowych  lub równoważnych,  dopuszczonych stosowania do inst. chłodniczych – minimalna grubość = 13 mm.

W związku z treścią  odpowiedzi, zmianie ulega formularz oferty na roboty budowlane – załącznik nr 1 do SIWZ. 
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.
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