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O D P O W I E D Ź
na zapytania oraz zmiany treści SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2016-07-20 oraz 2016-07-21 do Zamawiającego wpłynęły zapytania do zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w trybie przetarg nieograniczony, na: Przebudowa pomieszczenia laboratoryjnego nr 76 w budynku H Wydziału Chemicznego,

Treść wspomnianych zapytań oraz stanowisko zamawiającego jest następujące:

1. Czy Zamawiający dopuszcza do wykonania instalacji gazów laboratoryjnych - argonu, azotu i dwutlenku węgla z rur miedzianych\PN EN 13348, 2009 \ o średnicy dn= 6 mm łączone lutem twardym lutowanie w osłonie argonu poz. 46 przedmiaru robót?
Odpowiedź:
Instalację należy wykonać zgodnie z projektem z rur miedzianych (R290), bez szwu wg. PN-EN 1057. Rury łączone na lut twardy przy użyciu spoiwa AS-55Sn, wg. DIN 8513.

2. Czy Zamawiający wymaga zakupu butli z gazami - Ar, N, CO2 , jeśli tak to ile?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga zakupu butli.

3. Panel redukcyjny jednostopniowy poz. 45 przedmiaru - ile butli ma być podłączone do panelu redukcyjnego - jedna, dwie czy cztery?
Odpowiedź:
Do każdego panelu ma być podłączona 1 butla.

4. Proszę o podanie zakresu pracy paneli redukcyjnych jednostopniowych?
Odpowiedź:
Dla każdej butli zlokalizowanej w szafie należy przewidzieć panel redukcyjny jednostopniowy (z przyłączem do jednej butli) wykonany z mosiądzu, z powłoką chromoniklowaną, przeznaczony do gazów o wysokiej klasie czystości do 6.0. Panel ten ma umożliwiać przepłukiwanie.
ciśnienie wejścia: 200 bar
ciśnienie wyjścia: 2,5-14 bar
5. Proszę o podanie zakresu pracy punktów poboru gazów?
Odpowiedź:
- ciśnienie wejścia: 40 bar
- ciśnienie wyjścia: 1–10.5 bar

6. Ze względu na rozbieżności w projekcie, proszę o jednoznaczne określenie sposobu regulacji powietrza oraz sterowania regulatorami przepływu
Odpowiedź:
Na cele zagospodarowania pomieszczeń dla Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej po likwidacji laboratorium H-76 zakłada się iż na „poziomie parteru będzie wykonana wentylacja w oparciu o układ wentylacyjny NW14 zgodnie z opracowaniem projektowym firmy EMB s.c. Ewa Być, Maciej Być; 05- 462 Wiązowna Ul. Osiedle Parkowe 13 B” natomiast dla 1 piętra i nowopowstałych dwóch pomieszczeń laboratoryjnych projektuje się nowy układ wentylacyjny nawiewno-wywiewny NW17 co uwzględniania niniejszy projekt. Powietrze nawiewane do pomieszczeń i przygotowane w centrali zostanie podgrzane do +20˚C w okresie zimowym oraz schłodzone do +24 ˚C w okresie letnim. Podgrzew powietrza oraz jego ochładzanie realizowane będzie z wykorzystaniem nagrzewnicy/chłodnicy freonowej zasilanej z agregatu skraplającego grzewczo-chłodzącego umieszczonego na dachu o parametrach zgodnych z przedstawionymi w dalszej części opracowania.
Ilość powietrza wentylacyjnego dla poszczególnych pomieszczeń określono na podstawie: 
- dla pomieszczeń laboratoryjnych przyjmując 6 wymian powietrza na godzinę
- dla dygestoriów po 700 m3/h.
W okresie nie użytkowania laboratoriów wentylacja pracowała będzie z wydajnością odpowiednią dla zapewnienia 1,5 wymiany powietrza na godzinę.
Regulacja ilości dostarczonego do pomieszczeń powietrza realizowana będzie:
- z wykorzystaniem regulatorów VAV na kanale nawiewnym i wyciągowym z poszczególnych pomieszczeń (przewidziano po jednym regulatorze na nawiewie i jednym na wyciągu). Regulatory w pomieszczeniach laboratoryjnych współpracowały będą z odciągami z dygestoriów dostosowując ilość powietrza na nawiewie i wyciągu do wymaganych wartości dzięki sterownikowi pomieszczeniowemu, sterownikowi odciągu oraz modułom pomiarowym (w zależności od pomieszczeń) współpracującymi z czujnikami różnicy ciśnień pomieszczenie / korytarz oraz sterownikom wpiętym w odciągi dygestoriów.

Tryby pracy układów wentylacyjnych:
Sale laboratoryjne 1 piętro
UKŁAD Z REGULACJĄ CIŚNIENIA
tryb 1: w okresach nieużytkowania sal ilość powietrza wentylacyjnego wymienianą w pomieszczeniach określono na poziomie 1,5 wymiany na godzinę (lub inną ustaloną minimalną)
tryb 2: podczas korzystania z pomieszczeń przyjęto ilość powietrza nominalną czyli 6 wymian na godzinę. Zmiana ilości powietrza nawiewanego i wywiewanego załączana jest ręcznie. Sterowanie regulatorami przez sterownik pomieszczeniowy. Sygnał ze sterownika ustawia przepustowość regulatorów VAV na kanałach nawiewnym i wyciągowym na nastawiony przepływ nominalny. Otwarcie regulatorów prowadzi do zwiększenia wydajności centrali wentylacyjnej pracującej w trybie utrzymania stałego ciśnienia w kanałach.
tryb 3: podczas zajęć gdy wykorzystywane są dygestoria i załączone odciągi powietrza z dygestoriów wentylacja zapewnić ma dostarczenie do pomieszczenia odpowiednio większego strumienia powietrza oraz skorygowanie ilości powietrza wyciąganego z pomieszczenia przez instalację wentylacji ogólnej na podstawie sygnałów o załączeniu odciągu dostarczonych do sterownika pomieszczeniowego.
Regulacja korygująca ilości powietrza dostarczanego do pomieszczenia odbywała się będzie z wykorzystaniem czujnika różnicy ciśnień podłączonego do regulatora pomieszczeniowego. Sterownik otwiera regulator VAV nawiewny jednocześnie zamykając regulator VAV wywiewny by dostosować ilości powietrza zapewniając w pomieszczeniu zadane podciśnienie 15Pa względem ciśnienia na korytarzu. Regulator ciśnień zapobiegnie wystąpieniu niepożądanych nad/podciśnień w pomieszczeniach wywołanych zaburzeniami przepływu powietrza. Wyłączenie wyciągu z dygestoriów powoduje automatyczny powrót do nominalnej ilości powietrza dla danego pomieszczenia.
Centrala wentylacyjna NW17 musi być wyposażona w wentylatory z falownikami.
Dygestorium dla 1 piętra należy zamówić bez automatyki. Zarówno panel operatora jak i sterowniki i potencjometr linkowy montowany w dygestorium będą na wyposażeniu automatyki VAV.

Sala laboratoryjna parter
UKŁAD BEZ REGULACJI CIŚNIENIA
Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem instalację wyciągową z proj. dygestorium na poziomie parteru aby układ zaprojektowany wcześniej tj. NW14 współdziałał z projektowanym dygestorium należy:
- na wyciągu z dygestorium zamontować regulator VAV
- na wyciągu z układu NW14 zamontować regulator VAV dla wydatku 2200m3/h typu RVP-P-SL-500x305-2200/1500-N 
Centrala wentylacyjna NW17 musi być wyposażona w wentylatory z falownikami.
Dygestorium dla parteru należy zamówić bez automatyki. Zarówno panel operatora jak i sterowniki i potencjometr linkowy montowany w dygestorium będą na wyposażeniu automatyki VAV.
[bookmark: _Toc442885951]
Układ NW17 
Na cele obsługi 2 pomieszczeń laboratoryjnych na 1 piętrze przewidziano centrale wentylacyjną nawiewno-wywiewną z odzyskiem na wymienniku krzyżowym umieszczoną na dachu budynku.
praca dyżurna:		Vn=350 m3/h, Vw=350m3/h
praca nominalna:		Vn=1100 m3/h, Vw=1100m3/h
praca z dygestorium:	            Vn=1350 m3/h, Vw=650m3/h
dp= 200 Pa
Centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła na wymienniku krzyżowym, nagrzewnica-chłodnica freonowa, filtracja. Centralę zlokalizować na podkonstrukcji stalowej zgodnie z wytycznymi branży konstrukcyjnej. Centrala wentylacyjna w swym podstawowym wyposażeniu nie posiada automatyki. Automatyka została dobrana indywidualnie, i musi spełniać następujące założenia: 
- płynne sterowanie wydajnością
- tryb pracy kaskadowy
- automatyczny dobór temperatury nawiewu
- programowalne WIDEŁKI temp. nawiewu
- funkcja ciepłego startu
- współpraca z agregatem inwerterowym sterowanie wydajnością oraz trybem grzanie chłodzenie
- przynajmniej 5 stref czasowych
- utrzymanie automatyczne zadanej wydajności na nawiewie jak i wywiewie 
- możliwość podłączenia do systemu BMS po protokole Modbus RTU

7. Proszę o informację o ilości kanałów wentylacyjnych przeznaczonych do demontażu dla oszacowania kosztów pozycji 153 przedmiaru.
Odpowiedź:
36mb kanałów wentylacyjnych stalowych, wentylator dachowy DN250 + tłumik dł. 1mb + podstawa dachowa pod wentylator, wentylator osiowy DN500 + wyrzutnia typu C DN500 + podstawa dachowa pod wentylator.
8. Prosimy o określenie czy opisany projekcie wykonawczym układ NW14 wchodzi w zakres zadania oraz jeśli tak, uzupełnienie dokumentacji o opis techniczny, rysunki i zestawienie materiałów dla tego zakresu.
Odpowiedź:
Układ NW14 nie wchodzi zakres przebudowy laboratorium H-76 w budynku H Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej.

Jednocześnie zamawiający informuję, iż wydłuża termin na składanie ofert oraz wpłacania wadium do 02.08.2016 r. do godz. 10:00, otwarcie ofert odbędzie się o 02.08.2016 r. do godz. 10:01.


Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.


Zamawiający
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