Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Pismo: NA/P/210/2016/9	 Rzeszów dnia: 2016-07-25

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ 2

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2016-07-20 do Zamawiającego wpłynęły zapytania do zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w trybie przetarg nieograniczony, na: Przebudowa pomieszczenia laboratoryjnego nr 76 w budynku H Wydziału Chemicznego,

Treść wspomnianych zapytań oraz stanowisko zamawiającego jest następujące:

- Proszę o przedstawienie dokumentacji uwzględniającej przebieg całkowitej trasy pomiędzy rozdzielnią RGnN w budynku H (szafa nr 6, pole T46) a rozdzielnią RE-LAB0.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje dokumentacją trasy kabli zasilających pomiędzy rozdzielnią RGnN a rozdzielnią RE-LAB0. Odległość pomiędzy rozdzielnią RGnN w budynku H (szafa nr 6, pole T46) a rozdzielnią RE-LAB0 wynosi 85 mb.

- Proszę o informację, w jaki sposób ma być montowany/układany WLZ pomiędzy rozdzielnią RGnN w budynku H (szafa nr 6, pole T46) a rozdzielnią RE-LAB0.

Odpowiedź:

WLZ należy prowadzić w korycie metalowym istniejącym w poziomie budynku -1. Należy wykonać przebicie w miejscu nowo projektowanej RE-LAB0.

- Proszę o potwierdzenie, że widoczne na rzutach szafy SZS-1 i SZS-2 nie wchodzą w zakres tego postępowania. W przeciwnym wypadku proszę o przedstawienie projektu tych szaf.

Odpowiedź:

Szafy SZS-1, SZS-2 są szafami elektrycznymi dla dygestorium. W projekcie elektryki uwzględniono zasilanie tych szaf i zabezpieczenie obwodu elektrycznego.

- Według legendy na rzucie parteru gniazda 230V oraz gniazda IT mają być montowane w kanałach PCV. Na rzucie tym brak wrysowanych kanałów kablowych tak jak ma to miejsce na rzucie piętra. Proszę o przedstawienie poprawnej i jednoznacznej dokumentacji.

Odpowiedź:

Na parterze gniazda 230V oraz IT projektowano jako podtynkowe. Okablowanie instalacji 230V na poziomie parteru projektowano jako podtynkowe. Okablowanie gniazd IT projektowano jako podtynkowe w rurach giętkich PVC z zapasem na ewentualną wymianę okablowania w przyszłości lub dołożenie przewodów - otwarty system okablowania strukturalnego.

- Na rysunku E-01 widoczna jest rozdzielnia elektryczna wentylacji, barak natomiast jej schematu ideowego. Proszę o informację czy rozdzielnia ta wchodzi w zakres tego postępowania. Jeżeli tak to proszę o przedstawienie jej projektu.

Odpowiedź:

Rozdzielnia elektryczna wentylacji i automatyki wentylacji dostarczana jest wraz całym systemem wentylacji - projektowano jedynie zasilanie i zabezpieczenia obwodu zasilania - szczegóły w projekcie wewnętrznych instalacji sanitarnych.

- Według schematu ideowego zasilania (rys.E-01) należy zasilić wentylatory, agregat klimatyzacji oraz centralę wentylacyjną. Urządzenia te wg tego schematu znajdują się na dachu. Proszę o przedstawienie rzutu dachu z wrysowanymi wypustami do zasilania wyżej wspomnianych urządzeń.

Odpowiedź:

Szczegóły posadowienia w projekcie wewnętrznych instalacji sanitarnych i konstrukcji elementów zabudowy pod urządzenia montowane na dachu. W opisie elektryki do projektu wykonawczego p. 3.7. wyczerpano wszelkie informacje z zakresu instalacji elektrycznej zasilania urządzeń na dachu. Szczegóły prowadzenia tras kablowych uzgodnić bezpośrednio na budowie.

- Proszę o przedstawienie dokumentacji uwzględniającej przebieg całkowitej trasy pomiędzy projektowaną centralą pożarową CSP zainstalowaną w portierni budynku H a miejscem wpięcia pętli na parterze i piętrze przebudowywanego laboratorium.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje dokumentacją uwzględniającą przebieg całkowitej trasy pomiędzy projektowaną centralą pożarową CSP zainstalowaną w portierni budynku H a miejscem wpięcia pętli na parterze i piętrze przebudowywanego laboratorium. W załączeniu rzut parteru z naniesioną odległością poziomą pomiędzy portiernią a laboratorium H-76. Szacuje się, że przy zapewnieniu stosownych zapasów, długość pojedynczej pętli nie przekroczy 300m.

- Według opisu technicznego instalacji elektrycznych (podpunkt 3.9) projektowana centrala pożarowa ma być kompatybilna z centralą zaprojektowaną dla inwestycji "Rozbudowa Wydziału Chemicznego i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej”. W związku z powyższym proszę o podanie dokładnej nazwy handlowej wraz ze specyfikacja istniejącej centrali pożarowej.

Odpowiedź:

W związku z planowanymi integracjami centrala powinna być kompatybilna z urządzeniami Bosch serii FPA-5000.

- Proszę o przedstawienie dokumentacji uwzględniającej przebieg całkowitej trasy instalacji logicznej IT pomiędzy pomieszczeniem H-010 (piwnice, poziom -1) a projektową przebudową laboratorium na parterze i piętrze.

Odpowiedź:

W załączeniu rzut piwnic z naniesioną odległością poziomą pomiędzy pom. H-010 a laboratorium H-76.

Szacuje się, że przy zapewnieniu stosownych zapasów, długość pojedynczej linii nie przekroczy 100m.

- Proszę o przedstawienie dokumentacji uwzględniającej przebieg całkowitej trasy instalacji telefonicznej IT pomiędzy węzłem telefonicznym a projektową przebudową laboratorium na parterze i piętrze.

Odpowiedź:

W załączeniu rzut parteru z naniesioną odległością poziomą pomiędzy węzłem telefonicznym, a laboratorium H-76.

Szacuje się, że przy zapewnieniu stosownych zapasów, długość pojedynczej linii nie przekroczy 170m.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający