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O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ 3

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniach 25,26.07.2016 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania do zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w trybie przetarg nieograniczony na: Przebudowa pomieszczenia laboratoryjnego nr 76 w budynku H Wydziału Chemicznego.

Treść wspomnianych zapytań oraz stanowisko zamawiającego jest następujące:

1. Prosimy o podanie nakładów na roboty demontażowe instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz gazowej.
Odpowiedź: 
W załączeniu przedmiar na roboty demontażowe instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz gazowej w przebudowywanym laboratorium H-76. Załącznik zamieszczony na stronie internetowej o nazwie: Zał. do odp. na pyt. nr 3 z dnia 28.07.2016 r. - rzut parteru Przedmiar demontaż instalacji

2. Prosimy o podanie wymiarów i typu umywalek w laboratorium (wiszące czy naszafkowe).
Odpowiedź:
W przedmiarze przyjęto umywalki naszafkowe „60”. 

3. Prosimy o podanie typu zaprojektowanych baterii umywalkowych.
Odpowiedź:
Baterie typu stojącego z mieszaczem

4. Czy koszty związane z serwisowaniem urządzeń w okresie gwarancji (umowy serwisowe) leżą po stronie Wykonawcy czy Zamawiającego?
Odpowiedź:
W okresie gwarancji koszty związane z serwisowaniem urządzeń leżą po stronie Wykonawcy

5. Prosimy o dołączenie schematu budowy oraz szczegółowego opisu projektowanych dygestoriów.
Odpowiedź:
Projektuje się dwa dygestoria jedno na poziomie parteru oraz drugie na 1 piętrze. Dygestoria należy zamówić bez automatyki. Zarówno panel operatora jak i sterowniki i potencjometr linkowy montowany w dygestorium będą na wyposażeniu automatyki VAV. Dostawa i montaż dygestorium o wymiarach szer. 1500mm, gł. 900mm, wys. 2550mm wyposażone w zimną wodę, odpływ kanalizacji sanitarnej.

6. Prosimy o udostępnienie zestawienia dobranych elementów automatyki układu wentylacji dla potrzeb laboratorium.
Odpowiedź:
Centrala wentylacyjna w swym podstawowym wyposażeniu nie posiada automatyki. Automatyka została dobrana indywidualnie, i musi spełniać następujące założenia: 
- płynne sterowanie wydajnością
- tryb pracy kaskadowy
- automatyczny dobór temperatury nawiewu
- programowalne WIDEŁKI temp. nawiewu
- funkcja ciepłego startu
- współpraca z agregatem inwerterowym sterowanie wydajnością oraz trybem grzanie chłodzenie
- przynajmniej 5 stref czasowych
- utrzymanie automatyczne zadanej wydajności na nawiewie jak i wywiewie 
- możliwość podłączenia do systemu BMS po protokole Modbus RTU
Automatyka oraz okablowanie zawarte w przedmiarze pod numerem pozycji 56

7. Prosimy o podanie wymaganego sprężu dla wentylatorów.
Odpowiedź:
V1 proj. wentylator wyciągowy dachowy Vw=15m3/h moc silnika 0,053kW; 0,33A; 230V/50Hz/~1 + regulator 5-cio stopniowy; 100 Pa
V2 proj. wentylator wyciągowy dachowy przeciwwybuchowy z wirnikiem kwasoodpornym Vw=700m3/h; moc silnika 0,18kW; 0,66A; 400V/~3; 180 Pa
V3 proj. wentylator wyciągowy dachowy z automatyką do systemów higrosterowanych Vw=450m3/h; moc silnika 91W; 0,4A; zasilanie 230V/50Hz/~1; 150 Pa
V4 proj. wentylator wyciągowy dachowy przeciwwybuchowy z wirnikiem kwasoodpornym Vw=700m3/h; moc silnika 0,18kW; 0,66A; 400V/~3; 180 Pa
8. Prosimy o informację, czy zasadne jest stosowanie regulatorów/klap w wykonaniu Ex. Z reguły urządzenia te są poza strefą zagrożoną wybuchem (która zazwyczaj, może wystąpić jedynie w dygestorium, wewnątrz kanałów wyciągowych).
Odpowiedź:
Instalację oraz klapy w wykonaniu Ex należy wykonać zgodnie z projektem
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