Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Pismo: NA/P/210/2016/11	 Rzeszów dnia: 2016-07-28

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ 3

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 25,26.07.2016 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania do zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w trybie przetarg nieograniczony na: Przebudowa pomieszczenia laboratoryjnego nr 76 w budynku H Wydziału Chemicznego.

Treść wspomnianych zapytań oraz stanowisko zamawiającego jest następujące:

- Prosimy o podanie nakładów na roboty demontażowe instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz gazowej.

Odpowiedź:

W załączeniu przedmiar na roboty demontażowe instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz gazowej w przebudowywanym laboratorium H-76. Załącznik zamieszczony na stronie internetowej o nazwie: Zał. do odp. na pyt. nr 3 z dnia 28.07.2016 r. - rzut parteru Przedmiar demontaż instalacji

- Prosimy o podanie wymiarów i typu umywalek w laboratorium (wiszące czy naszafkowe).

Odpowiedź:

W przedmiarze przyjęto umywalki naszafkowe „60”.

- Prosimy o podanie typu zaprojektowanych baterii umywalkowych.

Odpowiedź:

Baterie typu stojącego z mieszaczem

- Czy koszty związane z serwisowaniem urządzeń w okresie gwarancji (umowy serwisowe) leżą po stronie Wykonawcy czy Zamawiającego?

Odpowiedź:

W okresie gwarancji koszty związane z serwisowaniem urządzeń leżą po stronie Wykonawcy

- Prosimy o dołączenie schematu budowy oraz szczegółowego opisu projektowanych dygestoriów.

Odpowiedź:

Projektuje się dwa dygestoria jedno na poziomie parteru oraz drugie na 1 piętrze. Dygestoria należy zamówić bez automatyki. Zarówno panel operatora jak i sterowniki i potencjometr linkowy montowany w dygestorium będą na wyposażeniu automatyki VAV. Dostawa i montaż dygestorium o wymiarach szer. 1500mm, gł. 900mm, wys. 2550mm wyposażone w zimną wodę, odpływ kanalizacji sanitarnej.

- Prosimy o udostępnienie zestawienia dobranych elementów automatyki układu wentylacji dla potrzeb laboratorium.

Odpowiedź:

Centrala wentylacyjna w swym podstawowym wyposażeniu nie posiada automatyki. Automatyka została dobrana indywidualnie, i musi spełniać następujące założenia:

- płynne sterowanie wydajnością

- tryb pracy kaskadowy

- automatyczny dobór temperatury nawiewu

- programowalne WIDEŁKI temp. nawiewu

- funkcja ciepłego startu

- współpraca z agregatem inwerterowym sterowanie wydajnością oraz trybem grzanie chłodzenie

- przynajmniej 5 stref czasowych

- utrzymanie automatyczne zadanej wydajności na nawiewie jak i wywiewie

- możliwość podłączenia do systemu BMS po protokole Modbus RTU

Automatyka oraz okablowanie zawarte w przedmiarze pod numerem pozycji 56

- Prosimy o podanie wymaganego sprężu dla wentylatorów.

Odpowiedź:

V1 proj. wentylator wyciągowy dachowy Vw=15m3/h moc silnika 0,053kW; 0,33A; 230V/50Hz/~1 + regulator 5-cio stopniowy; 100 Pa

V2 proj. wentylator wyciągowy dachowy przeciwwybuchowy z wirnikiem kwasoodpornym Vw=700m3/h; moc silnika 0,18kW; 0,66A; 400V/~3; 180 Pa

V3 proj. wentylator wyciągowy dachowy z automatyką do systemów higrosterowanych Vw=450m3/h; moc silnika 91W; 0,4A; zasilanie 230V/50Hz/~1; 150 Pa

V4 proj. wentylator wyciągowy dachowy przeciwwybuchowy z wirnikiem kwasoodpornym Vw=700m3/h; moc silnika 0,18kW; 0,66A; 400V/~3; 180 Pa

- Prosimy o informację, czy zasadne jest stosowanie regulatorów/klap w wykonaniu Ex. Z reguły urządzenia te są poza strefą zagrożoną wybuchem (która zazwyczaj, może wystąpić jedynie w dygestorium, wewnątrz kanałów wyciągowych).

Odpowiedź:

Instalację oraz klapy w wykonaniu Ex należy wykonać zgodnie z projektem

Zamawiający