Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Pismo: NA/P/293/2016/9	 Rzeszów dnia: 2016-10-26

«@t_oferent_zglo#nazwa»

«@t_oferent_zglo#kod» «@t_oferent_zglo#miasto»

«@t_oferent_zglo#ulica» «@t_oferent_zglo#dom»«@t_oferent_zglo#lokal»

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniach od 19 do 25-10-2016 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Przebudowa rozdzielni nN w stacji LOT 1 dla Ośrodka Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej w Jasionce,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Seria 1:

1. W pozycji 11 przedmiaru robót na stronie 4 i 17 mowa o programowaniu monitoringu. Projekt w żadnym miejscu nie precyzuje, o jaki zakres robót tutaj chodzi.

1.1 Proszę o informację, czy istnieje komputer (stacja operatorska), na którym można wykonać to oprogramowanie. Jeżeli nie, to czy należy takowy dostarczyć?

1.2.Czy Zamawiający jest w posiadaniu stosownego oprogramowania z odpowiednimi licencjami? Jeżeli tak to jakiego? Jeżeli nie to jakie i gdzie należy zainstalować?

1.3. W jaki sposób mają być wyświetlane, prezentowane i przechowywane informacje z mierników parametrów sieci, regulatora i układu SZR?

1.4. Jakie wartości (zmienne) mają być wizualizowane i monitorowane?

Seria 2:

Proszę o wyjaśnienie zakresu prac zawartych w pozycji kosztorysowej nr 11 d. 2 „Programowanie monitoringu w tym sterowania i wizualizacji w systemie PRZ dla 1+6 analizatora i montaż na uchwytach wraz z ich zestykiem do monitoringu zadziałania - I/O szt 3 x 5 oraz nowego regulatora RE protokoły Mod-bus TCP/IP oraz RTU oraz analizator ND-1 zmiennych I/O 60 szt”  oraz w PW punkcie 5.6.

Czy należy przewidzieć w kosztach stanowisko komputerowe?

Czy monitoring ma być wykonany tylko na serwerze WWW analizatora ND-1?

Czy konieczny jest zakup oprogramowania wizualizacyjnego, jeżeli nie, to proszę o podanie jaki obecnie stosowany jest system.

Seria 3:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących wentylatora dachowego.

W dokumentacji podana jest wydajność wentylatora wynosząca 1400 m3/h, natomiast na rysunku podana jest wartość 1200 m3/h.

Dodatkowo w przedmiarze robót w poz. 5 odnoszącej się do dostawy i montażu wentylatora jest podane 1 kpl., natomiast w zestawieniu materiałów 3 kpl.

Do której z podanych wartości należy się odnieść?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Odpowiedzi dotyczące serii 1 zostały ujęte poniżej w odpowiedziach na serie 2.

Odpowiedzi dotyczące serii 2:

- Proszę o wyjaśnienie zakresu prac zawartych w pozycji kosztorysowej nr 11 d. 2: „Programowanie monitoringu w tym sterowania i wizualizacji w systemie PRZ dla 1+6 analizatora i montaż na uchwytach wraz z ich zestykiem do monitoringu zadziałania - I/O szt 3 x 5 oraz nowego regulatora RE protokoły Mod-bus TCP/IP oraz RTU oraz analizator ND-1 zmiennych I/O 60 szt”  oraz w PW punkcie 5.6.

Odp.

W zakresie projektu jest podłączenie wszystkich liczników, SZR i regulatora temperatury za pomocą jednego koncentratora danych  (sterownika wolno programowalnego PLC) za pomocą protokołu Modbus RTU. Dane takie jak odczyt energii czynnej, biernej, moc 15 min prąd, napięcie, temperatura czy stan podłączenia SZR powinny być archiwizowane do 3 lat w sterowniku lub serwerze. Inwestor chce mieć dostęp lokalny i zdalny do zwizualizowanych aktualnych danych jak i archiwalnych.

Docelowo system ten będzie połączony z istniejącym systemem monitoringu w Politechnice Rzeszowskiej opartym na sterownikach Beckhoff CX8090, który łączy się z serwerem, na którym jest udostępniona wizualizacja w INDUSOFCIE dlatego też system powinien być kompatybilny z istniejącym.

Schemat blokowy w załączniku. Schemat zamieszczony na stronie internetowej od dnia dzisiejszego plik PDF o nazwie „schemat blokowy załącznik do odp. na pyt. z dnia 26.10.2016 r.”

- Czy należy przewidzieć w kosztach stanowisko komputerowe?

Odp. komputer bez monitora parametry przynajmniej:

- procesor ilość rdzeni: 4 szt., wydajność nie mniejsza niż 7030 pkt. wg PassMark CPU Mark, - 8 Gb RAM,

- dysk rozruchowy 320Gb SSD

- Czy monitoring ma być wykonany tylko na serwerze WWW analizatora ND-1?

Odp. Nie

- Czy konieczny jest zakup oprogramowania wizualizacyjnego, jeżeli nie, to proszę o podanie jaki obecnie stosowany jest system.

Odp. Tak

Odpowiedzi dotyczące serii 3:

Ma być  jeden wentylator  o wydajności  1400 m3/h

Jednocześnie zamawiający przypomina iż powyższe wyjaśnienia należy traktować jako  część opisu przedmiotu zamówienia. Przedmiary załączone do SIWZ  mają charakter pomocniczy.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający