Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Pismo: NA/P/26/2017/7	 Rzeszów dnia: 2017-02-24

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ oraz modyfikacje treści SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-02-20 do Zamawiającego wpłynęły zapytania do zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji pomieszczeń w budynku E dla potrzeb Laboratorium Badań dla Przemysłu Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej. Jednocześnie zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Treść wspomnianych pytań oraz stanowisko zamawiającego jest następujące:

SERIA I

- Zaoferowane urządzenia klimatyzacyjne musza spełniać wymagania parametrów technicznych zawarte w projekcie czy w części rysunkowej projektu wykonawczego? Są różnice odnośnie wymaganego poboru mocy  jednostki 2,8kW, który podany jest tylko w przedmiarze oraz inna wartość wymaganego ciśnienia akustycznego dla jednostki 2,8kW w przedmiarze i projekcie.

ODP.:

Zamawiający informuje, że pobór mocy elektrycznej dla jednostki wewnętrznej typ ścienny o wydajności chłodniczej 2,8 kW wynosi 18W. Poziom ciśnienia akustycznego dla jednostki wewnętrznej typ ścienny o wydajności chłodniczej 2,8 kW wynosi 31 dB(A) dla wydatku 420 m3/h

- Czy podane parametry wentylatorów dachowych są punktem pracy? Jeżeli tak to podany model wentylator w projekcie nie ma takich parametrów, są to parametry brzegowe. Proszę o informacje w celu dobrania odpowiedniego modelu wentylatora.

ODP.:

Zamawiający informuje, że parametry wentylatora wynoszą: wydajność 450m3/h i spręż 275 Pa.

- Zaprojektowane urządzenia klimatyzacyjne marki Fujitsu nie spełniają wszystkich wymaganych parametrów podanych w części rysunkowej projektu wykonawczego i powoduje to, że nie ma na rynku producenta, który by spełniał wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry. W związku z tym zwracam się z prośbą o modyfikację wymaganych parametrów zgodnie z poniższym:

VRF V-III, układ K1  -  Agregat zewnętrzny

-moc chłodnicza nie mniejsza niż 22,40kW

-moc grzewcza nie mniejsza niż 28,00kW 25,00kW

-głośność w odległości 1m nie większa niż 56dB(A) chłodzenie

-wymiar nie większy niż 1690*930*765mm wys*szer*gł

-masa nie większa niż 252kg

-czynnik R410A

-przewody 22,22/12,70

-zasilanie: 3N 400V 50Hz,

-nominalny pobór mocy nie większy niż 5,20kW chłodzenie

Dla potwierdzenia tego faktu w załączniku przesyłam kartę katalogową.

ODP.:

Zamawiający modyfikuje parametr, moc grzewcza wynosi 25,00 kW

- Informujemy, że nie istnieje obecnie na rynku żaden inny producent klimatyzatorów (oprócz Fujitsu) spełniający wszystkie wymagane przez Państwa parametry techniczne i który nie jest powiązany z innym producentem, tym samym brak jest rozwiązań równoważnych. Stanowi to poważne naruszenie ustawy o Prawie Zamówień Publicznych. W związku z tym zwracam się z prośbą o zmianę wymaganych parametrów zgodnie z poniższym:

[1] System klimatyzacji VRV:

[1.1] Jednostka wewnętrzna ścienna 2,8kW

- moc chłodnicza nie mniejsza niż 2,8kW

- moc grzewcza nie mniejsza niż 3,2kW

- głośność na najniższym biegu nie więcej niż 27dB(A) 29dB(A)

- masa nie większa niż 9kg 13kg

[1.2] Jednostka wewnętrzna ścienna 3,6kW

- moc chłodnicza nie mniejsza niż 3,6kW

- moc grzewcza nie mniejsza niż 4,1kW 4,0kW

- głośność na najniższym biegu nie więcej niż 31dB(A)

- masa nie większa niż 9kg 13kg

[1.3] Jednostka wewnętrzna ścienna 5,6kW

- moc chłodnicza nie mniejsza niż 5,6kW

- moc grzewcza nie mniejsza niż 6,3kW

- głośność na najniższym biegu nie więcej niż 35dB(A)

- masa nie większa niż 15kg 15,1kg

[1.4] Jednostka wewnętrzna ścienna 8kW

- moc chłodnicza nie mniejsza niż 8,0kW

- moc grzewcza nie mniejsza niż 9,0kW

- głośność na najniższym biegu nie więcej niż 35dB(A) 38dB(A)

- masa nie większa niż 15kg 19,9kg

[1.5] Agregat zewnętrzny VRV  22,4kW

-moc chłodnicza nie mniejsza niż 22,40kW

-moc grzewcza nie mniejsza niż 28,00kW 24,50kW

-głośność w odległości 1m nie większa niż 56dB(A) 59dB(A) chłodzenie

-wymiar nie większy niż 1690*930*765mm 1690*1120*765mm wys*szer*gł

-masa nie większa niż 252kg

-czynnik R410A

-przewody 22,22/12,70 lub 19,1/9,52

-zasilanie: 3N 400V 50Hz,

-nominalny pobór mocy nie większy niż 5,20kW  6,80kW chłodzenie

[2] System klimatyzacji MULTI:

[2.1] Jednostka wewnętrzna ścienna 3,5kW

-moc chłodnicza nie mniej niż 3,5kW

-głośność na najniższym biegu nie więcej niż 22dB(A) 33dB(A)

-masa nie większa niż 8,5kg 9,5kg

-filtr jonowy i polifenolowy

-autorestart

-sygnalizacja, kontrolka czyszczenia filtra

-min cztery stopnie regulacji wydajności

[2.2] Jednostka wewnętrzna ścienna 7kW

- moc chłodnicza nie mniej niż 7,0kW 6,5kW

- głośność na najniższym biegu nie więcej niż 33dB(A) 39dB(A)

- masa nie większa niż 14kg 15kg

- filtr jonowy i polifenolowy

- autorestart

- sygnalizacja, kontrolka czyszczenia filtra

- min cztery stopnie regulacji wydajności;

ODP.:

Zamawiający informuje, że dla jednostek wewnętrznych i zewnętrznych parametry wiodące są następujące:

- Jednostka wewnętrzna typ ścienny o wydajności chłodniczej 2,8 kW, poziom ciśnienia akustycznego 31 dB(A) dla wydatku 420 m3/h, urządzenie musi posiadać filtr jonowy, polifenolowy lub równoważny,

- Jednostka wewnętrzna typ ścienny o wydajności chłodniczej 3,6 kW, moc grzewcza 4,0 kW, urządzenie musi posiadać filtr jonowy, polifenolowy lub równoważny,

- Jednostka wewnętrzna typ ścienny o wydajności chłodniczej 5,6 kW,

- Jednostka wewnętrzna typ ścienny o wydajności chłodniczej 8,0 kW, poziom ciśnienia akustycznego 35 dB(A) dla wydatku 770 m3/h,

- Agregat zewnętrzny o wydajności chłodniczej nie mniejszej niż 22,40 kW, moc grzewcza nie mniejsza niż 25,00 kW, nominalny pobór mocy elektrycznej dla trybu chłodzenia nie większy niż 5,20 kW,

- MULTI. Jednostka wewnętrzna typ ścienny o wydajności chłodniczej 3,5 kW, rezygnacja z kontrolki czyszczenia filtra, urządzenie musi posiadać filtr jonowy, polifenolowy lub równoważny, poziom ciśnienia akustycznego 22 dB(A) dla wydatku 310 m3/h,

- MULTI. Jednostka wewnętrzna typ ścienny o wydajności chłodniczej 7,0 kW, rezygnacja z kontrolki czyszczenia filtra, urządzenie musi posiadać filtr jonowy i polifenolowy lub równoważny np. plazmowy, poziom ciśnienia akustycznego 33 dB(A) dla wydatku 620 m3/h,

- W punkcie 1.3.4 Opisu technicznego branży sanitarnej jest mowa o klimatyzatorach kasetonowych w układzie VRF, a w części rysunkowej projektu wykonawczego branży sanitarnej zaznaczone są klimatyzatory ścienne. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

ODP.:

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć jednostki wewnętrzne typ ścienny.

- Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie klimatyzatorów w układzie VRF innego producenta niż klimatyzatorów w układzie MULTI?

ODP.:

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć system klimatyzacji VRF i MULTI jednego producenta urządzeń.

Dodatkowe modyfikacje treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wprowadzone przez zamawiającego.

- Zamawiający modyfikuje treść wzoru umowy w związku z tym faktem zamawiający zamieszcza na stronie internetowej przy specyfikacji istotnych warunków zamówienia aktualny wzór umowy o nazwie „wzór umowy zmodyfikowany dnia 24.02.2017 r.”

- Zamawiający modyfikuje treść wzoru formularza oferty w pkt 12 w następujący sposób:

We wzorze formularza oferty jest:

12. Zgodnie z § 9 wzoru umowy, w okresie realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia:

na własny koszt budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi o charakterze niszczycielskim pochodzenia naturalnego lub powstałych w wyniku działań człowieka, oraz od odpowiedzialności cywilnej przez cały czas trwania umowy.

Ubezpieczeniu będą podlegać w szczególności:

a)  w zakresie zdarzeń losowych: roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót, na kwotę nie mniejszą niż wartość umownego wynagrodzenia powiększona o wartość elementów zaplecza budowy oraz sprzętu niezbędnego do zrealizowania przedmiotu umowy.

b) w zakresie odpowiedzialności cywilnej – odpowiednio do prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę w wysokości co najmniej  200 000,00 zł.

Zamawiający modyfikuje powyższy zapis w następujący sposób:

12. Zgodnie z § 11 wzoru umowy, w okresie realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia:

na własny koszt budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi o charakterze niszczycielskim pochodzenia naturalnego lub powstałych w wyniku działań człowieka, oraz od odpowiedzialności cywilnej przez cały czas trwania umowy.

Ubezpieczeniu będą podlegać w szczególności:

a)  w zakresie zdarzeń losowych: roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót, na kwotę nie mniejszą niż wartość umownego wynagrodzenia powiększona o wartość elementów zaplecza budowy oraz sprzętu niezbędnego do zrealizowania przedmiotu umowy.

b) w zakresie odpowiedzialności cywilnej – odpowiednio do prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę w wysokości co najmniej  200 000,00 zł.

W związku z tym faktem zamawiający zamieszcza na stronie internetowej przy specyfikacji istotnych warunków zamówienia aktualny wzór formularza oferty o nazwie „wzór oferty na roboty budowlane zmodyfikowany dnia 24.02.2017 r.”

- W związku z powyższymi zmianami zamawiający zmienia termin na składanie ofert oraz wadium.

Wadium należy wnieść do dnia 06.03.2017 r. do godz. 10:00.

Oferty należy składać do dnia 06.03.2017 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.03.2017 r. do godz. 10:00.

Pozostałe zapisy treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający