Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Pismo: NA/P/26/2017/12	 Rzeszów dnia: 2017-03-01

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ oraz zmiany treści SIWZ 2

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-03-24 do Zamawiającego wpłynęły zapytania do zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji pomieszczeń w budynku E dla potrzeb Laboratorium Badań dla Przemysłu Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej,

Treść wspomnianych zapytań jest następujące:

W odpowiedzi na pismo NA/P/26/2017/7 z dnia 24.02.2017 chciałbym poinformować, że pomimo Państwa zmian wymaganych parametrów klimatyzatorów  nadal  nie istnieje obecnie na rynku żaden inny producent klimatyzatorów (oprócz Fujistu) spełniający wszystkie wymagane przez Państwa parametry techniczne i który nie jest powiązany z innym producentem. Tym samym brak jest rozwiązań równoważnych i  stanowi to poważne naruszenie ustawy o Prawie Zamówień Publicznych. W związku z tym zwracam się z prośbą o kolejną zmianę wymaganych parametrów zgodnie z poniższym:

1.	Jednostka wewnętrzna typ ścienny o wydajności chłodniczej 2,8kW, poziom ciśnienia akustycznego 31 dB(A) 32 dB(A) dla wydatku 420m3/h, urządzenie musi posiadać filtr jonowy, polifenolowy lub równoważny

2.	Jednostka wewnętrzna typ ścienny o wydajności chłodniczej 3,6kW, moc grzewcza 4,0kW, urządzenie musi posiadać filtr jonowy, polifenolowy lub równoważny

3.	Jednostka wewnętrzna typ ścienny o wydajności chłodniczej 5,6kW

4.	Jednostka wewnętrzna typ ścienny o wydajności chłodniczej 8,0kW, poziom ciśnienia akustycznego 35 dB(A) 42 dB(A)  dla wydatku 770m3/h inni producenci mają większy wydatek na niskim biegu i trudno zweryfikować spełnienie parametru

5.	Agregat zewnętrzny o wydajności chłodniczej nie mniejszej niż 22,40kW, moc grzewcza nie mniejsza niż 25,00kW 24,50kW,  nominalny pobór mocy elektrycznej dla trybu chłodzenia nie większy niż 5,20kW 6,27kW

6.	MULTI. Jednostka wewnętrzna typ ścienny o wydajności chłodniczej 3,5kW, rezygnacja z kontroli czyszczenia filtra, urządzenie musi posiadać filtr jonowy, polifenolowy lub równoważny, poziom ciśnienia akustycznego na najniższym biegu 22 dB(A) 31 dB(A)  dla wydatku 310 m3/h inni producenci

mają większy wydatek na niskim biegu i trudno zweryfikować spełnienie parametru

7.	MULTI. Jednostka wewnętrzna typ ścienny o wydajności chłodniczej 7,0kW, 6,7kW, rezygnacja z kontroli czyszczenia filtra, urządzenie musi posiadać filtr jonowy, polifenolowy lub równoważny np. plazmowy , poziom ciśnienia akustycznego na najniższym biegu 33 dB(A) 36 dB(A) dla wydatku 620 m3/h inni producenci mają większy wydatek na niskim biegu i trudno zweryfikować spełnienie parametru

Zamawiający poniżej zamieszcza odpowiedzi na pytania:

Ad.1. Jednostka wewnętrzna typ ścienny o wydajności chłodniczej 2,8 kW, poziom ciśnienia akustycznego 31 dB(A) - bieg wentylatora średni,  urządzenie musi posiadać filtr jonowy, polifenolowy lub równoważny,

Ad.4. Jednostka wewnętrzna typ ścienny o wydajności chłodniczej 8,0 kW, poziom ciśnienia akustycznego 35 dB(A) - bieg wentylatora średni,

Ad.5. Agregat zewnętrzny o wydajności chłodniczej nie mniejszej niż 22,40 kW, moc grzewcza nie mniejsza niż 25,00 kW, nominalny pobór mocy elektrycznej dla trybu chłodzenia nie większy niż 5,20 kW,

Ad.6. MULTI. Jednostka wewnętrzna typ ścienny o wydajności chłodniczej 3,5 kW, rezygnacja z kontrolki czyszczenia filtra, urządzenie musi posiadać filtr jonowy, polifenolowy lub równoważny, poziom ciśnienia akustycznego 22 dB(A) - bieg wentylatora niski,

Ad.7. MULTI. Jednostka wewnętrzna typ ścienny o wydajności chłodniczej 7,0 kW, rezygnacja z kontrolki czyszczenia filtra, urządzenie musi posiadać filtr jonowy i polifenolowy lub równoważny np. plazmowy, poziom ciśnienia akustycznego 33 dB(A) - bieg wentylatora niski.

Dodatkowe modyfikacje treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wprowadzone przez zamawiającego.

W związku z powyższymi zmianami zamawiający zmienia termin na składanie ofert oraz wadium.

Wadium należy wnieść do dnia 08.03.2017 r. do godz. 10:00.

Oferty należy składać do dnia 08.03.2017 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.03.2017 r. do godz. 10:00.

Pozostałe zapisy treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający