Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Pismo: NA/P/26/2017/15	 Rzeszów dnia: 2017-03-06

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ oraz zmiany treści SIWZ 3

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 01,02-03-2017 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania do zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji pomieszczeń w budynku E dla potrzeb Laboratorium Badań dla Przemysłu Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej,

Treść wspomnianych zapytań jest następująca:

Pytanie nr 1:

Proszę o udzielenie wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższym:

W odpowiedzi na Państwa pismo NA/P/26/2017/12 z dnia 01.03.2017 chciałbym poinformować, że wprowadzone zmiany wymaganych parametrów klimatyzatorów spowodowały, że nie istnieje obecnie na rynku żaden producent klimatyzatorów, który spełnia wszystkie wymagane przez Państwa parametry. W związku z tym zwracam się do Państwa z prośbą o zmianę wymaganych parametrów tak, aby spełniało je przynajmniej dwóch producentów, którzy się ze sobą w żaden sposób powiązani. Proponowane zmiany parametrów przedstawiam poniżej:

Jednostka wewnętrzna typ ścienny o wydajności chłodniczej 2,8 kW, poziom ciśnienia akustycznego 31 dB(A) - bieg wentylatora średni niski,  urządzenie musi posiadać filtr jonowy, polifenolowy lub równoważny,

Jednostka wewnętrzna typ ścienny o wydajności chłodniczej 8,0 kW, poziom ciśnienia akustycznego 35 dB(A)  42 dB(A) - bieg wentylatora średni niski,

Agregat zewnętrzny o wydajności chłodniczej nie mniejszej niż 22,40 kW, moc grzewcza nie mniejsza niż 25,00 kW 24,50 kW, nominalny pobór mocy elektrycznej dla trybu chłodzenia nie większy niż 5,20 kW 6,27 kW,

MULTI. Jednostka wewnętrzna typ ścienny o wydajności chłodniczej 3,5 kW, rezygnacja z kontrolki czyszczenia filtra, urządzenie musi posiadać filtr jonowy, polifenolowy lub równoważny, poziom ciśnienia akustycznego 22 dB(A) 31 dB(A)  - bieg wentylatora niski,

MULTI. Jednostka wewnętrzna typ ścienny o wydajności chłodniczej 7,0 kW 6,7 kW, rezygnacja z kontrolki czyszczenia filtra, urządzenie musi posiadać filtr jonowy i polifenolowy lub równoważny np. plazmowy, poziom ciśnienia akustycznego 33 dB(A)  36 dB(A) - bieg wentylatora niski.

Pytanie nr 2:

W odpowiedzi na pismo NA/P/26/2017/7 z dnia 24.02.2017 chciałbym poinformować, że pominięte zostało stanowisko odnośnie zmiany parametrów jednostki zewnętrznej MULTI zgodnie z poniższym:

Agregat zewnętrzny MULTI

moc chłodnicza nie mniejsza niż 14,00kW
głośność w odległości 1m nie większa niż 56dB(A) 58dB(A) chłodzenie
zasilanie: 1N 230V 50Hz  lub 3N 380-415V 50Hz,

Czy proponowane przeze mnie zmiany parametrów zostały uwzględnione?

Czy może wymagań tych nie należy brać pod uwagę?

Pytanie nr 3:

Nawiązując do poprzedniego maila, proszę o analizę parametrów podanych przez Państwa w piśmie NA/P/26/2017/12. Jak wynika z odpowiedzi Ad. 1. dotyczącej jednostki wewnętrznej dla systemu VRV o mocy 2,8 kW nie zgodziliście się Państwo na zmianę wartości ciśnienia akustycznego z 31 na 32 dB(A), natomiast określiliście Państwo bieg wentylatora jako średni (wcześniej odnosiliście się do biegu niskiego) podnosząc tym samym wymagania co do jednostki. Podobnie jest w przypadku jednostki o wydajności 8,0 kW (system VRV) oraz jednostek wewnętrznych Multisplit.

Proszę o ostateczne podanie wartości wszystkich istotnych parametrów, które muszą zostać spełnione przez oferowane urządzenia.

Pytanie nr 4:

W związku z wyjaśnieniami Inwestora NA/P/26/2017/12 dotyczącymi inwestycji pn. "Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji pomieszczeń w budynku E dla potrzeb Laboratorium Badań dla Przemysłu Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej" informuję, że nie istnieje obecnie na rynku, żaden Producent, którego urządzenia spełniają podane przez Inwestora wymagania. Proszę o weryfikację parametrów.

Zamawiający poniżej zamieszcza odpowiedzi na pytania:

W związku z zapytaniem Wykonawców co do weryfikacji parametrów wymaganych, dokonujemy zmian parametrów celem zwiększenia możliwej konkurencyjności ofert. Rezygnujemy z wymogów dotyczących wymaganej mocy grzewczej, ustalamy jako minimum 3 stopnie regulacji wydajności jednostek wewnętrznych:

Urządzenia systemu VRF:

Jednostka wewnętrzna typ ścienny o wydajności chłodniczej 2,8 kW, poziom ciśnienia akustycznego 35 dB(A) – bieg wentylatora niski,  urządzenie musi posiadać filtr jonowy, polifenolowy lub równoważny, masa nie większa niż 15 kg,

Jednostka wewnętrzna typ ścienny o wydajności chłodniczej 3,6 kW, poziom ciśnienia akustycznego 35 dB(A) – bieg wentylatora niski,  urządzenie musi posiadać filtr jonowy, polifenolowy lub równoważny, masa nie większa niż 15 kg,

Jednostka wewnętrzna typ ścienny o wydajności chłodniczej 5,6 kW, poziom ciśnienia akustycznego 35 dB(A) – bieg wentylatora niski,  urządzenie musi posiadać filtr jonowy, polifenolowy lub równoważny, masa nie większa niż 15 kg,

Jednostka wewnętrzna typ ścienny o wydajności chłodniczej 8,0 kW, poziom ciśnienia akustycznego 36 dB(A) – bieg wentylatora niski, urządzenie musi posiadać filtr jonowy, polifenolowy lub równoważny, masa nie większa niż 20 kg,

Agregat zewnętrzny o wydajności chłodniczej nie mniejszej niż 22,40 kW, , nominalny pobór mocy elektrycznej dla trybu chłodzenia nie większy niż 5,50 kW, zasilanie 3N 400V 50 Hz

Urządzenia systemu Multi:

Jednostka wewnętrzna typ ścienny o wydajności chłodniczej 3,5 kW, rezygnacja z kontrolki czyszczenia filtra, urządzenie musi posiadać filtr jonowy, polifenolowy lub równoważny, poziom ciśnienia akustycznego 35 dB (A) – bieg wentylatora niski, masa nie większa niż 15 kg,

Jednostka wewnętrzna typ ścienny o wydajności chłodniczej 7,0 kW, rezygnacja z kontrolki czyszczenia filtra, urządzenie musi posiadać filtr jonowy i polifenolowy lub równoważny np. plazmowy, poziom ciśnienia akustycznego 36 dB (A) – bieg wentylatora niski, masa nie większa niż 15 kg,

Agregat zewnętrzny o wydajności chłodniczej nie mniejszej niż 14,0 kW, nominalny pobór mocy elektrycznej dla trybu chłodzenia nie większy niż 5,20 kW, zasilanie 1N 230V 50 Hz

Dodatkowe modyfikacje treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wprowadzone przez zamawiającego.

W związku z powyższymi zmianami zamawiający zmienia termin na składanie ofert oraz wadium.

Wadium należy wnieść do dnia 10.03.2017 r. do godz. 10:00.

Oferty należy składać do dnia 10.03.2017 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.03.2017 r. do godz. 10:00.

Pozostałe zapisy treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający