Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Pismo: NA/P/97/2017/6	 Rzeszów dnia: 2017-05-10

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na: Likwidacja zagrożeń pożarowych i poprawa bezpieczeństwa pożarowego w DS. IKAR Politechniki Rzeszowskiej. Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie nr 1.

Prosimy o potwierdzenie, że przegrody aluminiowe wyspecyfikowane na rysunku B11 (PW zakres A) wyposażone są jedynie w samozamykacz na skrzydle czynnym, obustronnie klamkę oraz jeden zamek i że nie należy ich wyposażać w inny dodatkowy osprzęt z uwagi na to, iż zlokalizowane są na drodze ewakuacyjnej.

Odpowiedź: Przeszklone przegrody aluminiowe należy wykonać w klasie EI60 odporności ogniowej oraz wyposażyć je w tabliczki znamionowe informujące o klasie odporności zarówno przegrody jak i przeszklenia danej przegrody. Znajdujące się w przegrodach przeszklone aluminiowe skrzydła drzwiowe w klasie EI30 odporności ogniowej należy wyposażyć w samozamykacze z szyną B 428 mm montowane po stronie zawiasów oraz dwustronną klamkę z kluczem typu "YALE" oraz wyposażyć je w tabliczki znamionowe informujące o klasie odporności zarówno skrzydła drzwiowego jak i jego przeszklenia. UWAGA: wszystkie drzwi montowane w DS. IKAR należy wyposażyć w samozamykacze 
z szyną B 428 mm montowane po stronie zawiasów.

Pytanie nr 2.

Prosimy o udostępnienie pomocniczych przedmiarów robót zgodnych w numeracji i nazwie 
z Wykazem przedmiarów dotyczących zakresu przedmiotu zamówienia (5.2.0), stanowiącym część załącznika nr 7 do SIWZ, gdyż istnieje prawdopodobieństwo, iż brak jest 
w udostępnionej dokumentacji jednego z przedmiarów tj. Przedmiaru robót - Likwidacja zagrożeń pożarowych w DS. IKAR - branża budowlana - korytarze (oznaczony numerem 
6 w ww. Wykazie przedmiarów).

Odpowiedź: Komplet opisu w formie elektronicznej stanowią następujące pliki przedmiarów:

5.2.0 WYKAZ -  Przedmiary robót

5.2.1_BUD Przedmiar_1A_BUD_cz.01

[5.2.1_BUD Przedmiar_1B_ BUD cz.01 + CPV] 2)

5.2.1_BUD Przedmiar 2A. BUD_cz.02

[5.2.1_BUD Przedmiar_2B_ BUD cz.01 + CPV]  2)

5.2.1_BUD Przedmiar_3A. BUD_cz.03 (lamperie + korytarz) 1)

5.2.2. ELEKTR -1- Przełożenie instalacji (drzwi)

5.2.2. ELEKTR -2- Inst. oddymiania

5.2.3. SANIT Oddymianie

UWAGI:

1)  Plik  5.2.1 BUD Przedmiar_3A. BUD_cz.03 (lamperie + korytarz)  załącza się jako uzupełnieniu opisu przedmiotu zamówienia.

2) Wykreślone  pliki  należy usunąć.  Informacja o zakresie robót zawarta  jest w plikach:

5.2.1_BUD Przedmiar_1A_BUD_cz.01, cz.02 i cz.03.

Pytanie nr 3.

Prosimy o potwierdzenie, że do oferty przetargowej nie należy dołączać kosztorysu ofertowego, o którym mowa w § 1 ust. 4 załącznika nr 8 do SIWZ tj. Wzór umowy.

Odpowiedź: Szczegółowy kosztorys o którym mowa w § 1 ust. 4 wzoru umowy będzie stanowił załącznik do umowy. Będzie zatem wymagany od Wykonawcy któremu zostanie powierzona realizacja zamówienia.

Pytanie nr 4.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu SIWZ 6.2 ust 2A na: "polegającej na wykonaniu roboty budowlanej w zakresie branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej 
w eksploatowanym budynku (w tym instalacje oddymiające) o wartości co najmniej 0,5 mln zł brutto "?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje  wymóg zawarty w SIWZ. Szeroki front  robót oraz krótki okres realizacji  wymaga od  Wykonawcy  odpowiedniego potencjału organizacyjnego i doświadczenia.

Pytanie nr 5.

Czy Zamawiający może określić minimalne wymagania stawiane przez Zamawiającego dotyczące parametrów technicznych dla konstrukcji  i szkła (przenikalność cieplna, kolorystyka, klasa odporności na włamanie itp.) okien O1, O2, O3?

Odpowiedź: Okna O1,O2,O3 należy wykonać o przenikalności cieplnej = 1,1. Pozostałe parametry określone zostały w projekcie wykonawczym rys. B12.

Pytanie nr 6.

Istnieją rozbieżności w kosztorysach i dokumentacji dotyczących branży budowlanej:

- zgodnie z 5.2.1_BUD_Przedmiar_1B_BUD_cz.01+CPV, poz. 1.15 należy wykonać 
i zamontować nową witrynę PCV, profil 5-cio komorowy [10,5+5,7]*3,05 rys .B/B6  (Zestawienie okien i drzwi) .

- według 5.2.1_BUD_Przedmiar_2B_BUD_cz.01+CPV, poz. 5 należy wymienić wyłącznie 2szt kwater O1 w fasadzie szklanej parteru 1,04*3,03 rys B/B12 (Zestawienie okien i drzwi)

W związku z powyższym , zwracam się z zapytaniem: Czy przedmiot umowy obejmuje wykonanie nowej witryny PCV z 2 kwaterami uchylanymi na zewnątrz wg rys. B/B6, czy wymianę dwóch kwater w istniejącej witrynie na okna aluminiowe O1 uchylanymi na zewnątrz, wg rys. B/B12?

Odpowiedź: Wyjaśnienie: w plikach [5.2.1_BUD Przedmiar_1B_ BUD cz.01 + CPV]  zostały powielone informacje zamieszczone w przedmiarach:  5.2.1_BUD Przedmiar_1A  oraz _2A   (patrz odpowiedź do pytania nr 2).

Przedmiot umowy obejmuje  wykonanie nowej witryny PCV z 2 kwaterami uchylanymi na zewnątrz wg rys. B/B6, z dwoma kwaterami O1 uchylanymi na zewnątrz, wyposażonymi 
w siłowniki sterowane z SSP.

Pytanie nr 7.

W punkcie 18.2 ust 4.  Zamawiający przyzna dodatkowo 15 pkt za innowacyjność 
w przypadku zastosowania przez Wykonawcę odsysaczy pyłu przy wierceniu i szlifowaniu. Czy dotyczy to również prac związanych z demontażem drzwi i okien oraz przygotowaniem otworów do montażu nowych elementów?

Odpowiedź: Tak. Dotyczy zmechanizowanych  prac przy wierceniu, szlifowaniu, wycinaniu fragmentów ścian, którym towarzyszy zapylenie o dużym natężeniu.

Pytanie 8.

Proszę o wyjaśnienie gdyż ilości przewodów zawarte w poz. 6 d. 2.1 branża elektryczna 
w ilości 2 850 m nie zgadzają się z zestawieniem przewodów w zestawieniu materiałów. Które ilości przyjąć?

Odpowiedź: Przedmiar dotyczy przełożenia instalacji SAP, DSO, CCTV, komputerowej 
i telefonicznej w DS. IKAR. Do oferty należy przyjąć wszystkie pozycje i ilości zawarte przedmiarze z tym, że przewody kabelkowe w ilości 2 850 mb są zamontowane na ścianach budynku przeznaczone są do przełożenia zaś ilości przewodów zawarte w zestawieniu materiałów należy zakupić i zamontować.

Zamawiający