**Politechnika Rzeszowska**

**Dział Logistyki i Zamówień Publicznych**

**Al. Powstańców Warszawy 12**

**35-959 Rzeszów**

**Pismo: NA/P/240/2017/6** Rzeszów dnia: 2017-10-06

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania i zmiana SIWZ

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na:

**Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach dydaktycznych bud. D dla KIiA Wydziału Elektrotechniki i Informatyki PRz.**,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

**1)** Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie klimatyzatorów w pomieszczeniach 101, 102a, 102b, 102c, 102d, 103 innego producenta niż klimatyzatorów w pomieszczeniach 104, 106, ale które spełniają wymagane parametry techniczne określone w projekcie wykonawczym.

**Odp.1):** Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania dwóch różnych producentów urządzeń dla układów KL-1 i KL-2.

**2)** W udostępnionym projekcie wykonawczym brakuje zarówno opisu technicznego jak i rzutu instalacji elektrycznej zasilania klimatyzatorów. Proszę o udostępnienie.

**Odp.2):** Załączone do SIWZ materiały, zdaniem zamawiającego pozwalają na dokonanie wyceny robót . Opis do rysunku [2.2. PW- Rys. E-01] :

* Montaż wyłącznika różnicowo-prądowego i wyłączników nadprądowych w tablicy bezpiecznikowej T1/1P na korytarzu na I piętrze;
* Montaż instalacji zasilających agregaty zewnętrzne klimatyzacji - na I piętrze;
* W zakresie przedmiotu zamówienia także wykonanie pomiarów elektrycznych;

**3)** W udostępnionym przedmiarze robót branży sanitarnej ujęty jest agregat zewnętrzny o mocy chłodniczej 15kW dla pomieszczeń 101, 102a, 102b, 102c, 102d, 103, natomiast w projekcie wykonawczym ujęty jest agregat zewnętrzny o mocy chłodniczej 12,5kW. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

**Odp.3):** Do wyceny należy przyjąć agregat o mocy chłodniczej nie mniejszej niż 12,1 kW.

**4)** W opisie technicznym projektu wykonawczego jest mowa, że zaprojektowany został między innymi układ miniVRF i dotyczy to pomieszczeń 101, 102a, 102b, 102c, 102d, 103, natomiast w rozdziale 3 punkt 3.1 SIWZ jest mowa o systemie Multi Split. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

**Odp.4):** Omyłka pisarska, zaprojektowano układ Multi-Split obsługujący pom.: 101, 102a, 102b, 102c, 102d, 103.

**5)** Ile razy w roku należy wykonywać przeglądy okresowe klimatyzatorów w czasie trwania ?

**Odp.5):** Do wyceny należy przyjąć dwa przeglądy okresowe w ciągu jednego roku.

**6)** Czy możliwe jest grawitacyjne odprowadzenie skroplin z klimatyzatorów czy trzeba zamontować pompki skroplin?

**Odp.6):** Odpowiedź jest zawarta w pkt 5 "Branża sanitarna". Plik [2.1. PW- Opis techniczny]

**7)** Gdzie należy odprowadzić skropliny z klimatyzatorów?

**Odp.7):** Trasa instalacji skroplin pokazana jest na rysunku S-02.

**8)** Zaprojektowane urządzenia marki Fujitsu nie spełniają wszystkich wymagań zawartych w projekcie wykonawczym, w związku z tym zwracam się z prośbą o zmianę wymagań zgodnie z poniższym:

**Jednostka wewnętrzna** - głośność na najniższym biegu **<** 24 dB(A) , na : **<** 25 dB(A)

**Odp.8):**. Zamawiający dokonuje zmiany wymagań wobec parametru *„głośność na najniższym biegu”* jednostki wewnętrznej: **Jest w SIWZ : < 24 dB (A)** **Dopuszcza się : < 25 dB (A)**

**9)** […] nie istnieje obecnie na rynku żaden inny oprócz Fujitsu producent klimatyzatorów spełniający wszystkie wymagane przez Zamawiającego wartości parametrów technicznych.

W związku z tym zwracam się z prośbą o zmianę wymaganych parametrów zgodnie z poniższym:

 Układ nr KL 1 - pom. nr: 101, 102a, 102b, 102c, 102d, 103.

**Agregat zewnętrzny**

* Qchł. Nie mniej niż 2,5kW;
* moc chłodzenie nie mniej niż : **12,1kW** (3,5-14 kW; płynna regulacja) -- (zamiast 12,5 kW)
* głośność w odległości 1 m nie więcej niż: **58 dB(A**) (chłodzenie) -- (zamiast 53 dB(A))

**Jednostka wewnętrzna - typ ścienny**

* głośność na najniższym biegu **28 dB(A) --** (zamiast 21 dB(A))

~~- filtr jonowy, filtr polifenolowy lub równoważny~~; (rezygnacja z wymogu)

~~- kontrolka czyszczenia filtra;~~ (rezygnacja z wymogu)

Układ nr KL 2 - pom. nr: 104, 106

**Agregat zewnętrzny**

* głośność w odległości 1 m nie więcej niż: **49 dB(A)** (chłodzenie) -- (zamiast 48 dB(A))
* wymiary max wys.\*szer.\*gł. : **834\*950\*330 mm**, masa max 65 kg -- (zamiast 700\*900\*330 mm )

**Jednostka wewnętrzna**

* Qchł. nie mniej niż 3,5kW
* głośność na najniższym biegu: **27 dB(A) --** (zamiast 21 dB(A))

~~- filtr jonowy, filtr polifenolowy lub równoważny~~; (rezygnacja z wymogu)

~~- kontrolka czyszczenia filtra;~~ (rezygnacja z wymogu)

**Jednostka wewnętrzna**

* Qchł. nie mniej niż 4,0kW;
* głośność na najniższym biegu: **29 dB(A) --** (zamiast 24 dB(A))

~~- filtr jonowy, filtr polifenolowy lub równoważny~~; (rezygnacja z wymogu)

~~- kontrolka czyszczenia filtra~~; (rezygnacja z wymogu)

**Odp.9):** Zamawiający celem zwiększenia konkurencyjności ofert dopuszcza postulowane zmiany niektórych parametrów urządzeń. Pozostałe wymagania pozostają bez zmian.

**10)** W opisie technicznym znajduje się opis 2 układów z zastosowaniem urządzeń typu Split:

- Układ nr KL 3 - pom. nr: 10a

- Układ nr KL 4 - pom. nr: 6

Dokumentacja rysunkowa oraz przedmiar robót nie obejmują tych układów. Proszę o potwierdzenie, że zakres zamówienia nie obejmuje dostawy ani montażu układów nr KL3 i KL4.

**Odp.10):** Zakres zamówienia obejmuje wykonanie tylko układów klimatyzacyjnych: KL-1 i KL-2. Nie obejmuje zatem układów KL-3 i KL-4.

Zamawiający dokonuje też zmiany SIWZ w następujących punktach:

W pkt. 13 było:

* 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: **1000.00 PLN** (słownie: siedemset 00/100 PLN).
	2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia **2017-10-16 do godz. 10:00.**

**Powinno być:**

13.1 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości**: 1000.00 PLN** (słownie: jeden tysiąc 00/100 PLN).

13.2 Wadium należy wnieść w terminie do dnia **2017-10-17 do godz. 10:00**.

W pkt. 16 było:

## 16.1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów do dnia 2017-10-16 do godz. 10:00.

## 16.2 Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

## 16.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2017-10-16 o godz. 10:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.

**Powinno być:**

## 16.1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów do dnia 2017-10-17 do godz. 10:00.

## 16.2 Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

## 16.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2017-10-17 o godz. 10:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający