Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Pismo: NA/P/288/2017/7	 Rzeszów dnia: 2017-11-22

# P O W I A D O M I E N I E

# o zmianach  SIWZ

Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu na Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby dydaktyczne WEiI Politechniki Rzeszowskiej - w systemie zaprojektuj 
i wybuduj (przetarg nieograniczony).

Szanowni Państwo,

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w postępowaniu prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na:  Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby dydaktyczne WEiI Politechniki Rzeszowskiej - w systemie zaprojektuj i wybuduj, dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

I.

Jest:

  - 16.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów do dnia 2017-11-24 do godz. 10:00.

  - Powinno być:

  - 16.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów do dnia 2017-12-01 do godz. 10:00.

  - II.

  - Jest:

  - 16.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2017-11-24 o godz. 10:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.

Powinno być:

  - 16.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2017-12-01 o godz. 10:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.

Program Funkcjonalno-Użytkowy

III.

Jest:

  - Cel opracowania

Opis przedmiotu zamówienia został sporządzony zgodnie i na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. „W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji przetargowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego" Dz. U. nr 202 /2004 r. poz. 2072.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej. Efektem planowanego przedsięwzięcia jest zmniejszenie poboru energii elektrycznej z sieci publicznej oraz aspekt dydaktyczny osiągnięty poprzez zastosowanie  rozwiązania wykorzystującego odnawialne źródła energii w szczególności zastosowanie instalacji wykorzystującej trzy rodzaje ogniw fotowoltaicznych.

- Ogniwa fotowoltaiczne I generacji – krzemowe monokrystaliczne – całkowita moc 4500 Wp.

- Ogniwa fotowoltaiczne I generacji – krzemowe polikrystaliczne – całkowita moc 4500 Wp..

- Ogniwa fotowoltaiczne III generacji – technologia CIS – całkowita moc 4500 Wp..

Planowana moc instalacji fotowoltaicznej:

- Obiekt: dachu budynku dydaktycznego „B” Politechniki Rzeszowskiej. – 13,5 kWp

Zgodnie z Rozporządzeniem opis przedmiotu zamówienia służy oszacowaniu kosztów wykonania prac projektowych oraz prac wykonawczych jednocześnie stanowi podstawę do sporządzenia ofert przez Wykonawców. Zakres prac należy wykonać w oparciu o własny projekt wykonawczo-budowlany, projekt elektryczny i projekt automatyki przygotowany przez osoby do tego uprawnione (zlecony przez Wykonawcę, uzgodniony z Zamawiającym i operatorem sieci energetycznej - PGE Rzeszów). Projekt należy wykonać zgodnie z:

- wymaganiami Specyfikacji Warunków Zamówienia,

- opisem przedmiotu zamówienia,

- obowiązującymi normami i przepisami prawa.

Dokumentacja powinna zawierać minimum:

- część opisową w tym opis instalacji wraz z parametrami technicznymi urządzeń 
(w tym: moc, sprawność, uzysk), opis zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych, elektrycznych oraz automatyki i sterowania,

- niezbędne obliczenia techniczne i wytrzymałościowe,

- przewidywaną roczną generację energii elektrycznej,

- rzuty, rysunki, schematy instalacji,

- karty katalogowe oraz certyfikaty dopuszczenia do użytku zastosowanych komponentów,

- opis zabezpieczeń przeciwpożarowych, przepięciowych i odgromowych systemu.

Powinno być:

  - Cel opracowania

Opis przedmiotu zamówienia został sporządzony zgodnie i na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. „W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji przetargowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego" Dz. U. nr 202 /2004 r. poz. 2072.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej. Efektem planowanego przedsięwzięcia jest zmniejszenie poboru energii elektrycznej z sieci publicznej oraz aspekt dydaktyczny osiągnięty poprzez zastosowanie  rozwiązania wykorzystującego odnawialne źródła energii w szczególności zastosowanie instalacji wykorzystującej trzy rodzaje ogniw fotowoltaicznych.

- (1) Ogniwa fotowoltaiczne I generacji – krzemowe polikrystaliczne – całkowita moc 4500 Wp..

- (2) Ogniwa fotowoltaiczne I generacji – krzemowe monokrystaliczne – całkowita moc 4500 Wp.

- (3) Ogniwa fotowoltaiczne III generacji – technologia CIS – całkowita moc 4500 Wp..

Planowana moc instalacji fotowoltaicznej:

- Obiekt: dachu budynku dydaktycznego „B” Politechniki Rzeszowskiej. – 13,5 kWp

Zgodnie z Rozporządzeniem opis przedmiotu zamówienia służy oszacowaniu kosztów wykonania prac projektowych oraz prac wykonawczych jednocześnie stanowi podstawę do sporządzenia ofert przez Wykonawców. Zakres prac należy wykonać w oparciu o własny projekt wykonawczo-budowlany, projekt elektryczny i projekt automatyki przygotowany przez osoby do tego uprawnione (zlecony przez Wykonawcę, uzgodniony z Zamawiającym i operatorem sieci energetycznej - PGE Rzeszów). Projekt należy wykonać zgodnie z:

- wymaganiami Specyfikacji Warunków Zamówienia,

- opisem przedmiotu zamówienia,

- obowiązującymi normami i przepisami prawa.

Dokumentacja powinna zawierać minimum:

- część opisową w tym opis instalacji wraz z parametrami technicznymi urządzeń 
(w tym: moc, sprawność, uzysk), opis zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych, elektrycznych oraz automatyki i sterowania,

- niezbędne obliczenia techniczne i wytrzymałościowe,

- przewidywaną roczną generację energii elektrycznej,

- rzuty, rysunki, schematy instalacji,

- karty katalogowe oraz certyfikaty dopuszczenia do użytku zastosowanych komponentów,

- opis zabezpieczeń przeciwpożarowych, przepięciowych i odgromowych systemu.

IV.

Jest:

    - Wymogi dotyczące minimalnych parametrów technicznych modułów fotowoltaicznych polikrystalicznych I generacji – całkowita moc 4500 Wp.

- technologia polikrystaliczna 4 bus bar;

- minimalna moc – 270 Wp;

- współczynnik wypełnienia nie mniejszy niż 0,77;

- sprawność nie mniejsza niż 16,6%;

- temperatura ogniwa w czasie pracy NOCT max 42 OC;

- współczynnik temperaturowy Uoc nie gorszy niż - 0,31%/K;

- współczynnik temperaturowy Isc nie gorszy niż  - 0,05%/K;

- współczynnik temperaturowy Pmax nie gorszy niż  - 0,40%/K;

- rama zapewniająca sztywność - wytrzymałość mechaniczna min 8000Pa.

    - Wymogi dotyczące minimalnych parametrów technicznych modułów fotowoltaicznych monokrystalicznych I generacji – całkowita moc 4500 Wp.

- technologia polikrystaliczna 4 bus bar;

- minimalna moc – 290 Wp;

- współczynnik wypełnienia nie mniejszy niż 0,77;

- sprawność nie mniejsza niż 17,8 %;

- temperatura ogniwa w czasie pracy NOCT max 43 OC;

- współczynnik temperaturowy Uoc nie gorszy niż - 0,31 %/K;

- współczynnik temperaturowy Isc nie gorszy niż  - 0,03 %/K;

- współczynnik temperaturowy Pmax nie gorszy niż  - 0,40 %/K;

- rama zapewniająca sztywność - wytrzymałość mechaniczna min 8000 Pa.

    - Wymogi dotyczące minimalnych parametrów technicznych modułów fotowoltaicznych

CSI III generacji – całkowita moc 4500 Wp.

- technologia CIS bez dodatku kadmu;

- minimalna moc – 170 Wp;

- współczynnik wypełnienia nie mniejszy niż 0,69;

- sprawność nie mniejsza niż 13,8 %;

- temperatura ogniwa w czasie pracy NOCT max 47 OC;

- współczynnik temperaturowy Uoc nie gorszy niż - 0,30 %/K;

- współczynnik temperaturowy Isc nie gorszy niż  - 0,01 %/K;

- współczynnik temperaturowy Pmax nie gorszy niż  - 0,31 %/K;

- rama zapewniająca sztywność - wytrzymałość mechaniczna min 8000 Pa.

Powinno być:

3.2.1. Wymogi dotyczące minimalnych parametrów technicznych modułów fotowoltaicznych polikrystalicznych I generacji – całkowita moc 4500 Wp.

·      technologia polikrystaliczna 4 bus bar;

·      minimalna moc – 270 Wp;

·      współczynnik wypełnienia nie mniejszy niż 0,77;

·      sprawność nie mniejsza niż 16,6%;

·      temperatura ogniwa w czasie pracy NOCT max 42 OC;

·      współczynnik temperaturowy Uoc nie gorszy niż - 0,31%/K;

·      współczynnik temperaturowy Isc nie gorszy niż  - 0,05%/K;

·      współczynnik temperaturowy Pmax nie gorszy niż  - 0,40%/K;

·        rama zapewniająca sztywność - wytrzymałość mechaniczna min 8000Pa.

3.2.2. Wymogi dotyczące minimalnych parametrów technicznych modułów fotowoltaicznych monokrystalicznych I generacji – całkowita moc 4500 Wp.

·      technologia monokrystaliczna 4 bus bar;

·      minimalna moc – 290 Wp;

·      współczynnik wypełnienia nie mniejszy niż 0,77;

·      sprawność nie mniejsza niż 17,8 %;

·      temperatura ogniwa w czasie pracy NOCT max 43 OC;

·      współczynnik temperaturowy Uoc nie gorszy niż - 0,31 %/K;

·      współczynnik temperaturowy Isc nie gorszy niż  - 0,03 %/K;

·      współczynnik temperaturowy Pmax nie gorszy niż  - 0,40 %/K;

·      rama zapewniająca sztywność - wytrzymałość mechaniczna min 8000 Pa.

3.2.3. Wymogi dotyczące minimalnych parametrów technicznych modułów fotowoltaicznych CIS III generacji – całkowita moc 4500 Wp.

·      technologia CIS bez dodatku kadmu;

·      minimalna moc – 170 Wp;

·      współczynnik wypełnienia nie mniejszy niż 0,69;

·      sprawność nie mniejsza niż 13,8 %;

·      temperatura ogniwa w czasie pracy NOCT max 47 OC;

·      współczynnik temperaturowy Uoc nie gorszy niż - 0,30 %/K;

·      współczynnik temperaturowy Isc nie gorszy niż  - 0,01 %/K;

·      współczynnik temperaturowy Pmax nie gorszy niż  - 0,31 %/K;

·      rama zapewniająca sztywność - wytrzymałość mechaniczna min 8000 Pa.