Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Pismo: NA/P/288/2017/10	 Rzeszów dnia: 2017-11-29

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1579) w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby dydaktyczne WEiI Politechniki Rzeszowskiej - w systemie zaprojektuj i wybuduj. Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie nr 1.

Zwracam się z prośbą o wykreślenie §1 pkt 2 umowy.

W odniesieniu do art. 29 ust 2 pkt 16 ustawy prawo budowlane urządzenia fotowoltaiczne 
o zainstalowanej mocy do 40kW są wyłączone z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Podobnie jest z uzyskaniem decyzji środowiskowej. Jeśli inwestycja nie przekracza powierzchni 1ha lub powierzchni 0,5ha w na terenach objętych ochroną środowiska np. natura 2000 nie jest wymagane sporządzenie raportu oceny oddziaływania na środowisko. Przygotowanie tych dokumentów wydłuża czas realizacji i znacząco podnosi koszty inwestycji.

Odpowiedź: Z budową instalacji związane będą roboty budowlane  na dachu (konstrukcja nośna) oraz instalacje elektryczne. Zakres prac może wymagać pozwolenia lub zgłoszenia. 
O konieczności  sporządzenia operatu oddziaływania na środowisko  w praktyce decyduje organ budowlany.

Pytanie nr 2.

Czy Zamawiający dopuszcza Panele CIS o mniejszej mocy np. 2 szt.  po  90Wp  zamiast jednego 170Wp i o parametrach odbiegających od wymaganych?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie mniejszych jednostek (paneli CIS)  przy zachowaniu charakterystycznych parametrów techniczno-eksploatacyjnych:

technologia CIS bez dodatku kadmu;

minimalna moc – 90 Wp;

współczynnik wypełnienia nie mniejszy niż 0,65;

sprawność nie mniejsza niż 11,3 %;

temperatura ogniwa w czasie pracy NOCT max 47 OC;

współczynnik temperaturowy Uoc nie gorszy niż - 0,29 %/K;

współczynnik temperaturowy Isc nie gorszy niż - 0,03 %/K;

współczynnik temperaturowy Pmax nie gorszy niż - 0,35 %/K;

rama zapewniająca sztywność - wytrzymałość mechaniczna min 2400 Pa.

Wymaga się przy tym aby zachować dla tej technologii  moc całkowitą 4500  Wp

Pytanie nr 3.

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę technologii z CIS na inną gdy okaże się że panele jakiegokolwiek producenta będą niedostępne na rynku w chwili realizacji zadania?

Odpowiedź: Ewentualne, wynikłe w trakcie realizacji Umowy problemy będą rozstrzygane  wg zapisów w niej zawartych (§ 18. Wzoru umowy: zmiany w umowie).

Pytanie nr 4.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie technologii krystalicznej zamiast CIS? Np. panele aktywne dwustronnie, ogniwa duo użyte w tym module przyczyniają się do wytwarzania energii poprzez aktywną tylną stronę.

Odpowiedź: Ewentualne, wynikłe w trakcie realizacji Umowy problemy będą rozstrzygane  wg zapisów w niej zawartych (§ 18. Wzoru umowy : zmiany w umowie).

Zamawiający