**Politechnika Rzeszowska**

**Dział Logistyki i Zamówień Publicznych**

**Al. Powstańców Warszawy 12**

**35-959 Rzeszów**

**Pismo: NA/P/73/2018/7** Rzeszów dnia: 2018-03-23

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na: **Wykonanie instalacji klimatyzacji wybranych pomieszczeń biurowych RCD-KiA Politechniki Rzeszowskiej wraz z robotami towarzyszącymi (elektryczne i budowlane) - etap II**.

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

**Pytanie nr 1.**

W opisie przedmiotu zamówienia widnieją sterowniki przewodowe i bez przewodowe do urządzeń, natomiast w formularzu ofertowym tylko sterowniki przewodowe - proszę
o określenie jakiego typu sterowniki mają być zastosowane do poszczególnych urządzeń.

**Odpowiedź**: Do wyceny należy przyjąć sterowniki przewodowe i bezprzewodowe zgodnie
z specyfikacją urządzeń załączoną do projektu technicznego.

**Pytanie nr 2.**

Większość parametrów urządzeń podanych w opisie przedmiotu zamówienia pokrywa się
z danymi produktów firmy (nazwa własna), jednak niektóre różnią się w stosunku do danych dostępnych w katalogach, proszę o określenie czy dopuszczalne są następujące zmiany:

* Układ I, jednostka wewnętrzna ścienna 1,7 kW:

- pobór mocy w OPZ - mniejszy niż 0,013 kW, w katalogu 0,017 kW

- przepływ powietrza w OPZ nie mniejszy niż 455 m3/h, w katalogu 445 m3/h

* Układ I, jednostka wewnętrzna ścienna 2,2 kW:

- pobór mocy w OPZ - mniejszy niż 0,015 kW, w katalogu 0,017 kW

* Układ III, jednostka wewnętrzna ścienna 1,7 kW:

- pobór mocy w OPZ - mniejszy niż 0,013 kW, w katalogu 0,017 kW

- przepływ powietrza w OPZ nie mniejszy niż 455 m3/h, w katalogu 445 m3/h

* Układ VI, jednostka wewnętrzna kasetonowa 5,6 kW:

- masa w OPZ - nie większa niż 15 kg, w katalogu 17 kg

- przepływ powietrza w OPZ nie mniejszy niż 840 m3/h, w katalogu 762 m3/h

- wymiary w OPZ nie większe niż 256\*577\*577, w katalogu 268\*577\*577 mm,

* Układ VI, jednostka wewnętrzna podsufitowa 5,6 kW:

- masa w OPZ - nie większa niż 23 kg, w katalogu 24 kg

* Układ VI, jednostka wewnętrzna podsufitowa 7,1 kW:

- masa w OPZ - nie większa niż 29 kg, w katalogu 30 kg

* Układ VI, jednostka wewnętrzna ścienna 2,2 kW:

- pobór mocy w OPZ - mniejszy niż 0,015 kW, w katalogu 0,017 kW

* Układ VI, jednostka wewnętrzna ścienna 2,8 kW:

- pobór mocy w OPZ - mniejszy niż 0,016 kW, w katalogu 0,018 kW

* Układ VI, jednostka wewnętrzna ścienna 3,6 kW:

- pobór mocy w OPZ - mniejszy niż 0,017 kW, w katalogu 0,019 kW

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza wyłącznie poniższe zmiany, pozostałe parametry pozostają bez zmian:

a) przepływu powietrza w urządzeniach:

- układ I i III jednostka wewnętrza 1,7 kW,

**nie mniejszy niż 445 m3/h**

- układ VI jednostka wewnętrza 5,6 kW,

**nie mniejszy niż 762 m3/h**

b) wymiaru urządzenia:

- układ VI jednostka wewnętrza 5,6 kW,

**nie większe niż 268\*577\*577 mm**

c) masy urządzeń:

- układ VI jednostka wewnętrza 5,6 kW,

**nie większa niż 17 i 24 kg**

- układ VI jednostka wewnętrza 7,1 kW.

**nie większa niż 30 kg**

**Pytanie nr 3.**

Czy do wartości oferty należy doliczyć koszty wykonania przeglądów okresowych urządzeń klimatyzacyjnych wymaganych przez producentów do utrzymania gwarancji w całym zaproponowanym przez Wykonawcę okresie gwarancyjnym.

**Odpowiedź**: Do wyceny należy ująć przeglądy okresowe i gwarancyjne urządzeń, wg wymagań opisanych w par. 13. Pkt 3 wzoru umowy.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający