Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Pismo: NA/P/73/2018/7	 Rzeszów dnia: 2018-03-23

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie instalacji klimatyzacji wybranych pomieszczeń biurowych RCD-KiA Politechniki Rzeszowskiej wraz z  robotami towarzyszącymi (elektryczne i budowlane) - etap II.

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie nr 1.

W opisie przedmiotu zamówienia widnieją sterowniki przewodowe i bez przewodowe do urządzeń, natomiast w formularzu ofertowym tylko sterowniki przewodowe - proszę 
o określenie jakiego typu sterowniki mają być zastosowane do poszczególnych urządzeń.

Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć sterowniki przewodowe i bezprzewodowe zgodnie 
z specyfikacją urządzeń załączoną do projektu technicznego.

Pytanie nr 2.

Większość parametrów urządzeń podanych w opisie przedmiotu zamówienia pokrywa się 
z danymi produktów firmy (nazwa własna), jednak niektóre różnią się w stosunku do danych dostępnych w katalogach, proszę o określenie czy dopuszczalne są następujące zmiany:

- Układ I, jednostka wewnętrzna ścienna 1,7 kW:

- pobór mocy w OPZ - mniejszy niż 0,013 kW, w katalogu 0,017 kW

- przepływ powietrza w OPZ nie mniejszy niż 455 m3/h, w katalogu 445 m3/h

- Układ I, jednostka wewnętrzna ścienna 2,2 kW:

- pobór mocy w OPZ - mniejszy niż 0,015 kW, w katalogu 0,017 kW

- Układ III, jednostka wewnętrzna ścienna 1,7 kW:

- pobór mocy w OPZ - mniejszy niż 0,013 kW, w katalogu 0,017 kW

- przepływ powietrza w OPZ nie mniejszy niż 455 m3/h, w katalogu 445 m3/h

- Układ VI, jednostka wewnętrzna kasetonowa 5,6 kW:

- masa w OPZ - nie większa niż 15 kg, w katalogu 17 kg

- przepływ powietrza w OPZ nie mniejszy niż 840 m3/h, w katalogu 762 m3/h

- wymiary w OPZ nie większe niż 256*577*577, w katalogu 268*577*577 mm,

- Układ VI, jednostka wewnętrzna podsufitowa 5,6 kW:

- masa w OPZ - nie większa niż 23 kg, w katalogu 24 kg

- Układ VI, jednostka wewnętrzna podsufitowa 7,1 kW:

- masa w OPZ - nie większa niż 29 kg, w katalogu 30 kg

- Układ VI, jednostka wewnętrzna ścienna 2,2 kW:

- pobór mocy w OPZ - mniejszy niż 0,015 kW, w katalogu 0,017 kW

- Układ VI, jednostka wewnętrzna ścienna 2,8 kW:

- pobór mocy w OPZ - mniejszy niż 0,016 kW, w katalogu 0,018 kW

- Układ VI, jednostka wewnętrzna ścienna 3,6 kW:

- pobór mocy w OPZ - mniejszy niż 0,017 kW, w katalogu 0,019 kW

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyłącznie poniższe zmiany, pozostałe parametry pozostają bez zmian:

a) przepływu powietrza w urządzeniach:

- układ I i III jednostka wewnętrza 1,7 kW,

nie mniejszy niż 445 m3/h

- układ VI jednostka wewnętrza 5,6 kW,

nie mniejszy niż 762 m3/h

b) wymiaru urządzenia:

- układ VI jednostka wewnętrza 5,6 kW,

nie większe niż 268*577*577 mm

c) masy urządzeń:

- układ VI jednostka wewnętrza 5,6 kW,

nie większa niż 17 i 24 kg

- układ VI jednostka wewnętrza 7,1 kW.

nie większa niż 30 kg

Pytanie nr 3.

Czy do wartości oferty należy doliczyć koszty wykonania przeglądów okresowych urządzeń klimatyzacyjnych wymaganych przez producentów do utrzymania gwarancji w całym zaproponowanym przez Wykonawcę okresie gwarancyjnym.

Odpowiedź: Do wyceny należy ująć przeglądy okresowe i gwarancyjne urządzeń, wg wymagań opisanych w par. 13. Pkt 3 wzoru umowy.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający