Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Pismo: NA/P/75/2018/7	 Rzeszów dnia: 2018-04-10

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby dydaktyczne WEiI Politechniki Rzeszowskiej - w systemie zaprojektuj i wybuduj. Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie nr 1.

Jakie maja być wymiary rozdzielnicy.

Odpowiedź: Rozmiar istniejącej ma rozdzielni 226x60x223 cm (dł. x gł. x wys.), ściana na której znajduje się rozdzielnia ma wymiar 3m  (dł.).

Pytane nr 2.

Jaki prąd wyłącznika głównego, zabezpieczenie, informację o stykach i wyzwalaczach (wraz z napięciami) .

Odpowiedź: Wyzwalanie zwarciowe, przeciążeniowe od 200-400A i styk do wybijaka (ppoż.).

Pytanie nr 3.

Jakie aparaty mają znajdować się w wymienionych polach.

Odpowiedź: 1x 120A  wyłącznik (wyzwalanie zwarciowe, przeciążeniowe), 30 rozłączniki RBK 00W (wraz z wkładkami),  szyna DIN TS35 20-30 modułów (w tym osprzęt według potrzeb).

Pytanie nr 4.

Proszę o informacje o polu na instalację fotowoltaiczną (ile miejsca jest wymagane).

Odpowiedź: Dobiera projektant.

Zamawiający