Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Pismo: NA/P/103/2018/6	 Rzeszów dnia: 2018-04-25

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie instalacji klimatyzacji wybranych pomieszczeń biurowych RCD-KiA Politechniki Rzeszowskiej wraz z  robotami towarzyszącymi (elektryczne i budowlane) - etap II. Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie nr 1.

Proszę o informację, czy w zakres wyceny wchodzi także wyprowadzenie pionu do zasilenia kurtyn wodnych, czy jedynie wpięcie na poziomie parteru?

Odpowiedź: Instalację ciepła technologicznego do kurtyn powietrza, należy wykonać poprzez włączenie do istniejącego rurociągu na poziomie piwnic (fragment rzutu piwnic zamieszczono na rys. S-09), a następnie wyprowadzić rurarz na poziom parteru i podłączyć projektowane kurtyny.

Pytanie 2.

Jest możliwość zmiany jednostek wewnętrznych na takie, które nie wyświetlają nastawy na panelu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 3.

Proszę o możliwość zamiany jednostek bez zaworu PMV na jednostki z wbudowanym zaworem PMV, ponieważ na jednostki  bez zaworu PMV jest długi czas oczekiwania.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 4.

W opisie przedmiotu Zamówienia widnieje zapis uwzględniający wyświetlanie nastawy temperatury na obudowie jednostek ściennych – proszę o możliwość zmiany jednostek na takie, które nie posiadają takiej opcji.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 5.

Proszę o możliwość zmiany jednostek ściennych, które zawierają zawór rozprężny PMV poza jednostką wewnętrzną na jednostki posiadające zawór wbudowany w jednostkę wewnętrzną. Poniżej podaję indeksy jednostek ściennych w układzie VI (KL6.5, KL6.9, KL6.10, KL6.11, KL6.12), które są przedmiotem prośby:

- jednostka wewnętrzna ścienna 2,2 kW: MMK-AP0077HP-E1 zamiana na MMK-AP0077HP-E,

- jednostka wewnętrzna ścienna 2,8 kW: MMK-AP0097HP-E1 zamiana na MMK-AP0097HP-E,

- jednostka wewnętrzna ścienna 3,6 kW: MMK-AP0127HP-E1 zamiana na MMK-AP0127HP-E,

- jednostka wewnętrzna ścienna 5,6 kW: MMK-AP0183HP-E1 zamiana na MMK-AP0183H1.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 6.

W związku z postępowaniem NA/P/103/2018 pn. "Wykonanie instalacji klimatyzacji wybranych pomieszczeń biurowych RCD-KiA Politechniki Rzeszowskiej wraz z robotami towarzyszącymi (elektryczne i budowlane) - etap II" informuję, że istnieje obecnie na rynku żaden inny producent klimatyzatorów (oprócz TOSHIBA) spełniający wszystkie wymagane przez Państwa parametry techniczne i tym samym brak jest rozwiązań równoważnych. Stanowi to poważne naruszenie ustawy o Prawie Zamówień Publicznych. W związku z tym zwracam się z prośbą o zmianę wymaganych parametrów tak, aby spełniało je przynajmniej dwóch producentów klimatyzatorów. Brakuje również parametrów dla układu KL-6. Proponowane zmiany parametrów przedstawiam w załączniku. Proszę o udzielenie wyjaśnień.

Treść załącznika:

Jednostka zewnętrzna powinna być wyposażona w następujące elementy oraz spełniać wymagania:

· Chłodzenie/ogrzewanie pomieszczeń realizowane w oparciu o system ze zmiennym

przepływem czynnika w instalacji w układach typu VRF,

· Czynnik chłodniczy freon R-410A, ekologiczny,

· Inwerterowy system sterowania sprężarkami,

· Wszystkie sprężarki w jednostkach zewnętrznych z niezależnym sterowaniem inwerterowym zwiększające osiągi przy obciążeniu częściowym (PART LOAD),

· Natychmiastowa reakcja na zmianę obciążenia jednostek – brak opóźnienia w reakcji przy zmianie obciążenia jednostek wewnętrznych,

· Natychmiastowe, zoptymalizowanie ilości czynnika chłodniczego uzyskiwane poprzez stałe monitorowanie i regulację przepływu na podstawie danych z jednostek wewnętrznych,

· W obrębie indywidualnej jednostki zewnętrznej zapewniona rotacja pracy pomiędzy sprężarkami z wyrównaniem ilości godzin i obciążeń,

· System aktywnego zarządzania olejem przez przepompowywanie pomiędzy sprężarkami,

· Możliwość przełączania sprężarek w przypadku awarii jednej z nich,

· Możliwość dociążenia systemu do 135% mocy nominalnej,

· Minimalne obciążenie skraplacza zapewniające dostawy chłodu na poziomie 4%,

· Maksymalna łączna długość rurociągów freonowych- ciekłych 1000mb,

· Dopuszczalna różnica poziomów pomiędzy jednostkami wewnętrznymi a zewnętrzną –

maksymalnie 70m,

· Zastosowano urządzenia o jak najniższym zużyciu energii elektrycznej.

Sterownik przewodowy z wyświetlaczem LCD z menu w języku polskim lub angielskim powinien posiadać następujące funkcje:

· Funkcja WŁ/WYŁ,

· Nastawa trybu pracy,

· Nastawa temperatury co 0,5 1⁰C,

· Nastawa prędkości wentylatora,

· Możliwość szybkiej blokady pilota do funkcji włącz/wyłącz,

· Funkcje diagnostyczne i serwisowe,

· Programator tygodniowy,

· Czujnik temperatury wewnętrznej dostępny w sterowniku,

· Umożliwiać obsługę do 8 jednostek wewnętrznych,

· Zapisywanie ustawień na 48 godzin w razie awarii zasilania,

· Kompatybilność z systemami detekcji freonu.

Jednostki wewnętrzne wyposażone zostały we wtyczkę wejścia sygnałów sterujących 
i wyjścia informacyjne:

· WŁ/WYŁ,

· Informacja o wyświetlanej temperaturze,

· Styk okienny,

· Blokada WŁ/WYŁ,

· Praca/awaria.

Układ I

Jednostka zewnętrzna pracująca w zakresie temperatur -10 -5⁰C do + 46⁰C dla chłodzenia oraz -25 -20⁰C do +15,5⁰C dla grzania:

· Zasilanie elektryczne – 400 V/3/50 Hz

· Qch ≥ 45,0 kW

· Współczynnik ESEER nie mniejszy niż 7,58 7,20

· Masa nie większa niż 300 kg

· Poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 62 dB

· Wymiary nie większe niż 1830x1210 1340 x780 790mm

Jednostka wewnętrzna ścienna:

· Zasilanie elektryczne – 220/240-1-50

· Qch ≥ 7,1 kW

· Pobór mocy ≤ 0,050 kW

· Masa nie większa niż 15 17 kg

· Poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 34 36dB

· Przepływ powietrza nie mniejszy niż 1020 m3/h

· Wymiary nie większe niż 320 343x1050 1194x228 262mm

Jednostka wewnętrzna ścienna:

· Zasilanie elektryczne – 220/240-1-50

· Qch ≥ 1,7 kW

· Pobór mocy ≤ 0,013 kW

· Masa nie większa niż 11 kg

· Poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 29 dB

· Przepływ powietrza nie mniejszy niż 455 422m3/h

· Wymiary nie większe niż 293x798 835x230 mm

Jednostka wewnętrzna ścienna:

· Zasilanie elektryczne – 220/240-1-50

· Qch ≥ 2,2 kW

· Pobór mocy ≤ 0,015 kW

· Masa nie większa niż 11 kg

· Poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż29 dB

· Przepływ powietrza nie mniejszy niż 480 422m3/h

· Wymiary nie większe niż 293x798 835x230 mm

Układ II

Jednostka zewnętrzna dwumodułowa pracująca w zakresie temperatur -10 -5⁰C do + 46⁰C dla chłodzenia oraz -25 -20⁰C do +15,5⁰C dla grzania:

a) Moduł 12 HP

· Zasilanie elektryczne – 400 V/3/50 Hz

· Qch ≥ 33,5 kW

· Współczynnik ESEER nie mniejszy niż 7,7 7,54

· Masa nie większa niż 242 kg

· Poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 59 60 dB

· Wymiary nie większe niż 1830x990x780 790mm

b) Moduł 16 HP

· Zasilanie elektryczne – 400 V/3/50 Hz

· Qch ≥ 45,0 kW

· Współczynnik ESEER nie mniejszy niż 7,58 7,20

· Masa nie większa niż 300 kg

· Poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 62 dB

· Wymiary nie większe niż 1830x1210 1340 x780 790mm

Jednostka wewnętrzna podsufitowa:

· Zasilanie elektryczne – 220/240-1-50

· Qch ≥ 11,2 kW

· Pobór mocy ≤ 0,083 0,130kW

· Masa nie większa niż 39 49 kg

· Poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 32 42dB

· Przepływ powietrza nie mniejszy niż 1860 m3/h

· Wymiary nie większe niż 235 244x1586 1670x690 mm

Jednostka wewnętrzna podsufitowa:

· Zasilanie elektryczne – 220/240-1-50

· Qch ≥ 14,0 kW

· Pobór mocy ≤ 0,083 0,130kW

· Masa nie większa niż 39 49 kg

· Poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 35 42 dB

· Przepływ powietrza nie mniejszy niż 1860 m3/h

· Wymiary nie większe niż 235 244x1586 1670x690 mm

Układ III

Jednostka zewnętrzna pracująca w zakresie temperatur -10 -5⁰C do + 46⁰C dla chłodzenia oraz -25 -20⁰C do +15,5⁰C dla grzania:

· Zasilanie elektryczne – 400 V/3/50 Hz

· Qch ≥ 50,4 50,0 kW

· Współczynnik ESEER nie mniejszy niż 7,25

· Masa nie większa niż 371 kg

· Poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 60 63dB

· Wymiary nie większe niż 1830x1600x780 790 mm

Jednostka wewnętrzna podsufitowa:

· Zasilanie elektryczne – 220/240-1-50

· Qch ≥ 5,6 kW

· Pobór mocy ≤ 0,034 0,094kW

· Masa nie większa niż 23 27 kg

· Poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 28 38 dB

· Przepływ powietrza nie mniejszy niż 960 930 m3/h

· Wymiary nie większe niż 235x950 990x690 mm

Jednostka wewnętrzna ścienna:

· Zasilanie elektryczne – 220/240-1-50

· Qch ≥ 7,1 kW

· Pobór mocy ≤ 0,050 kW

· Masa nie większa niż 15 17 kg

· Poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 34 36dB

· Przepływ powietrza nie mniejszy niż 1020 m3/h

· Wymiary nie większe niż 320 343x1050 1194x228 262mm

Jednostka wewnętrzna ścienna:

· Zasilanie elektryczne – 220/240-1-50

· Qch ≥ 1,7 kW

· Pobór mocy ≤ 0,013 kW

· Masa nie większa niż 11 kg

· Poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 29 dB

· Przepływ powietrza nie mniejszy niż 455 422m3/h

· Wymiary nie większe niż 293x798 835x230 mm

Układ IV

Zestaw klimatyzacji split składający się z jednostki zewnętrznej oraz wewnętrznej podsufitowej pracujący w zakresie temperatur -15⁰C do + 46⁰C dla chłodzenia oraz -15⁰C do +15,0⁰C dla grzania:

· Współczynnik SEER nie mniejszy niż 5,79

· Masa nie większa niż 68 kg

· Poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 53 62dB

· Wymiary nie większe niż 890 946x900x320 410 mm

Jednostka wewnętrzna podsufitowa:

· Moc chłodnicza ≥ 10,0 kW

· Pobór mocy (nominalny) ≤ 3,11 4,06kW

· Zakres chłodzenia (min-max) 3,0 – 11,2 kW

· Masa nie większa niż 37 40,3kg

· Poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 29 40dB

· Przepływ powietrza nie mniejszy niż 1860 m3/h

· Wymiary nie większe niż 235x1586 1650x690 mm

Zestaw klimatyzacji split składający się z jednostki zewnętrznej oraz wewnętrznej ściennej pracujący w zakresie temperatur -15⁰C do + 46⁰C dla chłodzenia oraz -15⁰C do +15,0⁰C dla grzania:

· Współczynnik SEER nie mniejszy niż 5,77

· Masa nie większa niż 40 kg

· Poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 46 60dB

· Wymiary nie większe niż 550 554x780 800x290 333 mm

Jednostka wewnętrzna ścienna:

· Moc chłodnicza ≥ 5,0 kW

· Pobór mocy (nominalny) ≤ 1,66 kW

· Zakres chłodzenia (min-max) 1,5 1,9 – 5,6 kW

· Masa nie większa niż 12 kg

· Poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 32 33dB

· Przepływ powietrza nie mniejszy niż 840 725m3/h

· Wymiary nie większe niż 320x1050x228

Układ V

Zestaw klimatyzacji split składający się z jednostki zewnętrznej oraz wewnętrznej ściennej pracujący w zakresie temperatur -15⁰C do + 46⁰C dla chłodzenia oraz -15⁰C do +24,0⁰C dla grzania:

· Współczynnik SEER nie mniejszy niż 5,9

· Masa nie większa niż 33 kg

· Poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 46 54dB

· Wymiary nie większe niż 550 555x780x290 300mm

Jednostka wewnętrzna ścienna:

· Moc chłodnicza ≥ 2,5 kW

· Pobór mocy (nominalny) ≤ 0,61 0,81kW

· Zakres chłodzenia (min-max) 0,9 – 3,0 kW

· Masa nie większa niż 10 kg

· Poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 25 dB

· Przepływ powietrza nie mniejszy niż 516 400m3/h

· Wymiary nie większe niż 275 293x790x217

Układ VI

Jednostka zewnętrzna trójmodułowa pracująca w zakresie temperatur -10 -5⁰C do + 46⁰C dla chłodzenia oraz -25 -20⁰C do +15,5⁰C dla grzania:

a) Moduł 16 HP

· Zasilanie elektryczne – 400 V/3/50 Hz

· Qch ≥ 45,0 kW

· Współczynnik ESEER nie mniejszy niż 7,58 7,20

· Masa nie większa niż 300 kg

· Poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 62 dB

· Wymiary nie większe niż 1830x1210 1340 x780 790mm

b) Moduł 20 HP (podwójny)

· Zasilanie elektryczne – 400 V/3/50 Hz

· Qch ≥ 56,0 kW

· Współczynnik ESEER nie mniejszy niż 7,17

· Masa nie większa niż 371 kg

· Poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 61 63dB

· Wymiary nie większe niż 1830x1600x780 790mm

Jednostka wewnętrzna kasetonowa:

· Zasilanie elektryczne – 220/240-1-50

· Qch ≥ 7,1 kW

· Pobór mocy ≤ 0,036 0,06kW

· Masa nie większa niż 20 35kg

· Poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 28 34dB

· Przepływ powietrza nie mniejszy niż 1290 1200 m3/h

· Wymiary nie większe niż 256x840x840 mm

Jednostka wewnętrzna kasetonowa:

· Zasilanie elektryczne – 220/240-1-50

· Qch ≥ 8,0 kW

· Pobór mocy ≤ 0,036 0,06kW

· Masa nie większa niż 20 35kg

· Poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 28 35dB

· Przepływ powietrza nie mniejszy niż 1290 1264m3/h

· Wymiary nie większe niż 256x840x840 mm

Jednostka wewnętrzna kasetonowa:

· Zasilanie elektryczne – 220/240-1-50

· Qch ≥ 5,6 kW

· Pobór mocy ≤ 0,052 kW

· Masa nie większa niż 15 35kg

· Poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 34 dB

· Przepływ powietrza nie mniejszy niż 840 m3/h

· Wymiary nie większe niż 256x575 840x575 840mm

Jednostka wewnętrzna podsufitowa:

· Zasilanie elektryczne – 220/240-1-50

· Qch ≥ 5,6 kW

· Pobór mocy ≤ 0,034 0,094kW

· Masa nie większa niż 23 27 kg

· Poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 29 38 dB

· Przepływ powietrza nie mniejszy niż 960 930 m3/h

· Wymiary nie większe niż 235x950 990x690 mm

Jednostka wewnętrzna podsufitowa:

· Zasilanie elektryczne – 220/240-1-50

· Qch ≥ 7,1 kW

· Pobór mocy ≤ 0,067 0,094kW

· Masa nie większa niż 29 kg

· Poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 29 38dB

· Przepływ powietrza nie mniejszy niż 1440 930m3/h

· Wymiary nie większe niż 235x1270x690 mm

Jednostka wewnętrzna ścienna:

· Zasilanie elektryczne – 220/240-1-50

· Qch ≥ 4,5 kW

· Pobór mocy ≤ 0,043 kW

· Masa nie większa niż 15 kg

· Poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 33 dB

· Przepływ powietrza nie mniejszy niż 840 594m3/h

· Wymiary nie wiksze ni 320x1050x228 mm

Jednostka wewnętrzna ścienna:

· Zasilanie elektryczne – 220/240-1-50

· Qch ≥ 5,6 kW

· Pobór mocy ≤ 0,043 kW

· Masa nie większa niż 15 kg

· Poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 33 34dB

· Przepływ powietrza nie mniejszy niż 840 747m3/h

· Wymiary nie większe niż 320x1050x228 mm

Jednostka wewnętrzna ścienna:

· Zasilanie elektryczne – 220/240-1-50

· Qch ≥ 2,2 kW

· Pobór mocy ≤ 0,015 kW

· Masa nie większa niż 11 kg

· Poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 29 dB

· Przepływ powietrza nie mniejszy niż 480 422m3/h

· Wymiary nie większe niż 293x798 835x230 mm

Jednostka wewnętrzna ścienna:

· Zasilanie elektryczne – 220/240-1-50

· Qch ≥ 3,6 kW

· Pobór mocy ≤ 0,017 0,019kW

· Masa nie większa niż 11 11,4kg

· Poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 29 30dB

· Przepływ powietrza nie mniejszy niż 540 m3/h

· Wymiary nie większe niż 293 315x798 990x230 mm

Sterowanie centralne.

W projekcie przewidziany jest montaż sterownika centralnego, który zapewnia monitoring 
i sterowanie wszystkimi urządzeniami klimatyzacyjnymi na obiekcie oraz programu na komputerze do wizualizacji w/w aplikacji. Komputer PC, kompatybilny z przeglądarkami Internet Explorer 7 lub nowszą wersją oraz Mozilla Firefox 2 lub nowszą wersją – jest na stanie Inwestora i nie jest w zakresie dostawy.

Sterownik wyposażony jest w następujące funkcje:

· Kontrola od 1 do 128 jednostek wewnętrznych,

· Kontrola otwarcia zaworów PMV,

· Kontrola wydajności systemu,

· Kontrola obciążeń sprężarek,

· WŁ/WYŁ,

· Sterowanie nastawą temperatury,

· Sterowanie prędkościami wentylatora,

· Trybami pracy,

· Ustawienie żaluzji,

· Ustawienie strumieni powietrza,

· Wyświetlanie kodów błędów,

· Możliwość monitorowania zużycia energii poprzez dołączony licznik energii,

· Możliwość podłączenia do komputera (zarządzanie instalacją przez sieć lokalną),

· Ograniczenie zakresu nastaw temperatury, programowanie trybu oszczędzania energii.

Sterownik z panelem użytkownika służący do zdalnego przewodowego sterowania pracą układów chłodniczych. Sterownik wyposażony jest w wyświetlacz, zapewnia kontrolę parametrów i sterowanie przewodem 2 lub 3 żyłowym, sygnałem 0-10V. Lokalizacja sterownika na portierni.

Odpowiedź: W odpowiedzi na pytanie i propozycję zmian parametrów Zamawiający informuje, że:

- nie wyraża zgody na zaproponowany przez Wykonawcę język angielski obsługi sterownika klimatyzacji. Język polski ma być podstawowym językiem sterownika, wyświetlacza i obsługi wszystkich jego funkcji.

- nie rezygnuje z opcji przełączania sprężarek w przypadku awarii jednej z nich, jako funkcję wyposażenia jednostki zewnętrznej.

- dopuszcza możliwość nastawy temperatury o 1 oC.

- dopuszcza modyfikację parametrów jednostek wewnętrznych związaną z:

a) wymiarami,

b) masą urządzeń,

c) poborem mocy,

d) przepływem powietrza przez urządzenia na I biegu wentylatora,

- nie dopuszcza na zwiększanie poziomów ciśnienia akustycznego jednostek wewnętrznych proponowanych przez Wykonawcę,

- dopuszcza rezygnację z monitorowania otwarcia zaworów PMV,

-  dopuszcza możliwość sterowania przewodem 3 żyłowym.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający