Remont wybranych pomieszczeń w budynku H (H-021A, H-200, H-215) Politechniki Rzeszowskiej.

ADRES:      POMIESZCZENIA W BUDYNKU H o numerach: 021 A, 200, 215                                             RZESZÓW, AL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 6

INWESTOR:       POLITECHNIKA RZESZOWSKA

35-959 RZESZÓW, AL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 12

          - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

            - I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

            - (STWiORB)

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

RB-ST

BRANŻA  BUDOWLANO REMONTOWA

KODY CPV:

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 Roboty malarskie

45332400-7 Roboty w zakresie urządzeń sanitarnych

45333000-0 Roboty w zakresie instalacji gazowych

Kwiecień 2018 r.

sporządził: TI

UWAGA:

Wszystkie materiały zastosowane w niniejszej Specyfikacji Technicznej, przyjęto ze względu na ich właściwości tj. izolacyjność, wytrzymałość, estetykę, kolorystykę itp. Zostały one uzgodnione z Inwestorem na etapie projektowania, lecz mogą ulec zmianie za zgodą Projektanta i Inwestora na etapie realizacji budynku, w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę materiału tańszego, o podobnych , nie gorszych właściwościach.

I. WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP.

              - PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.  Specyfikacja techniczna - wymagania ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla wszystkich wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach niniejszego zadania. Roboty obejmują wykonanie n/w prac remontowych:

*   glazurowanie podłóg i ścian, doprowadzenie mediów (woda, gaz, internet) w laboratorium H-021A,

*   malowanie ścian i sufitów oraz ułożenie paneli podłogowych w pokoju H-200,

*   remont laboratorium H-215.

1.1 ZAKRES STOSOWANIA ST.  Jako część dokumentów przetargowych specyfikacje techniczne należy odczytywać i stosować przy zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w p. 1.

1.2 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST.  Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi

- Wymagania ogólne

- Branża budowlana

Niezależnie od postanowień Dokumentów Przetargowych, Polskie Normy Państwowe, instrukcje i przepisy  wymienione                       w Specyfikacji Technicznej, będą stosowane przez Wykonawcę.

1.3 OKREŚLENIA PODSTAWOWE.  Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.  Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania                     w jego imieniu w sprawach realizacji zlecenia

2.  Laboratorium -laboratorium badawcze, zaakceptowane przez zamawiającego, niezbędne do prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości oraz robót

3.	Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją Projektową (o ile taka została sporządzona) i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

4.  Odpowiednia zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony, z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych

5.   Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy

6.   Projektant - uprawniona osoba fizyczna lub prawna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej

7.   Przedmiar robót - wykaz robót, z podaniem ich ilości, w kolejności technologicznej ich wykonania

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność                           z Dokumentacją projektową, Specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY.  Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz 2 komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili końcowego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy na własny koszt.

1.4.2 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY.  Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania istniejącego ruchu publicznego                              w sąsiedztwie terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i końcowego odbioru robót. W czasie wykonywania robót, Wykonawca zainstaluje i będzie obsługiwał, wszystkie tymczasowe, niezbędne urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca                                    w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru, przed przystąpieniem do wykonywania robót umieści tablice informacyjne. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kosztorysową.

1.4.3 OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT.  Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów  i norm dotyczących ochrony  środowiska, na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub  własności społecznej i innych                  wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn, powstałych w następstwie jego sposobu działania, stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

  - zanieczyszczenie zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

  - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

  - możliwością powstania pożaru.

1.4.4 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.  Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,                         w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny                                            z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.5. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA.  Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o  stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robót, a po zakończeniu ich szkodliwość zanika( np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenie, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenia dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.4.6. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNE.  Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielem tych urządzeń, potwierdzenie informacji, dostarczanych mu przez Zamawiającego w planie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić                   w swym harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia tych prac. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i urządzeń Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru                                       i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi                                 i urządzeń podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.4.7. OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW.  Wykonawca stosować będzie się do ustawowych ograniczeń na oś, przy transporcie materiałów i wyposażenia, na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia władz na przewóz nietypowych wagowo i gabarytowo ładunków i w sposób ciągły będzie o takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót. w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru

1.4.8. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY.  Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności, Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty, związane z wypełnieniem określonych powyżej wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie.

1.4.9. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT.  Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do ich wykonania począwszy od daty rozpoczęcia robót do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy, były w stanie zadowalającym przez cały czas do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca                          w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania to, na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.10 STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW.  Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy, wydane przez władze centralne i miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas wykonywania robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie                       w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych, odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń i metod oraz w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach przedstawiając kopie zezwoleń i inne odpowiednie dokumenty.

2 MATERIAŁY

2.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW.  Co najmniej na jeden tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót. Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki. do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie. że wszelkie materiały z tego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w czasie postępu robót, celem udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają w sposób ciągły wymagania Specyfikacji Technicznej

2.2. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH.  Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odpowiednich władz. na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem robót. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia                         i selekcji. do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi wszystkie koszty. a w tym: opłaty. Wynagrodzenia i wszelkie inne koszty związane z dostarczeniem materiałów dla robót. Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i żwiru. będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypywaniu wyrobiska i przywracaniu terenu do stanu pierwotnego przy zakończeniu robót. Wszystkie odpowiednie  materiały pozyskiwane z wykopów na terenie budowy lub                 z innych miejsc wskazanych przez Zamawiającego. będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład, odpowiednio do wymagań Zamawiającego lub wskazań Inspektora Nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadził w obrębie terenu budowy żadnych wykopów poza tymi, które zostały wyszczególnione                            w zamówieniu. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

2.3. INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW.  Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru. w celu sprawdzenia zgodności metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów. pod względem jakości. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki:

a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji.

b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie, do tych wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji zamówienia.

2.4. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót. niż te do których zostały zakupione. to koszt tych materiałów tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót. w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały. Wykonawca wykonuje na własne ryzyko. licząc się z jego nie przejęciem i nie niezapłaceniem.

2.5. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW.  Wykonawca zapewni. aby tymczasowo składowane materiały do czasu. gdy będą one potrzebne do robót. były zabezpieczone przed zniszczeniem. zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy. miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.6. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW.  Jeśli dokumentacja techniczna lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiałów, w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co naj-mniej jeden tydzień przed użyciem tych materiałów, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZĘT.  Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać, pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ, lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w tych dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w zamówieniu oraz umowie. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobry stanie i gotowości do pracy. Musi spełniać normy ochrony środowiska oraz być zgodny z przepisami jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim  zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację, przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru nie może być później zamieniany, bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT.  Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru, oraz w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy będą na polecenie Inspektora Nadzoru usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT. Ogólne zasady wykonania robót.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie                                z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie                  i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę                    w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót, będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji technicznej, ST, także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI.  Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie                                     i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z  ST oraz poleceniami i ustaleniami, przekazywanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakości będzie zawierał:

a) część ogólną, opisującą:	            - organizację wykonania, w tym terminy i sposób prowadzenia robót

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót

- BHP

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań).

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastawienie mechanizmów sterujących, a także wyciąganie wniosków i zastosowanie korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

część szczegółową, opisującą dla każdego asortymentu robót:

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenie pomiarowo - kontrolne,

- rodzaje środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp. prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

## 7.      OBMIAR ROBÓT.  Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót.  Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robót objętych realizacją przedmiotowej inwestycji, obmiar robót nie obowiązuje.

## 8.      ODBIÓR ROBÓT .  Ogólne zasady odbioru robót.  Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST. "Wymagania ogólne" i rozpisano w poszczególnych podpunktach

Rodzaje odbiorów - Roboty podlegają:

. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu - w tym przygotowanie podłoży

- odbiorowi częściowemu

. odbiorowi końcowemu

. odbiorowi pogwarancyjnemu

## 9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. Płatność zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczałtowej ceny umownej brutto realizacji przedmiotowej inwestycji. Rozliczenie robót nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego i nie może przekroczyć kwoty określonej w kosztorysie ofertowym.

SST-1 Roboty  malarskie

1. WSTĘP

1.1 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST 3) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac malarskich dla zadania pt. „Remont wybranych pomieszczeń w budynku H Politechniki Rzeszowskiej”, polegających na pracach związanych z gruntowaniem, szpachlowaniem i malowaniem ścian i sufitów.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy                                i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1.4. Zakres robót objętych specyfikacją Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i odbiór robót objętych kontraktem.

1.4 Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5 Wymagania dotyczące wykonania robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność                         z dokumentacją projektową, umową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1. Woda. Do przygotowania farb stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN- 88/B32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Rozcieńczalniki. W zależności od rodzaju farby należy stosować:

- terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcieńczalniki - przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.3. Farby budowlane gotowe

2.3.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie. Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.3.3. Farby olejne i ftalowe. Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 lub równoważne - wydajność - 6-8 m2/dm3 - czas schnięcia - 12 h Farby olejne i ftalowe nawierzchnio-we ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 lub równoważne - wydajność - 6-10 m2/dm3

2.3.4. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych Wymagania dla farb: - lepkość umowna: min. 60 - gęstość: max. 1,6 g/cm3 - zawartość substancji lotnych w% masy max. 45% - roztarcie pigmentów: max. 90 m - czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia - max. 2 godz. Wymagania dla powłok:

- wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków,

- grubość - 100-120 mm

- przyczepność do podłoża - 1 stopień,

- elastyczność - zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od podłoża,

- twardość względna - min. 0,1,

- odporność na uderzenia - masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować uszkodzenia powłoki

- odporność na działanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować spęcherzenie powłoki.

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002                           i przechowywane w temperaturze min. +5°C lub równoważne.

2.4. Środki gruntujące

2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5  z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 2.4.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym pokostem 1: 1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.4.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%. Materiały muszą odpowiadać polskim normom i posiadać aprobaty techniczne ITB.

3. SPRZĘT.  Prace można wykonać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych.

4. TRANSPORT.  Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Przygotowanie podłoża.  Malowanie powierzchni wewnętrznych powinno odbywać się w temperaturze nie niższej niż +8°C.             W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń grzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, całkowitym ułożeniu posadzek, usunięciu usterek na stropach i tynkach. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie drewniane i metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, lub równoważne dla danego typu farby podkładowej.

5.2. Powierzchnie ścian wyrównać i wykończyć gładzią gipsową.

5.3 Gruntowanie. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju, z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby podkładowe. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową.

5.4 Wykonywanie powłok malarskich. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam                            i odprysków. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Powierzchnia do malowania. Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:

- sprawdzenie wyglądu powierzchni,

- sprawdzenie wsiąkliwości,

- sprawdzenie wyschnięcia podłoża,

- sprawdzenie czystości,

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3s.

6.2. Roboty malarskie.  Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,

- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C i wilgotności powietrza mniejszej niż 65%. Badania powinny obejmować:

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

7. OBMIAR ROBÓT Jednostką obmiarową wykonania robót malarskich jest metr kwadratowy (m2).

8. ODBIÓR ROBÓT.  Prace podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.

8.1. Odbiór podłoża.  Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.

8.2. Odbiór prac malarskich.  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitów i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.  Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża, polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą, polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.

9. PŁATNOŚĆ.  Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:

-określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego, lub ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty uwzględniają:

-przygotowanie stanowiska roboczego,

-dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,

-ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4m,

-przygotowanie podłoża,

-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

–malowanie,

-uporządkowanie miejsca wykonywania robót,

-usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,

-likwidację stanowiska roboczego,

-utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.

PN-93/C - 89440   Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych budynków

SST-2 Tynki i okładziny wewnętrzne

1.	WSTĘP

1.1 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków                       i okładzin wewnętrznych dla zadania pt. „Remont wybranych pomieszczeń w budynku H politechniki Rzeszowskiej”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji. Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy                            i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót. Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i odbiór robót objętych kontraktem.

- Określenia podstawowe.  Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

- Wymagania dotyczące wykonania robót.  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność                     z dokumentacją projektową, umową, SST i poleceniami Inspektora  Nadzoru.

2.	MATERIAŁY

- Woda.  Do przygotowania zapraw stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2  Gładź gipsowa.  Produkt powinien być zgodny z: PN B-30042:1997

  - Suche tynki.  Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997 Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta Profile stalowe i łączniki wg instrukcji producenta

  - Płytki ceramiczne ścienne PN-EN 177:1999, i PN- EN 178:1998.

Materiały muszą odpowiadać polskim normom i posiadać aprobaty techniczne ITB.

- SPRZĘT.  Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

- TRANSPORT.  Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały                        i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

Materiały należy składować w sposób zabezpieczający je przed zniszczeniem i zawilgoceniem.

- WYKONANIE ROBÓT.  Wykonywanie tynków.  Ogólne zasady wykonywania tynków:

-	Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty murowe, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.

- Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C

-	W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur"

- W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

Przygotowanie podłoży:

- Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

- Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła lub wypalając je lampą benzynową.

- Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

Wykonywanie tynków

- Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1.

- Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno - i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

- Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100.

- Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy.

- Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych.

- Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.

- Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.

- Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienarażonych na zawilgocenie - w proporcji 1: 1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych - w proporcji 1:1:2.

5.2 Gładzie gipsowe.  Podłoże musi być stabilne, nośne, równomiernie chłonne, odpylone, wolne od wykwitów i zanieczyszczeń, niezamarznięte. W wypadku silnie chłonących podłoży takich jak tynki tradycyjne, zaleca się gruntowanie powierzchni środkiem na bazie zmodyfikowanych żywic syntetycznych. Zabieg ten należy wykonać na 24 godz. przed przystąpieniem do wygładzania powierzchni. Po przygotowaniu podłoża można przystąpić do nakładania gładzi gipsowej. Gładź naciąga się równomiernie na całą powierzchnię warstwą 2-3mm, przy użyciu stalowej pacy, silnie dociskając materiał do podłoża. Kolejną czynnością jest zebranie  nadmiaru naniesionego materiału i pozostawienie na powierzchni niezbędnego minimum pozwalającego na przykrycie kruszywa z podłoża. Wyrównana w ten sposób powierzchnia powinna być gładka, pozbawiona śladów pociągnięć pacą i większych nierówności. Kolejnym etapem jest nałożenie drugiej warstwy wykonanej z nowego zarobu. Jeżeli docelowo powierzchnia ma być malowana, co oznacza, że jakość podłoża powinna być bardzo wysoka, to przed końcem twardnienia zaprawy (jest to ok. 20 min od momentu nałożenia drugiej warstwy) powierzchnię należy zrosić wodą w postaci mgły, a następnie wygładzić używając stalowych pac blichówek - "piór". Ostatni etap wygładzania może być wykonany także poprzez ścieranie papierem ściernym                          o gęstości 100 lub 120 po całkowitym stwardnieniu gładzi.

- Suche tynki.  Montaż rozpoczynamy od wyznaczenia poziomu sufitu na ścianach okalających. Dokładne wyznaczenie powierzchni sufitu podwieszanego rzutuje na jego późniejszy wygląd. Do wyznaczenia linii przenikania płaszczyzny sufitu na ścianach okalających najlepiej użyć niwelatora laserowego lub poziomicy wodnej. Po wyznaczeniu w rogach pomieszczenia punktów o tej samej wysokości, rysuje się linie łączące za pomocą sznura z barwnikiem proszkowym. Pod linią mocuje się do ścian profil przyścienny UD 30 za pomocą kołków szybkiego montażu. Następnie wyznacza się na suficie linie przebiegu profili i oznacza się na nich punkty mocowania. Mocowanie wieszaków należy przeprowadzać zawsze za pomocą dybli metalowych. Profile główne układa się końcami na profilach przyściennych z przeciwległych ścian i wpina sieje w zamocowane wieszaki. Do profili głównych mocuje się od spodu poprzecznie przy pomocy łączników krzyżowych profile nośne wsuwając ich końce w profile przyścienne. Aby zmniejszyć zużycie profili CD 60 można je sztukować za pomocą łączników wzdłużnych. Nie wolno sztukować profili w jednej linii, lecz zawsze naprzemiennie. Jeden profil nie powinien składać się z więcej niż dwóch odcinków. Do zmontowanej konstrukcji nośnej przykręca się płyty gipsowo-kartonowe poprzecznie do kierunku przebiegu profili nośnych. Połączenia płyt z długości muszą znaleźć się zawsze na profilu i być przesunięte w sąsiednich pasach co najmniej o 50 cm. Stosowanie płyt o grubości mniejszej niż 12,5 mm nie jest zalecane. Wieszaki, na których wiesza się profile główne można podzielić na obrotowe i kotwowe oraz ze względu na sposób zawieszenia na prętowe i noniuszowe. W większości systemów dopuszczalna jest dowolność wyboru wieszaka. W sufitach o dużej odporności ogniowej zalecane jest stosowanie wieszaków noniuszowo - obrotowych, gwarantujących największą nośność i trwałość w pożarze. Kierunek płytowania w pomieszczeniu powinien być taki, by długie spoiny były równoległe do głównego kierunku padania światła. Rozstaw wkrętów wynosi 15 cm w warstwie zewnętrznej i 40 cm we wcześniejszych warstwach, przy płytowaniu podwójnym lub potrójnym.

- Okładziny ceramiczne.  Okładziny ceramiczne powinny być montowane bezpośrednio do ściany z bloczków z betonu komórkowego natomiast ściany z pustaków ceramicznych typu MAX powinny być wyrównane przez otynkowanie tynkiem cementowym lub mocnym tynkiem cementowo-wapiennym, Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić podłoże z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z brudu. Podkład na ścianach z pustaków ceramicznych należy wykonać jako tynk dwuwarstwowy wykonany z obrzutki (cementowa marki 8) i narzutu (cementowo-wapienny marki 5). Klej należy nakładać na podłoże za pomocą ząbkowanej metalowej szpachli warstwą o grubości 2-5 mm. Wykonanie fragmentu okładziny na nałożonej jednorazowo warstwie kleju powinno nastąpić w ciągu 15 min. Przykładając płytkę do podłoża należy ją przesunąć o 1015 mm. po powierzchni powleczonej klejem do pozycji jaką ma zająć płytka w układanej warstwie. Przesunięcie to nie powinno powodować zgarnięcia kleju na podłożu. Płytki należy układać ze spoiną gr. 2-3 mm. stosując specjalne krzyżyki. Układanie rozpocząć od dołu do góry. Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku pozio-mego lub pionowego nie może być większe niż 2 mm na metr, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie może być większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej. Wszelkiego rodzaju zabrudzenia z kleju należy natychmiast usunąć.                                        W narożnikach wypukłych montować listwy narożnikowe z tworzywa sztucznego w kolorze białym lub w kolorze płytek.

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- Zaprawy.  W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję                                      w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

- Wykonanie robót.  Należy prowadzić bieżącą kontrolę wykonywania poszczególnych robót zgonie z wytycznymi podanymi              w punkcie 5 specyfikacji.

6.3 Materiały ceramiczne Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, dokonać próby doraźnej przez opukanie, mierzenie, oględziny, -sprawdzić dobór odpowiedniego kleju. W uzasadnionych przypadkach płytki należy przesłać do badania laboratoryjnego.

- Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami. Wszystkie materiały niespełniające wymagań podanych                                     w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały niespełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

- OBMIAR ROBÓT.  Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2).

- ODBIÓR ROBÓT

- Odbiór podłoża.  Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.

- Odbiór tynków i gładzi.  Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III i gładzi od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:

- pionowego - nie większe niż 2mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie większe niż 3mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).

Niedopuszczalne są następujące wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pleśni itp.,

-	trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

8.3 Odbiór okładzin ceramicznych.  Należy sprawdzić czy odchyłki odpowiadają wymaganiom opisanym w pkt 5.4, a ponadto: -   jakość fugowania i stopień wypełnienia fug,

-   stopień zabrudzenia płytek klejem lub fugą.

-   jednolitość koloru fug,

-  należyte przyleganie płytek do podkładu przez lekkie opukiwanie- głuchy dźwięk wskazuje na nie przyleganie okładziny do podkładu, -   wypionowanie i wypoziomowanie fug za pomocą pionu i poziomicy, -jednolitość barwy płytek.

9. PŁATNOŚĆ.  Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawca będzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:

-określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub

-ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty uwzględniają:

-   przygotowanie stanowiska roboczego,

-   dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,

-   ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4m

-   przygotowanie podłoża

-   obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów

-   wykonanie tynków i okładzin wewnętrznych -uporządkowanie miejsca  wykonywania robót,

-   usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,

-   likwidację stanowiska roboczego,

-   utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

- PN-B-30020:1999 Wapno.

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

- PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku.

SST-3 Roboty instalacyjne

#### 1. WSTĘP

1.1. Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania wymiany podejść instalacji kanalizacyjnej, wodociągowej i gazowej w wybranych pomieszczeniach w budynku H Politechniki Rzeszowskiej.

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. i 1.3.

#### 1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.  Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu częściową wymianę instalacji:

#### 1) kanalizacyjnej,

#### 2) wodociągowej,

#### 3) gazowej.

#### 2. MATERIAŁY.  Wszystkie użyte przy remoncie materiały powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie i powinny spełniać wymagania norm. Materiały stosowane do wykonania robót powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym, przedmiarem i obowiązującymi normami. Do wykonania przyłączy instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Do każdej partii materiałów dostarczanych na budowę producent (dostawca) dołączy deklarację zgodności materiałów ze stosowanymi Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

#### 3. TRANSPORT.  Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów, urządzeń itp. niezbędnych do wykonania robót. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. Kształtki instalacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany. Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych.

#### 4. SPRZĘT.  Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości i wytrzymałości.  Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany, powinny mieć ustalone parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Należy uniemożliwić dostęp do maszyn i urządzeń na miejscu prowadzenia robót osobom nieuprawnionym do obsługi. Używane na budowie maszyny i urządzenia można uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. Przekraczanie parametrów technicznych określonych przez producenta jest zabronione.

#### 5. WYKONANIE ROBÓT

#### 5.1. Roboty demontażowe. Demontaż istniejących zlewów, przewodów kanalizacyjnych, wodociągowych i gazowych. Rurociągi stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na wyniesienie z budynku i transport. Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i przekazać Inwestorowi lub w uzgodnieniu z Inwestorem wywieźć do składnicy złomu lub na najbliższe (uzgodnione  z Inwestorem) miejsce zwałki.

#### 5.2. Montaż rurociągów. Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. Jeżeli wystąpi konieczność wykonania przejścia przez przegrody budowlane należy wykonać je w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody, określone jako granice oddzielenia pożarowego, należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. Przewody należy mocować do ścian zgodnie z wytycznymi producenta rur.

#### 5.3.  Montaż armatury i osprzętu.  Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta  i dostawcy.

#### 6. OBMIAR ROBÓT.  Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objętych projektem jest:

#### a) m - dla instalacji rurowych,

#### b) sztuka - dla elementów instalacji takich jak zwory, urządzenia, kształtki,

#### c) kpl - dla prób działania, szczelności, uruchomień.

#### 7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji sanitarnych powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

#### 8. ODBIÓR ROBÓT.  Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

#### - dokumentacja kosztorysowa  z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót, - Dziennik budowy,

#### - dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów),

#### -  protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,

#### -  protokół przeprowadzenia próby szczelności wszystkich instalacji.,

#### -  protokół przeprowadzenia próby ciśnieniowej instalacji gazowej.

#### Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

#### - zgodność wykonania z Dokumentacją Kosztorysową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian                             i odstępstw od Dokumentacji kosztorysowej,

#### - protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek,

#### - aktualność Dokumentacji kosztorysowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany  i uzupełnienia),

#### - protokoły badań szczelności instalacji,

#### -  protokół badań z próby ciśnieniowej instalacji gazowej.

#### 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  Według szczegółowych ustaleń określonych w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem,  a Wykonawcą.

#### 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

#### PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

#### PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Niezmiękczony polichlorek winylu (PVC-U). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.

#### PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Część 2

#### PN-85/M-75178.00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

#### PN-89/M-75178.01 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

#### PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

#### PN-EN 32:2000 Umywalki wiszące. Wymiary przyłączeniowe.

#### PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.

#### PN-89/H-02650  Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury

#### Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

#### Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. –  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa                 i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

#### Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

#### Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony

#### Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U, z 2003r. Nr 207, poz. 2016, z późniejszymi zmianami)

#### Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami)

#### SST- 4 sufity podwieszane

1.	WSTĘP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji.  Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sufitów podwieszanych dla zadania pt. „Remont wybranych pomieszczeń w budynku H Politechniki Rzeszowskiej"

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.  Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy                           i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 1.6. Zakres robót objętych specyfikacją. Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i odbiór robót objętych kontraktem.

- Określenia podstawowe.  Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

- Wymagania dotyczące wykonania robót.  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność                     z dokumentacją projektową, umową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.	MATERIAŁY

- Systemowe profile aluminiowe

- Kasetony z prasowanej wełny mineralnej 60 x 60 cm, gr. min. 8,0 mm. Materiały muszą odpowiadać polskim normom                                i posiadać aprobaty techniczne ITB.

- SPRZĘT.  Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

- TRANSPORT.  Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu. Przewożony materiał należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych.

- WYKONANIE ROBÓT.  Prace należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  Kontrola i badania wykonywane w trakcie prac polegają na bieżącym sprawdzaniu jakości używanych materiałów oraz ich zgodności z dokumentacją techniczną. Kontroli w szczególności powinny podlegać: 33

- odchylenie powierzchni i krawędzi od poziomu lub linii prostej max. 4mm na dł. 2m,

- nierównomierność odstępów pomiędzy poszczególnymi elementami i elementem a ścianą max. 3mm, - nierównomierność występu sąsiadujących elementów max. 2mm,

- OBMIAR ROBÓT.  Jednostką obmiarową wykonania sufitów podwieszanych jest metr kwadratowy (m2).

- ODBIÓR ROBÓT.  Jeżeli wszystkie badania kontroli jakości robót dadzą wynik dodatki wykonane ścianki należy uznać za wykonane prawidłowo. W przypadku, gdy choć jedno z badań da wynik ujemny, ścianki należy uznać za wykonane nieprawidłowo. W takim wypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania.

- PŁATNOŚĆ.  Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty uwzględniają:

-przygotowanie stanowiska roboczego,

-dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,

-zabezpieczenie zachowywanych elementów przed uszkodzeniem,

-montaż sufitu podwieszanego,

-uporządkowanie miejsca wykonywania robót,

-usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,

-likwidację stanowiska roboczego,

-utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

- PN-72/8-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

- Polska Norma PN-EN 520+A1:2012 Płyty gipsowo-kartonowe - Definicje, wymagania i metody badań,

- Polska Norma PN-EN 14195:2006/Ap1 :2008 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo - kartonowymi. Definicje , wymagania i metody badań. 34

- Polska Norma PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Część 1: Definicje i wymagania.

#### SST- 5 Instalacje elektryczne

1. WSTĘP

- Przedmiot specyfikacji.  Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem instalacji elektrycznych wewnętrznych w wybranych pomieszczeniach budynku H Politechniki Rzeszowskiej.

- Zakres stosowania specyfikacji. Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

- Zakres robót objętych specyfikacją.  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych                            z pracami remontowymi, montażem urządzeń oraz instalacji.

Zakres ten obejmuje:

- układanie przewodów

- demontaż starych i montaż nowych opraw oświetleniowych, przełączników i gniazd wtykowych,

- demontaż instalacji oraz montaż nowych obwodów,

- instalacji podtynkowe, osprzęt podtynkowy,

- montaż tablicy bezpiecznikowej T215,

- wykonanie pomiarów elektrycznych.

- Określenia podstawowe.  Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami.

- Ogólne wymagania dotyczące robót.  Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami obowiązującymi w branży elektrycznej, z zachowaniem należytej staranności i zasad bezpieczeństwa. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z rysunkami, specyfikacją oraz zaleceniami.

Wykonanie instalacji należy powierzyć firmie specjalistycznej mającej wyposażenie kontrolno – pomiarowe i doświadczenie                       w montażu i uruchamianiu instalacji elektrycznych.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w 5.00.00.00 „Wymagania ogólne". W dokumentacji technicznej przykładowe rozwiązania, które można zastąpić innymi
spełniającymi opisany standard i parametry techniczne.

Materiały:

- kable, przewody, szynoprzewody,

- oprawy oświetleniowe,

- osprzęt elektroinstalacyjny.

3.	SPRZĘT

- Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w S.00.00.00 „Wymagania ogólne".

- Sprzęt do wykonania robót. Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości jak i wytrzymałoś-                                                  ci. Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Maszyny można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego                      i działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji winien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót. Sprzęt używany do realizacji musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Do realizacji służą :

- samochody dostawcze

- wiertarki

- wkrętarki mechaniczne do kołków (ręczne)

- rusztowania

- specjalistyczny sprzęt pomiarowy.

4.	TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w S.00.00.00 „Wymagania ogólne

4.2. Transport materiałów. Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczonej przed uszkodzeniem, spadaniem, bądź przesuwaniem.

5.    WYKONANIE ROBÓT

- Ogólne zasady wykonania robót. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem instalacji.

- Wymagania dotyczące robót. Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną wraz z urządze-                                           niem oraz wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale. Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych (nośnych) dostarczanych oddzielnie, należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany                     w dokumentacji lub wynikający z technologii montażu danego urządzenia. W przypadku mocowania konstrukcji za pomocą kotew osadzonych w betonie montaż urządzeń na takich konstrukcjach można wykonać po stwardnieniu betonu. Niezbędne przepusty              i kotwy (śruby) do mocowania osłon przewodów, dochodzących do urządzeń, zaleca się mocować przed montażem tych urządzeń. Nie dotyczy to rur mocowanych w osłonach urządzeń. Przy prowadzeniu przez przepusty obwodów prądu przemiennego wykonanych przewodami jednożyłowymi należy:

- w przepustach z materiałów ferromagnetycznych prowadzić wszystkie przewody jednego obwodu (fazowe i neutralny)                              w jednym przepuście (rurze),

- w przypadku prowadzenia każdego przewodu w oddzielnym przepuście stosować rury z materiału niemagnetycznego lub elementy dzielone izolowane magnetycznie od siebie.

W przypadku ustawiania lekkich urządzeń bezpośrednio na podłożu, przewidywanych do mocowania za pomocą kołków rozporowych, należy po ustawieniu urządzenia w miejscu przeznaczenia oznaczyć punkty osadzenia kołków. Po usunięciu urządzenia wywiercić otwory, założyć kołki i umocować urządzenie po ponownym ustawieniu na właściwym miejscu. Urządzenia przyścienne, naścienne oraz wnękowe należy przykręcić do konstrukcji lub kotew zamocowanych w podłożu w sposób jak wyżej. Urządzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich konstrukcją nośną, należy wstawić                                w przygotowane otwory w podłożu i zalać betonem. Przed zalaniem otworów betonem urządzenie należy unieruchomić w sposób pewny i bezpieczny. Po ustawieniu urządzenia należy:

-    zainstalować aparaty i przyrządy zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

-    dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych,

-     założyć osłony zdjęte w czasie montażu. Każdy przewód należy zaopatrzyć na obu końcach w oznaczniki z podaniem symboli projektowych określających numer obwodu i symbol tablicy. Urządzenia dostarczone na miejsce montażu powinny posiadać wewnętrzne połączenia ochronne. Pozostałe połączenia ochronne należy wykonać w czasie montażu. Przewody ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej.

Instalacje wewnętrzne powinny być wykonane zgodnie z rysunkami i specyfikacjami materiałowymi

5.3. Uruchomienie instalacji, testowanie, odbiór techniczny. Po wykonaniu montażu instalacji wewnętrznych należy wykonać:

- przegląd rozdzielnic, tablic, podłączeń,

- przegląd montażu tras kablowych,

- przegląd poprawności ułożenia kabli,

- przegląd montażu osprzętu elektroinstalacyjnego,

- pomiary pomontażowe rozdzielni, rezystancji izolacji przewodów i skuteczności wyłączania.

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- Ogólne zasady kontroli jakości robót. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S.00.00.00 „Wymagania ogólne".

- Zasady kontroli jakości robót. Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi w specyfikacji oraz pomiarów charakterystycznych z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika

- Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze. Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych                            z montażem rozdzielni i tablic należy do Wykonawcy. Do obowiązków Wykonawcy należy porównanie uzyskanych wyników badań z wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji. Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej roboty budzi wątpliwości, Manager Projektu może poddać je kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie.

W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciążają Wykonawcę.

- Kontrola materiałów. Wykonawca obowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do stosowania, stanu opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów. Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej roboty budzi wątpliwości, Inspektor Nadzoru może poddać je kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie. W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciążają Wykonawcę.

- BHP i ochrona środowiska. W miejscach roboczych, jak również w miejscach składowania, muszą być umieszczone napisy ostrzegawcze p.poż. Robotnicy powinni być poinstruowani o niebezpieczeństwie palenia ognia i papierosów w pobliżu wykonywanych prac.

7.	ODBIÓR ROBÓT

- Ogólne zasady odbioru robót. Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w S.00.00.00 „Wymagania ogólne". Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. Odbiorom podlegają prace robót zanikających i ulegających ukryciu (odbiór częściowy) oraz odbiór końcowy. Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Manager Projektu na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.

- Odbiór częściowy. Przedmiotem odbioru częściowego są:

instalacje podtynkowe przed tynkowaniem oraz inne fragmenty instalacji , które będą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakończeniu robót montażowych. Usterki wykryte przy odbiorze częściowym powinny być wpisane do dziennika robót (budowy).

- OBMIAR ROBÓT. Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach Ogólnych" Jednostki obmiarowe:

- m - montaż listew elektroinstalacyjnych, przewodów, kabli,

- szt. - montaż gniazd,

- kpi - montaż rozdzielni.

Do obliczenia należności przyjmuje się faktyczną długość linii kablowych oraz ilość zużytych materiałów.

- PŁATNOŚĆ.  Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-90/E-05023 -  Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi.

PN-E-05204:1994 - Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania

PN-92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PN-IEC 364-4481:1994 -  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych.

PN-IEC 6641:1998 - Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia.

PN-IEC 60038:1999 - Napięcia znormalizowane IEC.

PN-IEC 603641:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. PN-IEC 603643:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk.

PN-IEC 60364-441:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa

PN-IEC 60364-442:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.

PN-IEC 60364-443:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.

PN-IEC 60364-4443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi

PN-IEC 60364-445:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia.

PN-IEC 60364-446:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie i łączenie.

PN-IEC 60364-447:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Zastosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4473:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym

PN-IEC 60364-4482:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa

PN-IEC 60364-551:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne

PN-IEC 60364-5523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów

PN-IEC 60364-553:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-554:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-661:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

SST6 – Panele podłogowe

1.WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych wykonaniem podłogi z paneli.

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i  odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania ”Remont wybranych pomieszczeń w budynku H Politechniki Rzeszowskiej” w zakresie wykonania i odbioru  robót związanych z wykonaniem podłogi panelowej. Pozostałe określenia są zgodne                                            z obowiązującymi Polskimi Normami oraz definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”

1.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót.  Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z  Dokumentacją Projektową oraz ST

1.4.  Zakres robót objętych ST Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują  wszystkie czynności mające na celu ułożenie paneli podłogowych

Specyfikacja obejmuje ułożenie paneli przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i  sposobów oceny podłoża, wykonania paneli podłogowych oraz ich odbiory.

1.5 .Określenia podstawowe

Masa samopoziomująca. W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wypoziomowania posadzek masą samopoziomującą. Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie oraz wykonania robót zawartych w PB, PW.

Ustalenia zawarte w specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze następujących robót: sprawdzenie                                       i przygotowanie podłoża pod wylanie masy samopoziomującej, zagruntowanie podłoża i wylanie masy samopoziomującej. Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi PN.

2. MATERIAŁY.

Posadzka samopoziomująca - nazywana także samorozlewną, wyrównującą lub niwelującą, produkowana  bądź w postaci suchej mieszanki cementu portlandzkiego, wypełniaczy kwarcowych i dodatków modyfikujących bądź w postaci suchej mieszanki anhydrytowo-gipsowej (zależnie od grubości warstwy i czasu schnięcia);

Deska podłogowa panelowa wg odpowiedniej aprobaty technicznej. Stosować tylko panele podłogowe o parametrach dla budynków użyteczności publicznej, w kolorach (raczej) jasnych;

Maty wygłuszające pod panele – wg odpowiedniej aprobaty technicznej;

Folia PE gr. 0,2 mm pod panele – wg odpowiedniej aprobaty technicznej;

Listwy przypodłogowe – drewniane lub drewnopodobne – wg odpowiedniej  aprobaty technicznej;

Listwy wykończeniowe-  mosiężne dla paneli i wykładziny PCV;

Wkręty, kołki rozporowe – wg odpowiedniej aprobaty technicznej.

3. SPRZĘT. Urządzenia pomocnicze i ochronne stosowane przy robotach powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości i wytrzymałości.  Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany, powinny mieć ustalone parametry techniczne                            i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Należy uniemożliwić dostęp do maszyn i urządzeń na miejscu prowadzenia robót osobom nieuprawnionym do obsługi. Używane na budowie maszyny i urządzenia można uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. Przekraczanie parametrów technicznych określonych przez producenta jest zabronione. Sprzęt:

- piła diamentowa do docinania paneli,

- wiertarka, mieszadło ocynkowane,

- naczynia do wody i zapraw,

- kielnia, paca zębata, łata aluminiowa, ławkowiec,

- grabie, szczotki, poziomice,

- młotek, klocek dobijak.

3. TRANSPORT i przechowywanie materiałów.

Transport wewnętrzny: - poziomy ręczny, pionowy wyciągiem lub ręczny.

Transport zewnętrzny: - samochód ciężarowy do 10 t. Uwaga: unikać uszkodzeń worków z zaprawą i paczek z panelami. Transport materiałów do wykonania posadzek  nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku                                        i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Gotowe suche zaprawy i paczki z deskami podłogowymi należy przechowywać w zadaszonych pomieszczeniach oraz chronić przed wilgocią. Unikać uszkodzeń, przechowywać w oryginalnych opakowaniach producenta. Paczki z panelami powinny być składowane poziomo.

5. WYKONANIE ROBÓT.  Przy wykonywaniu podkładu samopoziomujące i kładzeniu paneli, należy zwrócić uwagę, aby podłoże było czyste, odtłuszczone, nośne, stabilne, wolne od mleczka cementowego, kurzu, olejów. Montaż powinien odbywać się                               w temperaturze pokojowej (co najmniej 18°C, temperaturze podłogi co najmniej 18°C) i przy wilgotności względnej powietrza max 70 %. Podczas montażu nie należy wietrzyć pomieszczeń. Nierozpakowane paczki z deskami podłogowymi należy przechowywać 2-3 dni w temperaturze pokojowej, w pomieszczeniu, w którym podłoga będzie układana. Wilgotność podkładu nie może przekraczać 3%. Przed przystąpieniem do prac należy dokładnie oczyścić podłoże. Wykonanie warstwy z masy samopoziomującej (zgodnie z PW). Roboty należy rozpocząć po wyprowadzeniu wszystkich instalacji. Prace należy wykonywać pod nadzorem uprawnionego kierownika robót, w oparciu o szczegółowe instrukcje producenta. Po dokładnym wysprzątaniu posadzki betonowej nanieść przy pomocy pędzla ławkowca materiał gruntujący na betonową posadzkę. Po wyschnięciu gruntu rozprowadzić równomiernie grabiami i szczotkami masę samopoziomującą. Szczególną uwagę zwrócić na styki podłogi i ścian bocznych. Masę pozostawić aż do wyschnięcia (zgodnie z zaleceniami producenta). Po wypoziomowaniu posadzki uprzątnąć stanowisko robocze. Wykonanie podłogi z desek podłogowych panelowych − posadzkę można wykonywać jedynie na podkładzie, którego prawidło-wość wykonania została potwierdzona protokołem odbioru. Wykonanie podłóg powinno być zgodne z projektem określającym rodzaj desek. W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, również w posadzce powinna być wykonana szczelina dylatacyjna; posadzka powinna być czysta. Powierzchnia podłogi powinna być równa i pozioma, dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrową łatą w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno być większe niż 3 mm na całej długości łaty. Pod panelami należy ułożyć warstwę izolacji dźwiękowej z pianki PE − układanie pierwszych desek należy rozpocząć wpustami do ściany, należy pamiętać o pozostawieniu szczeliny między płytą, a ścianą i innymi elementami (ok. 15 mm), poprzez zastosowanie klinów dystansowych. Ułożyć pierwsze trzy rzędy paneli przez całą szerokość pomieszczenia w podziale połówkowym (każdy następny rząd przesunięty o połowę długości deski). Kolejne deski należy dociskać szczelnie do desek już ułożonych przy pomocy  młotka i klocka dobijaka (gdy dopuszcza to instrukcja producenta). Podłogi w progach i w miejscach zmiany nawierzchni podłogi wzmacniać listwami i  narożnikami  mosiężnymi, − po ułożeniu desek pod ścianami założyć listwy przypodłogowe systemowe  drewniane lub drewnopodobne. Listwy montować zgodnie z instrukcją producenta.

6. OBMIAR ROBÓT.  Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji. Jednostką obmiaru jest 1m2 wykonanej posadzki. Jednostką obmiarową robót jest: posadzka - m2, listwy – mb.

Ilość robót określa się na podstawie projektu (przedmiaru) z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru.

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w specyfikacji. Przestrzegać należy wymagań stawianych przez Aprobaty Techniczne oraz instrukcji producentów materiałów wykorzystanych do robót. Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót (odbiór częściowy przeprowadza się w odniesieniu do tych robót, do których dostęp późniejszy jest niemożliwy lub utrudniony). Do oceny i przyjęcia wykonanych robót wykonawca powinien przedstawić co najmniej następujące dokumenty:

-   zatwierdzoną dokumentację techniczną

-   protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających prawidłowe przygotowanie podłoża, prawidłowe wykonanie każdej z warstw podkładowych oraz innych robót zanikających

-   protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia o jakości materiałów.

8. WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU ROBÓT.  Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji. Sprawdzeniu podlega:

a) wygląd zewnętrzny i jednolitość rodzaju paneli / wzoru,

b) prawidłowość wykonania styków, wykończenie posadzki,

c) czy na powierzchni posadzki nie odznaczają się nierówności podkładu oraz czy nie występują plamy i uszkodzenia mechaniczne,

d) powierzchnia posadzki, która powinna być równa i pozioma,

e) prześwit między łatą przyłożoną w dowolnym miejscu posadzki, a który powinien wynosić nie więcej niż 2 mm

f)  dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej na całej długości i szerokości posadzki, który nie może być większy niż 3mm,

g) dopuszczalne odchylenie prostoliniowości spoin, które nie może wynosić więcej niż 1 mm na 1 m i 5 mm na całej długości pomieszczenia.

h) posadzki, które powinny być wykończone przyściennymi listwami podłogowymi,

i) czy listwy całkowicie przylegają do podłoża (ściany i powierzchni posadzki) i czy są trwale z nim związane.

j) czy posadzki są dokładnie oczyszczone z przypadkowych zanieczyszczeń.

W wyniku odbioru należy sporządzić częściowy protokół odbioru robót. Roboty podłogowe i posadzkowe, jako zanikające, wymagają odbiorów częściowych,  podczas których powinna być skontrolowana jakość wykonanych prac i ich zgodność                                     z wymogami SIWZ. W trakcie prac dotyczących podłóg są wymagane następujące odbiory  częściowe:

-    jakości zastosowanych materiałów,

-   odbiór każdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej (o ile jest zaprojektowana),

-   odbiór każdej z warstw izolacji przeciwdźwiękowej (o ile jest zaprojektowana),

-   odbiór podłogowego podkładu pod posadzkę,

-   odbiór podłogi z paneli podłogowych.

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Badanie końcowe posadzek należy przeprowadzić po zakończeniu tych robót i powinny one obejmować sprawdzenie:

-       kompletności przedłożonej dokumentacji,

-   zgodności ich wykonania z dokumentacją robót posadzkowych, certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych,

-     prawidłowości przygotowania poszczególnych warstw,

-     sprawdzenie prawidłowości ułożenia desek; ułożenie desek oraz ich barwę i odcień należy  sprawdzić wizualnie i porównać                       z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem desek,

-   sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m  przykładanej w dwóch różnych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki; prześwit między łatą i powierzchnią  posadzki należy zmierzyć z dokładnością do 1 mm.

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w projekcie lub pkcie 7 niniejszej specyfikacji. Odbiór gotowej podłogi następuje po stwierdzeniu zgodności jej wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określa spec. techn. wyk. i odbioru robót, a także dokumentacja powykonawcza. Podłoga powinna być odebrana, jeżeli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, posadzka nie powinna być odebrana. Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami PN, PW, AT oraz specyfikacji.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI Płaci się za ustaloną ilość m2 posadzki wykonanej zgodnie z zamówieniem  i uporządkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

- PN-EN 197-1 Cement-Cz.1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku,

- PN-88/B-32250 - Woda do betonów i zapraw,

- PN - EN ISO 10545-1:1999 Płytki i panele. Pobieranie próbek i warunki odbioru,

- PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania,

- PN/B-10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie,

Wytyczne i instrukcje producenta.

#### ZESTAWIENIE ZAKRESU REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU H

1. Laboratorium H-021A:

1)     ściany i sufit:

- położenie płytek ściennych 20 x 30 cm do wysokości 2,0 m oraz uzupełnienie posadzek płytkami terakotowymi, nieszkliwionymi 30 x 30 cm, wraz z położeniem listew i fugowaniem (kolorystyka i rodzaj do uzgodnienia z Użytkownikiem),

- przygotowanie powierzchni ścian i sufitu do malowania - naprawa uszkodzeń,  szpachlowanie powierzchni tynku gładzią szpachlową,

- dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich: sufitu farbami emulsyjnymi, ścian emulsją hydrofobową, plamoodporną;

2)     remont instalacji wodno-kanalizacyjnej:

- montaż zlewozmywaka wpuszczanego, jednokomorowego z ociekaczem, wykonanego z blachy nierdzewnej o grubości                 min. 0,7mm, z baterią stojącą o średnicy nominalnej 15 mm, jednouchwytową z mieszaczem, porcelanową głowicą  i korkiem,

- wykonanie podłączenia wody i kanalizacji oraz doprowadzenie mediów: gaz, powietrze, azot lub hel, wodór, propylen.

2. Laboratorium H-215:

1)    demontaż, a po przełożeniu przyłączy kanalizacji i wody ponowny montaż 4 stołów laboratoryjnych,

2)  wymiana okładzin z płytek ściennych 20 x 30 cm i podłogowych 30 x 30 cm wraz z podkładem (Wykonawca uzgodni                              z Użytkownikiem rodzaj i kolor płytek),

-  przygotowanie powierzchni ścian do malowania - naprawa uszkodzeń,  szpachlowanie powierzchni tynku gładzią szpachlową oraz dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych emulsją hydrofobową, plamoodporną;

-  wykonanie systemowego sufitu podwieszanego 60 x 60 cm z wypełnieniem z płyt z prasowanej wełny mineralnej,

3)   wymiana:

-   opraw oświetleniowych oraz przełączników oświetlenia i instalacji,

-   gniazd wtykowych i instalacji,

-   montaż tablicy bezpiecznikowej T215.

2. Pomieszczenie H-200:

- zerwanie wykładziny podłogowej i położenie paneli podłogowych o klasie ścieralności min. AC4 (kolor do uzgodnienia               z użytkownikiem) na posadzce samopoziomującej,

-     demontaż wnęki drewnianej i zamurowanie otworu wraz z otynkowaniem,

-  naprawa uszkodzeń, szpachlowanie powierzchni tynku gładzią szpachlową oraz dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych emulsją hydrofobową, plamoodporną,

-     demontaż starych przewodów wentylacyjnych;

2)  wymiana umywalki na porcelanową, pojedynczą, wiszącą „50” z baterią umywalkową stojącą o średnicy nominalnej                     00000015 mm, jednouchwytową z mieszaczem, porcelanową głowicą  i korkiem.