Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Pismo: NA/P/335/2018/6	 Rzeszów dnia: 2018-10-29

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na: Wymiana oświetlenia na terenie kampusu Politechniki Rzeszowskiej. Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie nr 1.

Zapis w „Opisie Przedmiotu Zamówienia” jak poniżej:

„ Praca sterownika w sieci bezprzewodowej zgodnie ze standardem ZigBee (IEEE 802.15.4) Sterownik z wbudowanym przekaźnikiem umożliwiającym fizyczne wyłączenie oprawy Sterownik powinien posiadać bezpotencjałowe wejście na sygnał z czujnika ruchu oraz możliwość przesyłania informacji o wykrytym ruchu do innych opraw'”.

Zapisy te nie definiują wymaganych funkcjonalności, a wskazują jednoznacznie rozwiązania techniczne konkretnego producenta/dostawcy (system sterowania Owlet oferowany przez firmę Schreder)

Wnioskujemy o zmianę zapisu w sposób, który definiowałby oczekiwane funkcjonalności, ale nie wskazywałby jednoznacznie dostawcy rozwiązania.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje ww. zapisy w „Opisie Przedmiotu zamówienia”. Wskazane wymagania spełnia więcej niż jeden wykonawca/dostawca.

Pytanie nr 2.

Zapis w Opisie Przedmiotu Zamówienia” jak poniżej:

„różnica danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie powinna być większa niż ± 5% w stosunku do podanych poniżej ” jest niezgodny z Pzp gdyż narusza uczciwą konkurencję. Zgodnie z literą orzecznictwa KIO, jedynym potwierdzeniem równoważności rozwiązania oświetleniowego jest spełnienie wymagań aktualnej normy oświetleniowej w odniesieniu do sytuacji rozpatrywanych w projekcie. Ponieważ oczywistym jest, że oprawy poszczególnych producentów różnią się od siebie w zakresie danych fotometrycznych, ograniczanie tego zróżnicowania do ± 5% jest niezgodne z Pzp gdyż narusza uczciwy konkurencję. Wnioskujemy o wykreślenie tego zapisu z opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę za zastosowanie opraw o danych fotometrycznych różniących się o więcej niż 5% pod warunkiem dostarczenia wraz z ofertą:

- projektu obliczeniami fotometrycznymi, z których będzie wynikać, że spełniają normy 
      dla dróg (od 5 do 20km/h),  parkingów, chodników

-    listy opraw zaproponowanych z ich lokalizacją i typem.

Pytanie nr 3.

W „Opisie Przedmiotu Zamówienia” Zamawiający publikuje przykładowa zdjęcia i wymiary konkretnych opraw oświetleniowych. W takim przypadku Zamawiający jest zobowiązany zaznaczyć, że te rysunki i wymiary mają jedynie charakter poglądowy. Jednocześnie w przypadku, gdy istnieją uzasadnione powody dla których ta cecha jest ważna dla Zamawiającego, Zamawiający jest zobowiązany zdefiniować tolerancję wymiarową (np. +/- 20%).Wnioskujemy o zmianę w „OPZ” w powyższym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszczę tolerancji wymiarów tj. wysokości i szerokości całkowitej od zdefiniowanej w granicach +/-10%.  Jednakże kształt „literki  T” / „grzybka” powinien być zachowany a klosz powinien być przeźroczysty

Pytanie nr 4.

Zapisy zawarte w p. 4 „Opisu Przedmiotu Zamówienia” m.in. szczegółowy techniczny opis systemu sterowania:

System sterowania oświetleniem składa się z jednostki centralnej oraz sterowników lokalnych, montowanych w oprawie, sterujących statecznikiem elektronicznym. Uszkodzenie pojedynczego punktu świetlnego nie może mieć wpływu na pracę reszty systemu. System opiera się na komunikacji bezprzewodowej w paśmie ISM 2,4 GHz zgodnej 
z międzynarodowym standardem ZigBee (IEEE 802.15.4) z możliwością wyboru jednego z 16 dostępnych kanałów komunikacyjnych. Poszczególne elementy systemu tworzą sieć typu MESH

Jednostka centralna systemu:

- jest urządzeniem jednomodułowym, co ułatwia jego montaż, serwisowanie i wymianę,

- jest zasilana napięciem 230Vprzez cały czas pracy (24 godziny na dobę),

- ma możliwość montażu zarówno w szafie oświetleniowej jak i poza nią - IP66, standardowa wtyczka europejska,

- umożliwia połączenie z siecią internetową poprzez sieć Ethernet lub sieć GPRS,

- umożliwia montaż dwóch kart SIM, w celu zapewnienia poprawnej pracy w przypadku awarii jednej z kart,

- jest synchronizowana z serwerem czasu rzeczywistego,

- zarządza grupą do 150 sterowników lokalnych za pośrednictwem sieci bezprzewodowej 2,4 GHz pracującej zgodnie ze standardem ZigBee IEEE 802.15.4 na jednym z 16 dostępnych kanałów,

- rejestruje dane otrzymane ze sterowników lokalnych oraz je archiwizuje,

- posiada wbudowany zegar astronomiczny,

- sygnalizuje za pomocą diod: zasilanie, połączenie z siecią ZigBee, połączenie z siecią GPRS, silę sygnału GPRS, przesyłanie pakietów danych,

- umożliwia połączenie z komputerem za pomocą kabla RJ45,

- posiada min. 2 wejścia dwustanowe do podłączenia urządzeń zewnętrznych,

- umożliwia zdalną aktualizację oprogramowania i zmianę parametrów pracy własnej (przez dedykowaną stronę internetową i/lub połączenie Telnet).

Sterowniki lokalne charakteryzują się poniższymi parametrami:

- działają w sieci bezprzewodowej zgodnie ze standardem ZigBee (IEEE 802.15.4) 2,4GHz,

- posiadają wbudowany przekaźnik umożliwiający fizyczne wyłączenie zasilania oprawy,

- mają możliwość sterowania statecznikiem za pomocą sygnału analogowego (1-10V) lub cyfrowego (DALI). Zmiana sposobu sterowania poprzez zdalną zmianę oprogramowania,

- posiadają bezpotencjałowe wejście na sygnał z czujnika, który może sterować również innymi oprawami,

- mają możliwość pracy jako fotokomórka (po domontowaniu światłowodu),

- dokonują pomiaru prądu, napięcia, mocy, współczynnika mocy, temperatury, czasu pracy źródła światła,

- mają możliwość wymiany anteny w przypadku jej uszkodzenia,

- muszą być zainstalowane w odległości 100m od innego sterownika ”

wskazują w jednoznaczny sposób system sterowania Owlet oferowany przez firmę Schreder. Stanowi to naruszenie: art. 7 ust 1 i art. 29 ust 2 ustawy Pzp poprzez dokonanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób naruszający uczciwą konkurencję oraz art. 29 ust 3 ustawy Pzp poprzez dokonanie opisu przedmiotu zamówienia ze wskazaniem na konkretny produkt.

Wnioskujemy o zmianę zapisu w sposób, który definiowałby oczekiwane funkcjonalności, ale nie wskazywałby jednoznacznie dostawcy rozwiązania.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje ww. zapisy w „Opisie Przedmiotu zamówienia”. Wskazane wymagania spełnia więcej niż jeden wykonawca/dostawca.