Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Pismo: NA/P/272/2018/9	 Rzeszów dnia: 2018-11-09

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-11-08 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji wraz z zasilaniem w obiekcie byłej Stołówki Studenckiej PRz położonej przy ul. Akademickiej 8 w Rzeszowie.,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

- W związku z wymaganym min 5 letnim okresem gwarancji, proszę o uszczegółowienie wymaganego okresu gwarancyjnego dla urządzeń wbudowanych. Czy okres gwarancyjny dla urządzeń powinien być przedłużony i równy zadeklarowanemu okresowi gwarancji na wykonane roboty, w przypadku udzielania standardowej gwarancji przez producenta urządzenia krótszego niż 5 lat.

Ad.1. Zamawiający informuje, że wymagany minimalny (5 lat) okres gwarancji dotyczy również wbudowanych urządzeń i powinien być uwzględniony w całkowitej gwarancji udzielonej przez oferenta. W związku z tym jeżeli producent urządzeń oferuje krótszą gwarancję to Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w wycenie przedłużenie jej o wymagany przetargiem okres.

- Proszę o określenie czy w zadeklarowanym okresie gwarancji na wykonane roboty, wykonawca jest zobowiązany do wykonywanie bezpłatnych przeglądów serwisowych urządzeń.

- Proszę o określenie czy wykonawca powinien pokrywać koszty wynikające z wymiany materiałów eksploatacyjnych (np. filtrów powietrza) w okresie obowiązywania gwarancji na urządzenia wbudowane.

Ad.2 i 3. Zamawiający wyjaśnia że zgodnie z zapisami wzoru umowy załączonym do przetargu §13 pkt.3:

„Jeżeli w okresie rękojmi lub gwarancji producent wbudowanych elementów lub urządzeń wymaga konserwacji i płatnych przeglądów, ich koszt obciąża Wykonawcę i Wykonawca zobowiązuje się do ich wykonania”.

- Proszę o informację czy w ramach zadania należy dostarczyć centralę i wykonać instalację N3-W3 obsługującą pomieszczenia koła naukowego, warsztatu i piwnic.

Ad.4. Zamawiający informuje, że układ wentylacyjny N3W3 nie wchodzi w zakres oferty.

- Wg opisu technicznego instalacji wentylacji i STWIOR, przewidziano zastosowanie izolacji wełną mineralną grubości 150mm dla instalacji prowadzonej poza budynkiem. Proszę o informację czy dopuszczalne jest zastosowanie izolacji grubości 100mm.

Ad.5. Zamawiający informuje, że nie dopuszcza takiego rozwiązania, instalację należy izolować wełną mineralną gr. 150 mm.

- Wg opisu technicznego i STWIOR centrale N2-W2 i N3-W3 są wyposażona w chłodnicę freonową, natomiast wg kart doboru i rzutów instalacji - nie przewidziano wyposażenia tych central w chłodnice freonowe. Proszę o jednoznaczne potwierdzenie wykonania central.

Ad.6. Zamawiający informuje, że układy N2-W2 i N3-W3 nie posiadają wbudowanych chłodnic freonowych. (Układ N3-W3 nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia).

- W ramach zadania należy wykonać instalację ciepła technologicznego na potrzeby central wentylacyjnych. Proszę o uzupełnienie opisu technicznego i STWIOR o część dotyczącą wykonania instalacji ciepła technologicznego.

Ad.7. Instalacja ciepła technologicznego została opisana w przedmiarach i na rysunku W-6 co wg Zamawiającego jest wystarczające do opracowania wyceny tej instalacji.

- Proszę o informację czy Zamawiający przewiduje ustalanie i ogłoszenie terminu na dokonanie wizji lokalnej na obiekcie.

Ad.8. Tak.  Zamawiający informuje, że wizji lokalnej można dokonać w obiekcie przy udziale pracownika Działu Inwestycji PRz. w dniu 14 listopada (środa) w godzinach 
8-11oo.

- Proszę o uzupełnienie opisu technicznego oraz STWIOR o wytyczne wykonania automatyki dla układów wentylacyjnych.

Ad.1. Automatyka dla układów wentylacyjnych  jest dostarczana wraz z urządzeniami wentylacji.

- Zgodnie z dokumentacją SIWZ, dostawa urządzeń oraz prefabrykatów wentylacyjnych powinna zostać zakończona do dnia 27 grudnia 2018. Producent central wentylacyjnych, na dzień dzisiejszy, tj 08.11.2018, podaje jako możliwy termin na dostawę centrali typu AmberAir  luty/marzec 2019. Czy Zamawiający przewiduje przedłużenie terminów podanych w SIWZ jeśli ich dotrzymanie nie jest możliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

Ad.2. Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminów podanych w SIWZ. Zamawiający  dopuszcza oferowanie urządzeń równoważnych.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający