Pismo: KC-zp.272-210/19/50 Kraków, 2019-05-17

**WYKONAWCY,**

**którzy pobrali SIWZ**

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ 36

Uprzejmie informujemy, że w dniu **2019-05-14** wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) w trybie „**przetarg nieograniczony,** którego przedmiotem jest **Budowa budynku dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie - KC-zp.272-210/19.**

**Treść zapytania brzmi następująco:**

**Umowa:**

1. **§ 2 ust. 2** - Prosimy o potwierdzenie, iż w zakresie prawidłowości i kompletności dokumentacji odpowiedzialność wykonawcy nie wykracza poza granice przewidziane orzecznictwem sądów, w Sądu Najwyższego, oraz KIO (KIO 2219/17 - wyrok KIO z dnia 30-11-2017, V ACa 442/13 - wyrok SA Katowice z dnia 22-11-2013, KIO 509/11 – wyrok KIO z dnia 28-03-2011, II CSK 101/08 - wyrok SN - Izba Cywilna z dnia 26-06-2008).
2. **Par. 5 ust. 4** - proszę o potwierdzenie, iż wskazówki i uwagi Inspektorów nadzoru Zamawiającego nie będą naruszać zapisów Umowy
3. **§7 ust. 3** - Prosimy o potwierdzenie, Ze odbiór częściowy zakończy się w terminie 7 dni
4. **§3 ust.3** - Prosimy o określenie terminu zakończenia jako ilości miesięcy liczonych od daty rozpoczęcia robót.
5. **§7 ust. 8** - Wnosimy o usunięcie dodatkowego zabezpieczenia wykonania jakim jest fakturowanie częściowe do 90% wartości elementu wobec wnoszonego zabezpieczenia
6. wykonania i fakturowania częściowego do 90% Wynagrodzenia. Taki rodzaj rozliczeń będzie jedynie podnosił koszty realizacji a tym samym wartości złożonych ofert.
7. **§7 ust. 9** - zgodny z wyrokiem Sądu Najwyższego z 22.06.2007 r., sygn. akt V CSK 99/2007 prosimy o zastąpienie wyrażenia: „usunięcie ewentualnych wad", wyrażeniem: „usunięcie ewentualnych wad istotnych", stanowiącym jednoznacznie, że strony umowy o roboty budowlane nie mogą uzależnić wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek, a postanowienia umowy o tzw. bezusterkowym odbiorze robót są nieważne.
8. **§13 ust. 4** - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje usuwanie wad i usterek w terminie uzgodnionym przez Zamawiającego z Wykonawcą, uwzględniającym możliwości technologiczne i reguły sztuki budowlanej.
9. **§15** - Prosimy o wprowadzenia prawa Wykonawcy do wstrzymania robót w terminie 14 dni od daty wymagalności niezapłaconej przez Zamawiającego faktury Wykonawcy.

**Odp. 1 ÷ 9: Odpowiedź została udzielona w zestawie „Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 13”.**

**ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA**

1. Prosimy o potwierdzenie iż fasada Sz.10 została omyłkowo oznaczona na rzucie i należy ją rozpatrywać jako Sz.10a. W innym razie proszę o uzupełnienie zestawienia ślusarki o rysunek fasady Sz. 10 ?

**Odp.: Zamawiający potwierdza że na rzutach fasada Sz.10 została omyłkowo oznaczona - fasada ze szkłem giętym powinna mieć nr Sz.10a, a fasada ze szkłem prostym Sz.10b.**

1. Prosimy o wyjaśnienie gdzie w przedmiarze zostały uwzględnione obudowy akustyczne pokoi laboratoryjnych oraz pokojach prac wg det. „D\_12\_1\_sc. \_ akustyczna \_ w \_ pokojach\_prac” oraz „D\_12\_2\_sc.\_akustyczna\_w\_laboratoriach” o pow ok. 2.100 m2 ?

**Odp.: Obudowy akustyczne w pomieszczeniach należy uwzględnić w ofercie zgodnie z projektem.**

1. Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego w przestrzeni nadsufitowej gdzie występują sufity ażurowe malujemy ściany i sufity – czy także należy przewidzieć tynk z gładzią na ścianach i stropie w przestrzenie nadsufitowej ?

**Odp.: W ofercie należy przyjąć tynk cementowo-wapienny kat. III, bez gładzi.**

1. Występują różnice pomiędzy opisem technicznym a rysunkami dot. sufitów podwieszanych: zgodnie z opisem w laboratoriach, sanitariatach sufit ma być 60x60, otwarty, rastrowy, rozbieralny, aluminiowy, kolor szary, natomiast na rysunkach rzuty sufitów sanitariaty na II piętrze oraz laboratoria na II, IIIp są kasetonowe z wełny mineralnej. Prosimy o wyjaśnienie jaki rodzaj sufitu należy przyjąć ?

***Odp: Zgodnie z rys. sufitów nr A.2 należy przyjąć:***

* ***w sanitariatach – sufit otwarty aluminiowy,***
* ***w laboratoriach na II p. - sufit otwarty aluminiowy ,***
* ***w laboratoriach komputerowych na III p.– sufit podwieszony z prasowanej wełny szklanej.***

1. Prosimy o wyjaśnienie, czy w zakresie betonów konstrukcyjnych beton należy przewidzieć zg. ze STWiORB na kruszywie granitowym lub bazaltowym. Opis i projekt konstrukcji tego elementu nie precyzuje, jest tylko wzmianka w STWiORB a powoduje znaczny wzrost ceny betonu.

**Odp. W projekcie konstrukcyjnym podano klasę betonu. Klasa betonu a nie rodzaj kruszywa jest istotnym parametrem ze względów konstrukcyjnych.**

1. Prosimy o określenie parametrów technicznych / ciężaru właściwego dla barytobetonu – brak danych w projekcie?,

**Odp.:** **Należy przyjąć ciężar właściwy betonu barytowego jako 34,0 kN/m3**

1. Prosimy o wyjaśnienie czy dla ślusarki o oznaczeniu Sz.5 i Sz.22 występuje fasada aluminiowa na otworach a na pozostałej części blenda z żaluzji – nie jest to jasno określone w zestawieniu ślusarki – prosimy o uściślenie ?,

**Odp.: Ślusarkę o oznaczeniu Sz.5 i Sz.22 –należy wykonać jako ramy słupowo-ryglowe z zachowaniem podziałów na elewacji, jak w pozostałych fasadach, z żaluzjami wpiętymi w ramy. W miejscach gdzie zaprojektowano wyrzutnie lub czerpnię żaluzje będą przesłaniały otwór w murze, w innych przypadkach będą przesłaniały ścianę tak by uzyskać na elewacji jednolity pas z żaluzjami.**

1. Prosimy o wyjaśnienie, czy nie we wszystkich fasadach w poziomie parteru jest szkło antywłamaniowe – w jednych oznaczeniach projektant określa że w poziomie parteru jest antywłamaniowe (prosimy o określenie klasy np. P4 ?) a w innych w poziomie parteru np. Sz.8 Sz.10a, Sz.10b, Sz.11 już taka informacja w zestawieniach została pominięta – czy tam fasady są bez antywłamaniowości ?,

**Odp.: We wszystkich fasadach na poziomie parteru należy przyjąć ślusarkę antywłamaniową klasy RC4.**

1. Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego nr 4 z pakietu 11 – czy parapety wewnętrzne z konglomeratu należy przewidzieć w każdy oknie wraz z dodatkową podkonstrukcją stalową pod parapetem – prosimy o przekazanie detalu - brak wytycznych w projekcie?

**Odp.: Parapety nie występują na oknach, które sięgają do podłogi. Okna ze ścianką występują głównie w klatkach schodowych. Należy przyjąć parapety wewnętrzne z konglomeratu polerowanego o gr.3 cm.**

**Parapety leżą na ścianach zewnętrznych i są wysunięte tylko 5cm poza ich obrys, więc nie ma konieczności wykonania podkonstrukcji stalowej.**