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O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 
z  2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa 
i modernizacja utworzonego Studenckiego Centrum Kultury i Nauki Politechniki Rzeszowskiej.
Treść wspomnianej prośby jest następująca:
Pytanie nr 1.
Czy wyposażenie technologiczne stołówki jest w zakresie oferty?
Odpowiedź: Nie.
 
Pytanie nr 2.
Proszę o dołączenie załącznika nr 8, o którym mowa w SIWZ na stronie nr „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SIWZ”.  Brak możliwości sprawdzenia przedmiaru. Co wchodzi w zakres etapu II (np. w przypadku wentylacji układu do centrali NW3. W dokumentacji dla etapu II nie ma tego układu, w dokumentacji dla etapu I nie ma oznaczonych elementów w przypadku układu NW3, ze przechodzi na etap II, 
a przedmiar zawiera elementy do wyceny łącznie z centralą ). 
Odpowiedź: W zakres II etapu wchodzi układ NW3 wraz z przewodami wentylacyjnymi do czerpni i wyrzutni. Układ czerpni/wyrzutni jest już wykonany.
 
Pytanie nr 3.
Prosimy o wyjaśnienie niejasności odnośnie klap wentylacji pożarowej. Prosimy o podanie typu: z topikiem czy z siłownikiem 24V czy 230V. (wg opisu topikowe, wg dokumentacji rysunkowej z siłownikiem 24V). 
Odpowiedź: Klapy p.poż. z siłownikiem 24 V.
 
Pytanie nr 4. 
Prosimy o sprecyzowanie z jakiego materiału mają być wykonane przewody wentylacyjne dla układów obsługujących okapy i centrale wentylacyjne kuchenne. Czy może zastosować stalowe ocynkowane czy Zamawiający życzy sobie ze stali nierdzewnej 304? 
Odpowiedź: Blacha nierdzewna atestowana potwierdzona certyfikatem, oraz z atestem higienicznym.
 
Pytanie nr 5. Zgodnie z warunkami technicznymi izolacja kanałów wentylacyjnych na dachu to jest minimum 80 mm, w praktyce jest to 100 mm, nie spotykaliśmy się jeszcze z izolacją 
o grubości 150mm.  Czy na pewno Zamawiający wymaga taką grubość izolacji 150 mm. 
Odpowiedź: Tak, wymagana grubość izolacji  kanałów wentylacyjnych na dachu wynosi 
150 mm.
 
Pytanie nr 6. Prosimy o wyjaśnienie technologii wykonania izolacji kanałów wentylacyjny prowadzonych po dachu z odpornością ogniową EI60. Czy należy zastosować na kanał izolacje z wełny mineralnej o grubości 150 mm oraz płyty np. Conlit Plus EI60 oraz na to płaszcz stalowy ocynkowany 1 mm. ?
Odpowiedź: Tak.
 
Pytanie nr 7. Prosimy o podanie czy serwis elementów instalacji w okresie udzielonej gwarancji będą po stronie Wykonawcy czy Zamawiającego? 
Pytanie nr 8. Prosimy o podanie czy materiały eksploatacyjne elementów instalacji (tj. filtry do central wentylacyjnych) w okresie udzielonej gwarancji będą po stronie Wykonawcy czy Zamawiającego? 
Odpowiedź (7-8): Po stronie Wykonawcy.
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