Wyjaśnienia treści SIWZ, które zostały udzielone Wykonawcom w poprzednim postępowaniu i są wiążące dla Wykonawców w niniejszym postępowaniu NA/P/258/2019.

Pytanie nr 1.

Prosimy o informację jakie sufity podwieszane powinny być zamontowane takie jak w przedmiarze kasetonowe czy jak projekcie z płyt G-K.

Odpowiedź: Dotyczy poz. 1.11. FORMULARZA CENOWEGO  Sufity podwieszone w pomieszczeniach nr 1÷ 17. Sufity należy wykonać jako kasetonowe (przedmiar:  folder 5.3.4.).

Pytanie nr 2.

Prosimy o korektę przedmiaru na okładziny schodów zewnętrznych na spocznikach – zaniżone przedmiary.

Odpowiedź:  Dotyczy poz. 1.10. FORMULARZA CENOWEGO. Schody zewnętrzne  Sch-1,2,3,4,5. Zgodnie z wyjaśnieniem zawartym w załączniku 5.0.0. Opis przedmiotu zamówienia, pozycję należy wycenić wg przedmiaru - folder 5.3.3. OPZ).

Pytanie nr 3.

Prosimy o korektę przedmiaru na okładziny schodów zewnętrznych na stopnicach – jednostką obmiaru jest mb stopnicy a w przedmiarze jest podana ilość m2.

Odpowiedź:  Dotyczy poz. 1.10. FORMULARZA CENOWEGO. Schody zewnętrzne  Sch-1,2,3,4,5. Zgodnie z wyjaśnieniem zawartym w załączniku 5.0.0. Opis przedmiotu zamówienia, pozycję należy wycenić wg przedmiaru - folder 5.3.3. OPZ).

Pytanie nr 4.

Prosimy o udostępnienie rysunku pomostu z blachy nierdzewnej – przedmiar na schody zewnętrzne sch1, poz. 1.10.

Odpowiedź:  Zamawiający nie dysponuje rysunkiem pomostu z blachy nierdzewnej.

Pytanie nr 5.

Czy jest możliwość otrzymania przedmiarów w formacie plików kosztorysowych (ath, xml).

Odpowiedź:   Nie ma takiej możliwości.

Pytanie nr 6.

Proszę o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej lub przedmiarów w wersji uproszczonej w plikach *.pdf generowanych bezpośrednio o programu kosztorysowego (tak jak załączony przedmiar instalacji elektrycznych).

Odpowiedź:   Nie ma takiej możliwości.

Pytanie nr 7.

Czy i w których drzwiach należy zastosować dźwignie antypaniczne?

Odpowiedź:  Urządzenia przeciwpaniczne (dźwignie) należy zastosować :

a) w drzwiach wiatrołapu 160/220 - 4 szt. (na poziomie parteru - wyjście z budynku).

b) w drzwiach DZ2 120/200 - 1 szt. (w kond. piwnic - z klatki schodowej na zewnątrz budynku)

UWAGA:  Istniejące drzwi D21 i D22 – w  SALI IMPREZ  pozostają jako rozsuwane.

Pytanie nr 8

Czy i które drzwi są z funkcją napowietrzania ?

Odpowiedź: Do napowietrzania obudowanej i wyposażonej w urządzenia do usuwania dymów i gazów spalinowych klatki schodowej należy przewidzieć drzwi Dz2 usytuowane 
w piwnicach. Powierzchnia otworu napowietrzającego powinna być większa o 30% od powierzchni czynnej klapy oddymiającej klatkę schodową.

Pytanie nr 9

W opisie technicznym, części rysunkowej projektu instalacji sanitarnych, przedmiarze robót znajdują się sprzeczne informacje dotyczące parametrów technicznych central wentylacyjnych. Proszę o sprawdzenie i wskazanie właściwych.

Odpowiedź: Dla centrali NW3 parametry techniczne przyjąć wg opisu tech.  I etapu: strona 47-49.

Dla centrali NW4 parametry techniczne zgodnie z opisem tech. II etapu: strona 54-58.

Pytanie nr 10

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres niniejszego zamówienia wchodzą prace związane z dostawą i montażem całości stolarki okiennej i drzwiowej wyspecyfikowanej na rys. 14w i rys. 15w  Projektu Wykonawczego Branży Architektonicznej.

Odpowiedź: Zamówienie obejmuje tylko te drzwi, które występują w przedmiarach robót

Pytanie nr 11

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie drzwi (oprócz drzwi do toalet, tj. drzwi D3 z rys. 14 PW, drzwi D3 z rys. 15 PW) mają być wyposażone w „elektrozaczep z wyprowadzonym przewodem sterującym poza futrynę drzwi"- zgodnie z zapisami na rys. 14w i rys. 15w Projektu Wykonawczego Branży Architektonicznej.

Pytanie nr 12

Na rysunkach w projekcie wykonawczym (rys 14w, 15w, 16w,19w – Zestawienie stolarki) – występuje uwaga: „Drzwi wyposażyć w elektrozaczep (oprócz drzwi do toalet) z wyprowadzonym przewodem sterującym poza futrynę drzwi”:   (Projekt  5.2 PW Instalacje elektryczne Opis techniczny w dziale 2.20)  Czy wobec tych zapisów :

- kontrolą dostępu objęte są tylko drzwi  zewnętrzne ?

- można stosować jako elementy  wykonawcze zworę elektromagnetyczną?

Odpowiedź (11-12):

- kontrolą dostępu objęte są drzwi zewnętrzne,

- dla drzwi wewnętrznych należy przewidzieć kontrolę dostępu dla maksymalnie 10 kpl. drzwi,

- dla drzwi na drogach ewakuacyjnych należy zastosować rozwiązanie zgodne z przepisami p.poż elektrozaczep/zwora elektromagnetyczna w zależności od zastosowanych rozwiązań bezpieczeństwa mechanicznego (dźwignie antypaniczne, zamki z funkcjami p.poż)

- kontrola dostępu zastosowana w obiekcie to kontrola jednostronna

Pytanie nr 13

Prosimy o informację z jakiego materiału mają być wykonane drzwi:

a)  D3 wyspecyfikowane na rys. 14w Projektu Wykonawczego Branży Architektonicznej,

b) D3 wyspecyfikowane na rys. 15w Projektu Wykonawczego Branży Architektonicznej,

c)D13 wyspecyfikowane na rys. 15w Projektu Wykonawczego Branży Architektonicznej.

Odpowiedź: a) i  b)  MDF ; c)  aluminium;

Pytanie nr 14

W dokumentacji 5.2 PW Architektura – rys 02w, rys 03w -rzuty kondygnacji –przebudowa pomieszczeń , rys 15w – zestawienie  stolarki –zaplecze kuchenne .

Występują różnice ilości  ślusarki i stolarki w stosunku do przedmiaru poz. 1.01-1.08 :

- wg rys 15W - drzwi wewnętrzne MDF D9- ilość 2 ,   kosztorys poz. 3.3.9 – 1szt,

- wg rys 15W - drzwi przesuwne  MDF D10- ilość 2 ,  kosztorys poz. 3.3.10 – 1szt,

- wg rys 15W - drzwi wewnętrzne  MDF D12- ilość 3 ,kosztorys poz. 3.3.12 – szt.,

Jakie ilości należy przyjąć w kosztorysie?

Pytanie nr 15

W kosztorysie nie występują pozycje :

- wg rys 15w- drzwi aluminiowe D21 - nie występują w przedmiarze jak wyżej.

- wg rys 19w – witryna 1 , witryna 2 , D22 , D25 – nie występują w przedmiarze jak wyżej.

Czy te pozycje nie będą w realizacji ?

Odpowiedź (14-15):  Do wyceny należy przyjąć jedynie te elementy z zestawień stolarki i ślusarki otworowej które są ujęte w przedmiarach robót.

Wyjaśnienie: Załączone do SIWZ projekty PB i PW (budowlany i wykonawczy), obejmują zarówno zakres robót przewidzianych do wykonania na obecnym etapie modernizacji jak też już wykonanych - stąd pojawiające się rozbieżności. Zamawiający załączył więc do OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) przedmiary  uaktualnione, nie obejmujące robót już wykonanych.

Pytanie nr 16

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres niniejszego zamówienia nie wchodzą prace związane z dostawą i montażem witryn aluminiowych wyspecyfikowanych na rys. 19 Projektu Wykonawczego Branży Architektonicznej.

Odpowiedź: Witryny aluminiowe nie wchodzą w zakres niniejszego zamówienia (por. Odp.11-12)

Pytanie nr 17

Proszę o sprecyzowanie w jakim wykonaniu mają być klapy p.poż. w instalacji wentylacji mechanicznej  – z wyzwalaczami topikowymi, czy z siłownikami 24 V lub 230 V?

Odpowiedź: Należy zastosować klapy  z siłownikami 24 V.

Pytanie nr 18

Prosimy o wyjaśnienie, czy urządzenia układu klimatyzacji powinny posiadać certyfikat „Eurovent".

Odpowiedź: Tak, certyfikat „Eurovent"  jest wymagany.

Pytanie nr 19

Prosimy o wskazanie numerów kształtek wentylacyjnych, na których zostały zakończone instalacje w I etapie realizacji.

Odpowiedź: Układ N3W3 : kształtki: (S3-102 i  U3-105  włącznie układ do wspólnej czerpni i wyrzutni).

Układ N4W4 : kształtki: (N1-44 i  W1-135 włącznie);

Pytanie nr 20

Czy centrala układu N3W3 wchodzi w zakres wyceny ?

Z pierwszego etapu zadania była wyłączona i w przedmiarze również nie jest ujęta.

Odpowiedź: Jest ujęta w przedmiarze robót  (poz.143-167) plik  5.3.6. Przedmiar_SANIT.

Pytanie nr 21

Prosimy o wyjaśnienie, zgodnie z opisem technicznym centrala N3-W3 jest wyposażona 
w chłodnicę freonową, natomiast wg kart doboru i rzutów instalacji - nie przewidziano wyposażenia tych central w chłodnice freonowe. Proszę o jednoznaczne potwierdzenie wykonania central.

Odpowiedź: Należy wycenić centralę bez chłodnicy i  Układ N3W3 bez agregatu.

Pytanie nr 22

Prosimy o wyjaśnienie, czy związku z wymaganym min 5 letnim okresem gwarancji. Proszę o uszczegółowienie wymaganego okresu gwarancyjnego dla urządzeń wbudowanych. Czy okres gwarancyjny dla urządzeń powinien być przedłużony i równy zadeklarowanemu okresowi gwarancji na wykonane roboty, w przypadku udzielania standardowej gwarancji przez producenta urządzenia krótszego niż 5 lat.

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 23

Prosimy o wyjaśnienie, czy w zadeklarowanym okresie gwarancji na wykonane roboty, wykonawca jest zobowiązany do wykonywanie bezpłatnych przeglądów serwisowych urządzeń.

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 24

Prosimy o wyjaśnienie, czy wykonawca powinien pokrywać koszty wynikające z wymiany materiałów eksploatacyjnych (np. filtrów powietrza) w okresie obowiązywania gwarancji na urządzenia wbudowane.

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 25.

Czy wyposażenie technologiczne stołówki jest w zakresie oferty?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 26.

Proszę o dołączenie załącznika nr 8, o którym mowa w SIWZ na stronie nr „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SIWZ”.  Brak możliwości sprawdzenia przedmiaru. Co wchodzi w zakres etapu II (np. w przypadku wentylacji układu do centrali NW3. W dokumentacji dla etapu II nie ma tego układu, w dokumentacji dla etapu I nie ma oznaczonych elementów w przypadku układu NW3, ze przechodzi na etap II, 
a przedmiar zawiera elementy do wyceny łącznie z centralą ).

Odpowiedź: W zakres II etapu wchodzi układ NW3 wraz z przewodami wentylacyjnymi do czerpni i wyrzutni. Układ czerpni/wyrzutni jest już wykonany.

Pytanie nr 27.

Prosimy o wyjaśnienie niejasności odnośnie klap wentylacji pożarowej. Prosimy o podanie typu: z topikiem czy z siłownikiem 24V czy 230V. (wg opisu topikowe, wg dokumentacji rysunkowej z siłownikiem 24V).

Odpowiedź: Klapy p.poż. z siłownikiem 24 V.

Pytanie nr 28.

Prosimy o sprecyzowanie z jakiego materiału mają być wykonane przewody wentylacyjne dla układów obsługujących okapy i centrale wentylacyjne kuchenne. Czy może zastosować stalowe ocynkowane czy Zamawiający życzy sobie ze stali nierdzewnej 304?

Odpowiedź: Blacha nierdzewna atestowana potwierdzona certyfikatem, oraz z atestem higienicznym.

Pytanie nr 29.

Zgodnie z warunkami technicznymi izolacja kanałów wentylacyjnych na dachu to jest minimum 80 mm, w praktyce jest to 100 mm, nie spotykaliśmy się jeszcze z izolacją 
o grubości 150mm.  Czy na pewno Zamawiający wymaga taką grubość izolacji 150 mm.

Odpowiedź: Tak, wymagana grubość izolacji  kanałów wentylacyjnych na dachu wynosi 
150 mm.

Pytanie nr 30.

Prosimy o wyjaśnienie technologii wykonania izolacji kanałów wentylacyjny prowadzonych po dachu z odpornością ogniową EI60. Czy należy zastosować na kanał izolacje z wełny mineralnej o grubości 150 mm oraz płyty np. Conlit Plus EI60 oraz na to płaszcz stalowy ocynkowany 1 mm. ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 31.

Prosimy o podanie czy serwis elementów instalacji w okresie udzielonej gwarancji będą po stronie Wykonawcy czy Zamawiającego?

Pytanie nr 32.

Prosimy o podanie czy materiały eksploatacyjne elementów instalacji (tj. filtry do central wentylacyjnych) w okresie udzielonej gwarancji będą po stronie Wykonawcy czy Zamawiającego?

Odpowiedź (31-32): Po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 33.

Proszę o uściślenie zakresu wykonania instalacji kanalizacji. W opisie technicznym oraz na rzutach i rozwinięciu przedstawiono całość (etap I i II) i nie można na tej podstawie określić zakresu dla tego etapu z obecnego przetargu.

Odpowiedź: W zakres niniejszego przetargu wchodzi całość wykonania kanalizacji.

Pytanie nr 34.

Czy w zakresie jest wykonanie instalacji kanalizacji podposadzkowej? W przedmiarze rury PVC-U DN160 i DN200 wskazujące na instalację podposadzkową, jednak brak w przedmiarze wykopów, obsypek i zasypek i innych robót – czy należy te roboty dodatkowo uwzględnić?

Odpowiedź: Tak, należy ująć w wycenie.

Pytanie nr 35.

Czy w zakresie są wywiewki kanalizacyjne, przebicia przez dach dla instalacji kanalizacji sanitarnej?

Odpowiedź:  Tak.

Pytanie nr 36. Czy do oferty doliczyć koszt wpustów podłogowych, które są w zestawieniu instalacji kanalizacji, a nie ma ich w przedmiarze?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 37.

Prosimy o uzupełnienie przedmiarów z zakresu wentylacji o tłumiki prostokątne dla układów nr 4,5,6.

Odpowiedź: Należy doliczyć do oferty.

Pytanie nr 38.

Prosimy o uzupełnienie przedmiarów z zakresu wentylacji o przepustnice wielopłaszczyznowe dla układów nr 4,5,6.

Odpowiedź: Należy doliczyć do oferty.

Pytanie nr 39.

Prosimy o uzupełnienie przedmiarów z zakresu wentylacji o płyty ppoż EI60 dla kanałów wentylacyjnych na dachu.

Odpowiedź:  Należy doliczyć do oferty.

Pytanie nr 40.

W odpowiedziach z  dnia 02.08.2019r. Zamawiający udzielił wyjaśnienia „Załączone do SIWZ projekty PB i PW (budowlany i wykonawczy), obejmują zarówno zakres robót przewidzianych  do wykonania na obecnym etapie modernizacji jak też już wykonanych – stąd pojawiające się rozbieżności. Zamawiający załączył więc do OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) przedmiary uaktualnione, nie obejmujące robót już wykonanych.”. Przedmiary nie obejmują jednak całości prac przewidzianych w zadaniu. W instalacji kanalizacji do wykonania jest część podposadzkowa, w której brakuje:

- Skucia betonu pod rury kanalizacyjne,

- Wywozu gruzu

- Obsypki i podsypki,

- Zagęszczenia piasku,

- Odtworzenia nawierzchni.

Są to elementy robót, które wpłyną na wartość oferty. Przedmiar przewiduje jedynie rozbiórkę posadzek w pom. węzła. Proszę o informację czy należy doliczać do oferty te prace. Jeżeli nie, proszę o informacje czy jest to już wykonane.

Odpowiedź: Należy doliczyć do oferty.

Pytanie nr 41.

Proszę o informację czy piony kanalizacyjne, a w tym wywiewki kanalizacyjne należy doliczyć do oferty czy należy się jedynie wpiąć do obecnych pionów.

Odpowiedź: Odpowiedź jak w pytaniu nr 33.

Pytanie nr 42.

Proszę o przedstawienie rzutu antresoli z wrysowaną lokalizacją lokalnego punktu dystrybucyjnego IDF.

Odpowiedź: Antresola nie wchodzi w zakres zamówienia.

Pytanie nr 43.

Proszę o przedstawienie schematu wyposażenia rozdzielnicy IDF.

Odpowiedź:  Wyposażenie rozdzielnicy elektrycznej (IDF)  wg dołączonego schematu znajdującego się w dokumentacji.

Pytanie nr 44.

Opis "Wytyczne dla okablowania systemu AV" mówi m.in. o punktach dostępu do sieci internetowej w ilości min. 2 szt. Proszę o przedstawienie specyfikacji tych urządzeń.

Odpowiedź: Pod pojęciem Zamawiającego "punkt dostępu do sieci internetowej" należy przyjąć wyposażenie rozdzielnicy (IDF) w gniazda sieci LAN w wersji montażowej na szynę TH 35.

Pytanie nr 45.

Opis "Wytyczne dla okablowania systemu AV" mówi m.in. o "okablowanie sterujące oświetleniem regulowanym Sali głównej z modułem zarządzającym po MODBUS i LAN na DALI". Proszę o przedstawienie schematu sterowania, opisu, itp.

Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje konkretnego urządzenia - katalogowo wiele urządzeń firm jak HELVAR, TRIDONIC, SIEMENS, PHILIPS,  i inne posiadają moduły wyposażone w wejścia typu MODBUS, LAN do sterowania peryferii jak oprawy  oświetleniowe  wykorzystujących protokół sterujący DALI - moduł(y) powinny stanowić wyposażenie rozdzielnicy (punkt IDF) i być połączone jedynie z magistralą DALI.W przypadku zastosowania autonomicznych zasilaczy DALI Zamawiający  wymaga umiejscowienie ich w IDF. Zamawiający wymaga jedynie dostarczenie do zaproponowanych modułów pełnej dokumentacji zawierających wykaz komend i instrukcji łącznie z programem zarządzającym pozwalającym na integrację z innymi systemami sterującymi wykorzystujących łącze po MODBUS i LAN będących na wyposażeniu struktury AV.

Pytanie nr 46.

Według opisu technicznego układ sterowania DALI należy zainstalować w pomieszczeniu sali imprez i stołówki. Występują tam oprawy G1 i H1. Według specyfikacji w opisie oprawy te nie są przystosowane do sterowania DALI. Proszę o przedstawienie poprawnej dokumentacji.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 45.

Pytanie nr 47.

Według przedmiaru robót branży elektrycznej oprawy F1 i G1 mają być sterowane poprzez system DALI. Według opisu oprawy w pomieszczeniu stołówki i sali imprez mają być sterowane poprzez DALI, a tam występują oprawy G1 i H1. Proszę o przedstawienie jednoznacznej dokumentacji.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 45.

Pytanie nr 48. Proszę o przedstawienie specyfikacji wszystkich urządzeń, które maja wchodzić w skład systemu sterowania DALI.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 45.

Pytanie nr 49.

W dokumentacji ujęto czujniki obecności z korekcją natężenia oświetlenia. Jakie rozwiązanie Zamawiający ma tutaj na myśli? Jeżeli czujki mają sterować oświetleniem w sposób ciągły/płynny (regulacja natężenia oświetlenia w danym pomieszczeniu) to czujka ta musi być wpięta w system sterowania DALI. Oprawy, które mają być sterowane z tych czujek, również muszą posiadać możliwość takiego sterowania. Na chwilę obecną projekt nie przewiduje takiego rozwiązania. Proszę przedstawienie projektu sterowania DALI z czujkami, bądź 
o potwierdzenie, że wspomniana czujka ma być tylko i wyłącznie czujką obecności.

Odpowiedź: W pomieszczeniach (ciągi komunikacyjne, pokoje) w których występuję czujnik obecności korekcją nat. oświetlenia należy przewidzieć oprawy kompatybilne z systemem sterowania płynna regulacja oświetlenia. (patrz także odpowiedź na Pytanie 45).

Pytanie nr 50.

Branża elektryczna rys. E-17. Rysunek zawiera niepełny wydruk schematu. Proszę 
o zamieszczenie poprawnej dokumentacji.

Odpowiedź: Kompletny rysunek  w załączeniu.

Pytanie nr 51.

Dotyczy SSWiN i KD. Według opisu technicznego "W ramach opracowania zaprojektowano okablowanie w celu realizacji systemów kontroli dostępu i systemu sygnalizacji włamania 
i napadu przez Inwestora w przyszłości.". W przedmiarze ujęto okablowanie oraz urządzenia. Proszę o informację, czy w ofercie należy ująć również dostawę i montaż urządzeń SSWiN 
i KD?

Odpowiedź: Tak, należy przewidzieć rozbudowę systemów SSWiN i KD.

"Dla systemu SSWiN dodatkowe ekspandery dla nowych linii (czujek PIR i kontaktronów), zasilacz, 1 manipulator LCD, 1 klawiatura strefowa, licencja rozbudowy o kolejną centralę do systemu monitoringu i zarządzania INTEGRUM - rozbudowa istniejącego systemu Satel Integra 128 Plus.

(Istniejący system zawiera: centralę Integra 128 Plus, moduł ETHM-1, 2 ekspandery, 3 manipulatory LCD, 2 klawiatury strefowe, zasilacz APS412, czujki ruchu, czujki kontaktronowe).

"Dla systemu KD rozbudowa systemu RACS5 (Roger) o 3 terminale kart MIFARE, BLE, NFC, 1 terminal kart MIFARE. Uzupełnienie licencji kontrolera MC-16 z obsługi jednego przejścia do obsługi 4 przejść. Nowe przejścia na poziomie dużej sali - 2 przejścia jednostronne na zapleczu (przejście przy WC w kierunku części kuchennej, przejście z kl. schodowej w kierunku biura i klubu absolwenta), drzwi duża sala - kontrola dwustronna (wymiana istniejących kontrolerów), istniejące przejście jednostronne na drzwiach zewnętrznych przy pomieszczeniu "Dyżurka" na rys. E1.  Zastosowane elementy powinny umożliwiać pracę przy trwałym przełączeniu przejścia w tryb otwarcia - np. z harmonogramu czasowego lub przez użytkownika lokalnego lub operatora zdalnego.

(Istniejący system KD zawiera kontroler MC16-PAC-1, ekspander przejść MCX4D, akumulator, terminal MCT80M-BLE, czujkę kontaktronową, przyciski wyjścia 
i ewakuacyjny).

Pytanie nr 52.

Zestaw hydroforowy cytując projekt: "Przepływ Q=2,00 l/m3 H=250,0 kPa". Proszę 
o podanie prawidłowej jednostki przepływu. Brak możliwości doboru zestawu hydroforowego. Proszę również o uściślenie czy wartość ma być 2,00 jak w projekcie czy 3,50 jak w przedmiarze.

Odpowiedź: Zaprojektowany został zestaw hydroforowy z dwoma pompami (jedna pracująca, druga rezerwowa). Wysokość podnoszenia zestawu to 250 kPa. Przepływ obliczeniowy to 2,50 l/s (sama instalacja hydrantowa 2,0 l/s) natomiast maksymalny przepływ generuje część bytowa - uwzględniając zarówno projektowane jak i istniejące już przybory sanitarne. Stąd w przedmiarze winno być - przepływ maksymalny 2,5 l/s .

Pytanie nr 53.

Czy należy wycenić ujęty w projekcie zestaw do przygotowania cieplej wody użytkowej w istniejącym węźle cieplnym ? (brak w przedmiarze).

Odpowiedź: Tak, należy  wycenić.

Pytanie nr 54.

Czy należy wycenić ujęte w projekcie wpusty podłogowe DN50 19 szt., rewizje(czyszczaki kanalizacyjne), wywiewki kanalizacyjne ? (brak w przedmiarze).

Odpowiedź: Tak, należy  wycenić

Pytanie nr 55.

Prosimy o udostępnienie dokumentacji powykonawczej dla wykonanego I Etapu robót instalacyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada jeszcze dokumentacji powykonawczej. Prace I etapu jeszcze nie są zakończone.

Pytanie nr 56.

Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie izolacji ppoż na dachu w technologii: izolacja wełną mineralną gr 100 mm, płyty ppoż EI60 (gr. 60 mm) i płaszcz stalowy ocynkowany grubość 0,6mm.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 57.

Czy w zakresie Wykonawcy jest dostawa i montaż zasobników c.w.u z naczyniami przeponowymi, pompami i pozostałą armaturą? Brak pozycji w przedmiarach i jedynie wzmianka na ten temat w opisie technicznym.

Odpowiedź: Tak należy uwzględnić w wycenie.

Pytanie nr 58.

Proszę o sprecyzowanie standardu białego montażu.

Odpowiedź: Średni standard

Pytanie nr 59.

W związku z odpowiedziami do przetargu prosimy o jednoznaczną odpowiedź dotyczącą zabudowy kanałów wentylacyjnych na dachu budynku.  Pytanie nr 6 i jego odpowiedź z dnia 05 08-2019  (pismo NA/P/224/2019/15 ) sugeruje aby kanały wentylacyjne obudować płytami ognioodpornymi EI60. Z punku widzenia przepisów, prawa budowanego, warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynku i ich usytuowanie i innych przepisów - stosowanie obudowy ppoż. na dachu nie ma kompletnie sensu. Dach budynku nie jest strefą ppoż. Oddzielenie pożarowe jak np. : Płyty EI60, klapy przeciwpożarowe, masy i inne materiały spełniające wymagania  stosuje się aby oddzielić strefy przeciwpożarowe.  Zastosowanie i zamontowanie płyt EI60 w ww. inwestycji. bardzo podnosi wartość inwestycji, która nie ma realnego uzasadnienia i naraża Inwestora na zwiększenie budżetu.

Zrozumiałe jest natomiast zastosowanie izolacji np. wełną mineralną typu np. ISOVER lub Paroc o grubość 150 mm aby dobrze zaizolować kanały wentylacyjne na dachu.

Odpowiedź: Zgodnie z projektem.

Pytania nr 60.

W związku z odpowiedziami do przetargu prosimy o odpowiedź dotyczącą wykonania kanałów wentylacyjnych na układzie wentylacyjnymi NW5 i NW6 - układu obsługujące kuchnię.  Pytanie nr 4 i jego odpowiedź z dnia 05-08-2019 (pismo NA/P/224/2019/15 ) sugeruje aby kanały wentylacyjne wykonać z blachy nierdzewnej. Układ wentylacyjny do kuchni składa się z wielu elementów tj. mocowanie kanałów, przepustnice, nawiewniki, tłumiki, klapy ppoż. ect. Czy te elementy też należy wykonać ze stali nierdzewnej czy można zamontować te elementy ze stali ocynkowanej? Zaznaczamy, że wykonanie elementów wentylacyjnych z blachy nierdzewnej (tak samo jak samych kanałów) bardzo podnosi wartość inwestycji.

Odpowiedź: Nie łączy się blachy nierdzewnej z ocynkowaną. Wszystkie elementy z blachy nierdzewnej, z uwagi na wysoką temp i wilgotność (korozja!).

Pytanie nr 60.

Prosimy o podanie z jakiego materiału mają być wykonane  kratki i anemostaty, klapy wentylacji pożarowej oraz przepustnice,  tłumiki. Stal ocynkowana czy stal nierdzewna ?

Odpowiedź: Wszystkie wymienione elementy  należy wykonać ze  stali nierdzewnej.

Pytanie nr 61.

W związku z odpowiedzią Zamawiającego odnośnie wykonania  kanałów ze stali nierdzewnej. Prosimy potwierdzenie, że dotyczy to  tylko układu nr 5 i 6.

Odpowiedź: Tak.  Ten wymóg dotyczy tylko układów  związanych z kuchnią.

Pytanie nr 62.

Prosimy potwierdzenie, że wykonanie kanałów dla układu 1, 3 i 4  ma być ze stali ocynkowanej wraz z osprzętem (kratki, przepustnice klapa).

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 63.

Proszę o informację ile opraw oświetleniowych podlega demontażowi.

Odpowiedź: Ilość opraw demontowanych na dużej sali pokrywa się z ilością lamp do montażu (rysunek E2)

Pytanie nr 64.

Opis "Wytyczne dla okablowania systemu AV" mówi m.in. o „okablowanie sterujące oświetleniem regulowanym Sali głównej z modułem zarządzającym po MODBUS i LAN na DALI". Proszę o przedstawienie specyfikacji wszystkich urządzeń które mają wchodzić w skład systemu sterowania.

Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje konkretnego urządzenia – katalogowo wiele urządzeń firm jak HELVAR, TRIDONIC, SIEMENS, PHILIPS,  i inne posiadają moduły wyposażone w wejścia typu MODBUS, LAN do sterowania peryferii jak oprawy oświetleniowe  wykorzystujących protokół sterujący DALI – moduł(y) powinny stanowić wyposażenie rozdzielnicy (punkt IDF) i być połączone jedynie z magistralą DALI.W przypadku zastosowania autonomicznych zasilaczy DALI zamawiający wymaga umiejscowienie ich w IDF. Zamawiający wymaga jedynie dostarczenie do zaproponowanych modułów pełnej dokumentacji zawierających wykaz komend i instrukcji łącznie z programem zarządzającym pozwalającym na integrację z innymi systemami sterującymi wykorzystujących łącze po MODBUS i LAN będących na wyposażeniu struktury AV.

Pytanie nr 65.

Przedmiar robót branży elektrycznej pozycja 9.1.11 "Uruchomienie systemu audiowizualnego". Według dokumentacji należy wykonać tylko okablowanie. Jeżeli w zakres przetargu wchodzi uruchomienie to proszę o przedstawienie kompletnego projektu AV wraz ze specyfikacją wszystkich urządzeń.

Odpowiedź: Uruchomienie systemu nie wchodzi w zakres przetargu. Należy wykonać tylko okablowanie według dokumentacji.

Pytanie nr 66.

Instalacja c.t. czy w zakresie przetargu jest wycena schematu układu pomiarowego
 – rys. W-6.

Odpowiedź: Wykonawca I etapu wykonał:

- zasilanie z węzła wymiennikowego wraz z izolacją,

- montaż rozdzielacza z armaturą i izolacją o odejściami dla II obiegu,

- montaż I etapu instalacji wraz z izolacją , doprowadzając rurarz wraz z podłączeniem do  
  central: N1W1 i N2W2, oraz doprowadzając rurarz bez podłączenia do central: N3W3 
  i N4W4,

Do wykonania pozostaje:

-  II obieg c.t. – glikol – w całości ,

- podłączenie rurarzu wraz z izolacją i węzłami przy nagrzewnicach central: N3W3 
   i N4W4.