Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Dział Zamówień Publicznych

ul. Warszawska 24 W-9/110,

31-155 KRAKÓW

Znak sprawy: KA-2/141/2019/6	 KRAKÓW dnia: 2019-11-06

L.dz.KA-2/ 1058 /2019

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-11-06 do Zamawiającego wpłynęły pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2019 r. poz. 1843) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Budowę linii kablowej niskiego napięcia nN-0,4kV stanowiącą wewnętrzną instalację Politechniki Krakowskiej na terenie Kampusu Czyżyny przy al. Jana Pawła II 37 w Krakowie na działkach nr 21/275 i 21/277, obręb 6 Nowa Huta wraz z modernizacją serwerowni budynku  17-1 Wydziału Mechanicznego  w ramach  zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa serwerowni w budynku CZ-A(17-1), Al.Jana Pawła II, Kraków"

Branża budowlana:

1/ Czy konstrukcja wsporcza pod szafy serwerowe wg. rys. K7 oraz rys. K8 ma być cynkowana ogniowo ?

Ad1) Nie, konstrukcja nie musi być ocynkowana ogniowo, jedynie malowana natryskowo (patrz opis techniczny PB branża budowlana str. 9)

2/ Jak zabezpieczyć pożarowo w/w konstrukcję ?

Ad2) Po odtłuszczeniu i oczyszczeniu powierzchni pokryć całość zestawem farb pęczniejących – zabezpieczenie ogniochronne do klasy R30.

Branża sanitarna:

3/ Podany termin realizacji zadania wg SIWZ to 2 miesiące od daty wprowadzenia na budowę firmy wykonawczej wraz z odbiorem końcowym. Termin wykonania szaf klimatyzacji podany przez Producentów wynosi około10 tygodni od dnia złożenia zamówienia. Czy jest opcja przesunięcia terminu realizacji całego zadania mając na uwadze w/w deklarację podaną przez Producentów ?

Ad3) Termin wykonania zamówienia pozostaje bez zmian.

Zamawiający przewiduje zmiany zgodnie z §18  projektu umowy-załącznik nr 7 do SIWZ.