
OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia :  Dostawa czterech klimatyzatorów kasetonowych do pomieszczenia auli 011 w budynku głównym, z montażem dostarczonych urządzeń w miejscu przeznaczenia, podłączeniem, regulacją i próbnym rozruchem Wydział Zarządzania Politechnika Częstochowska
Adres zamówienia  : Częstochowa, ul. Armii Krajowej 19 B
                                  

Nazwa Zamawiającego : Politechnika Częstochowska

Adres Zamawiającego : Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69

Opracował: mgr inż. Leszek Musialik
listopad  2019 r.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

1. Opis techniczny

1.1 Przedmiot zamówienia
1.2 Stan istniejący

1.3 Stan projektowany

1. Opis techniczny

1.1  Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Dostawa czterech klimatyzatorów kasetonowych do pomieszczenia auli 011 w budynku głównym, z montażem dostarczonych urządzeń w miejscu przeznaczenia, podłączeniem, regulacją i próbnym rozruchem Wydział Zarządzania Politechnika Częstochowska
w zakresie:
- dostawa,

- montaż,

- instalacja.

1.2 Stan istniejący

     dach
sufit – płyty karton gips na ruszcie  + malowanie;
      ściany – tynki + szpachla gipsowa + malowanie;
      posadzka – panele podłogowe na podłożu pływającym . 
1.3 Stan projektowany:
       Dostawa czterech klimatyzatorów kasetonowych do pomieszczenia auli 011w budynku głównym, z montażem dostarczonych urządzeń w miejscu przeznaczenia, podłączeniem, regulacją i próbnym rozruchem Wydział Zarządzania Politechnika Częstochowska:
· dostawa klimatyzatorów,
·        montaż w suficie podwieszonym,
·       obrobienie osadzenia klimatyzatorów w suficie,

·        wyprowadzenie skroplin poza pomieszczenie;
·        podłączenie do istniejącego bezpiecznika w istniejącej skrzynce bezpiecznikowej ,
·        zaprawienie otworów,
·        próbny rozruch i ustawienie urządzenia,
· dane techniczne klimatyzatorów:
Specyfikacja urządzeń 4 szt.

Kubatura pomieszczenia 525 m3 

Gwarancja min 36 miesięcy.

Funkcja zdalnego sterowania pilotem bezprzewodowym 

Funkcja pamięci ustawień żaluzji 

Sterowanie żaluzjami 

Filtr wysokiej gęstości 

Urządzenie musi być zasilane prądem 1-fazowym 230V/50Hz

Czynnik chłodzący R32

Wydajność chłodzenia min 7,0 KW / jednostkę

Wydajność grzania min 7,4 KW / jednostkę

Przepływ powietrza min 1366 m3/h / jednostkę

Współczynnik EER  min. 3,20

Współczynnik COP  min. 3,70
· wywóz odpadów na składowisko.

UWAGI:

1. Wykonawca ma możliwość dokonania wizji lokalnej i zapoznania się z rzeczywistymi warunkami realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia, aby uwzględnić je w wycenie, w terminie wykonania oferty.
2. Wykonawca zobowiązany jest wynieść meble z pokoi przez przystąpieniem do robót, a po wykonaniu wstawić je na miejsce do pokoi.
3. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku i czystości na terenie objętym robotami.

4. Wszelkie pozostałości budowlane np. gruz, zdemontowane elementy instalacji należy wywieźć z terenu inwestycji i utylizować. Gruz wywozić sukcesywnie w trakcie remontu.

5. W związku z przeprowadzaniem robót w obiekcie użytkowanym, należy  zachować szczególną ostrożność i zminimalizować uciążliwości związane z przeprowadzanymi pracami.
6. Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest dostarczyć inwestorowi w 2 egzemplarzach następujące dokumenty:

· atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na zastosowane materiały i urządzenia,

· karty gwarancyjne producenta na zastosowane urządzenia,

· protokoły z dokonywanych prób i pomiarów. 

1

