	Efekt ekologiczny

Inwestor: DPS w Klisinie 48-118 Lisięcice  - Klisino 100

Obiekt: DPS w Klisinie Filia Branice
	Pracownia Audytorska Sp. z o.o.
Ul. Kilińskiego 49L 27-400 Ostrowiec Św.

Tel./fax (041)265 2464



                                                        INWESTOR: 
                                                        Dom Pomocy Społecznej w Klisinie 
                                                        ADRES: 
                        48-118 Lisięcice – Klisino 100
Opinia o przewidywanej wielkości efektu ekologicznego uzyskanego w wyniku termomodernizacji
                                                         OBIEKT:
                                                      Budynek DPS w Klisinie Filia Branice
                                                         ADRES:
                      48-140 Branice  ul. Szpitalna 18
	Opracował:
	Nr uprawnień budowlanych:
	Podpis:

	Inż.
Jacek Stępień
	KAPE 0135
	


Ostrowiec Św. dnia 20.06.2015
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest pokazanie efektu ekologicznego dla przedsięwzięcia  termomodernizacyjnego budynku. 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
1.1. Umowa zawarta pomiędzy Domem Pomocy Społecznej w Klisinie Klisino 100 48-118 Lisięcice , a Pracownią Audytorską Sp. zo.o. reprezentowaną przez inż.  Jacka Stępnia.
1.2. Uzgodnienia z Inwestorem
1.3. Wizja i pomiary w terenie
1.4. Obowiązujące normy i przepisy budowlane.
3. DANE OGÓLNE BUDYNKU

	
	Powierzchnia

Zabudowy
	Kubatura
	Wysokość całkowita
	Powierzchnia użytkowa

	Budynek 
	676,33 m2
	12180,00 m3
	18,23 m
	1814,25 m2


4. Stan techniczny budynku 
Budynek jest   budynku trzykondygnacyjny przeznaczony do termomodernizacji gdyż nie spełniają wymagań aktualnie obowiązującego Prawa Budowlanego dla aktualnie realizowanych budynków. Normowy wszkażnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło nie jest spełniony.
Sprawność systemu grzewczego jest dobra i wynosi 57,28% - instalacja przechodziła remonty bieżące.

4.1. Planowany efekt ma być osiągnięty poprzez :

· Ocieplenie przegród budowlanych – obejmujący następujące przegrody : ściany zewnętrzne; ocieplenie stropodachu
· Wymiana stolarki okiennej

· Wymiana stolarki drzwiowej

· Wymiana baterii umywalkowych
· Kompleksowa modernizacja instalacji co

· Wymiana żarówek na LED

4.2. Materiały wykorzystane do opracowania

·  Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów naturalnych i Leśnictwa w sprawie wprowadzenia substancji zanieczyszczających do powietrza i operacji technologicznych

· Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w sprawie określania metod obliczania stanu zanieczyszczenia powietrza dla źródeł istniejących i projektowanych

· Audyt energetyczny

· Emisję wg danych ministerialnych
4.3. Analiza energetyczna termomodernizacji budynku 
W wyniku projektowanej termomodernizacji budynku planuje się uzyskanie następujących efektów energetycznych :

· Obniżenie zapotrzebowania na moc cieplną z 206,51 kW do 67,72 kW po termomodernizacji

· Zmniejszenie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu z 2734,69 GJ/rok do 567,94 GJ/rok po termomodernizacji

· Zmniejszenie zapotrzebowania ciepła wyniesie  79,23 %

· Poprawa sprawności instalacji co wyniesie ona 88,38%

4.4. Analiza emisji zanieczyszczeń do powietrza :

Emisja zanieczyszczeń dla zewnętrznego źródła ciepła przed termomodernizacją  i po termomodernizacji w wyniku zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło przez budynek w Branicach
	Emisja
	Przed [Mg/rok]
	Po [Mg/rok]
	Redukcja emisji[%]

	SO2
	1,346560
	0,279040
	79,27

	NOx
	0,420800
	0,087200
	79,27

	CO
	2,104000
	0,436000
	79,27

	CO2
	220,920000
	45,780000
	79,27

	Pył
	5,049600
	1,046400
	79,27

	Sadza
	0,037872
	0,007848
	79,27

	B-a-p
	0,000337
	0,000070
	79,27


6560

Paliw0,420800o : węgiel kamienny – zużycie przed termomodernizacją 2734,69 GJ – 105,20 tony ; po termomodernizacji 567,94 GJ – 21,80 tony. Zawartość siarki 0,8 % , zawartość popiołu 18% , zawartość części palnych w unoszonym pyle k = 25 . Wydajność cieplna < 3MWt
Dla energii elektrycznej : 
	Emisja
	Przed [Mg/rok]
	Po [Mg/rok]
	Redukcja emisji[%]

	SO2
	0,368560
	0,277440
	24,72

	NOx
	0,108400
	0,081600
	24,72

	CO
	0,135500
	0,102000
	24,72

	CO2
	59,620000
	44,880000
	24,72

	Pył
	0,000344
	0,000259
	24,72

	Sadza
	0,000976
	0,000734
	24,72

	B-a-p
	0,000011
	0,000008
	24,72


Paliwo : węgiel kamienny – zużycie przed termomodernizacją 195939,00 kWh/rok – 705,38 GJ – 27,10 tony ; po termomodernizacji 147317,10 kWh/ rok – 530,34 GJ – 20,40 tony. Zawartość siarki 0,8 % , zawartość popiołu 18% , zawartość części palnych w unoszonym pyle k = 15 . Wydajność cieplna > 12MWt
4.5. Wnioski końcowe 
Planowany efekt osiągnięto poprzez :

4.5.1. Ocieplenie ścian zewnętrznych 
4.5.2. Ocieplenie stropodachu
4.5.3. wymiana stolarki drzwiowej i okiennej
4.5.4. Wymiana baterii umywalkowych na baterię z czujnikiem ruchu

4.5.5.Montaż instalacji fotowoltaicznej

Wykonanie wariantu optymalnego dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego spowoduje obniżenie zapotrzebowania na ciepło o 79,23 % a jednocześnie obniży emisję o  79,27% dla systemu przygotowania cwu i ogrzewania  natomiast dla energii elektrycznej przyniesie to obniżenie zapotrzebowania o  24,81  % i obniży emisję o 24,72 % .Łączna wartość redukcji CO2 dla obiektu wyniesie : 186,88 Mg/rok
Ponadto uzyska się także :

· Zwiększenie komfortu obsługi instalacji

· Poprawę estetyki i czystości

Uwaga : do niniejszego opracowania dołączono  audyt energetyczny wraz z efektem ekologicznym wykonany na programie eVe 2.02.UT 11 ponadto należy efekt ekologiczny rozpatrywać razem z audytem energetycznym.
- 5 -


