Pismo: KC-zp.272-1/20                   					Kraków, 2020-03-03

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ (3)

Uprzejmie informujemy, że wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w formule "zaprojektuj i wybuduj" dla przedsięwzięcia pn.: Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii "MIĘKINIA” Akademii Górniczo – Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie  - KC-zp.272-1/19.

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:

- Czy posiadają państwo wersje edytowalną rzut budynku oraz rzut planu zagospodarowania terenu (np. dwg)  do celów projektowych?

Odpowiedź: Zamawiający przekaże edytowalną wersję dokumentacji wyłonionemu Wykonawcy projektu.

- Proszę o podanie zakresu terenu do oświetlenia oprawami zewnętrznymi.

Odpowiedź: Opis zakresu oświetlenia zewnętrznego do zaprojektowania i wykonania zawiera punkt 3.5.8 Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

- Czy znany jest typ sufitów w poszczególnych pomieszczeniach. Proszę o podanie w celu doboru optymalnego mocowania opraw oświetlenia podstawowego oraz ewakuacyjnego.

Odpowiedź: Opis sufitów podwieszanych do zaprojektowania i wykonania zawiera punkt 3.6.3 Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

- Czy kształt opraw oświetlenia podstawowego poszczególnych pomieszczeń  jest dowolny?

Odpowiedź: Kształt  i typ opraw powinien zostać zaproponowany na etapie projektu budowlanego.

Które pomieszczenia oprócz Toalet są  pomieszczeniami wilgotnymi?

Odpowiedź: Jako pomieszczenia wilgotne należy projektować pomieszczenia: 0.08, 0.09, 0.12, 0.4, 0.5, 0.6, 0.19b, 0.20, 0.21

- Proszę o podanie ilości wymaganych gniazd LAN w pomieszczeniach o oznaczeniu S1 0.XX

Odpowiedź: Liczbę gniazd LAN oraz elektrycznych, należy uszczegółowić na etapie projektu  budowlanego, natomiast można –przyjąć następujące wartości dla gniazd LAN:

S1 0.02 – minimum 8 gniazd LAN

S1 0.03 – minimum 4 gniazda LAN

S1 0.04– minimum 4 gniazda LAN

S1 0.09 – minimum 2 gniazda LAN

S1 0.10 – minimum 20 gniazd LAN

S1 0.11 – minimum 30 gniazd LAN

S1 0.12 – minimum 8 gniazd LAN

S1 0.13 – minimum 30 gniazd LAN (w tym 10 gniazd podłogowych)

S1 0.14 – minimum 10 gniazd LAN

S1 0.16 – minimum 10 gniazd LAN

S1 0.17 – minimum 10 gniazd LAN

S1 0.18 – minimum 10 gniazd LAN

- Czy wyposażenie o którym mowa w zestawieniu nr 7 i 8 załączonym do Programu funkcjonalno- użytkowego jest częścią zamówienia ?

Odpowiedź: Wyposażenie opisane w załączniku nr 7  nie jest częścią Zamówienia wg niniejszego postępowania (opis urządzeń stosowanych w laboratorium wirtualnym jest niezbędny do przygotowania właściwego projektu pomieszczenia laboratorium). Wyposażenie opisane w załączniku nr 8 jest przedmiotem zamówienia wg niniejszego postępowania.

- W opisie Automatyka central (str. 60 Programu funkcjonalno-użytkowego) istnieje zapis „Sterownik z wyświetlaczem LCD z panelem dotykowym. „ Co mają Państwo na myśli? :

-  Sterownik z wyświetlaczem LCD + panel dotykowy (panel operatorski HMI)

- Sterownik + wyświetlacz dotykowy LCD (panel operatorski HMI)

- Sterownik zintegrowany z wyświetlaczem LCD (Panel operatorski HMI z wbudowanym sterownikiem ),

Odpowiedź: Centrala wentylacyjna powinna posiadać sterownik z wyświetlaczem + wyświetlacz dotykowy LCD (panel operatorski HMI). Wyświetlacz LCD umieszczony zostanie w miejscu wskazanym przez zamawiającego.

- Czy przewiduje się system sterowania dedykowany dla wentylatorów wyciągowych spalin znajdujących się w kominach w poszczególnych pomieszczeniach

Odpowiedź: Tak, system powinien umożliwić utrzymanie ciągu na zadanym poziomie (układ niezależny od BMS).

- Prosimy o wskazanie lokalizacji przyłącza kablowego  - zestaw  łączeniowo – pomiarowy ZK2a-PP /planowana zabudowa przez Tauron/

Odpowiedź: Wskazanie miejsca przyłącza kablowego będzie przedmiotem projektu stanowiącego przedmiot Zamówienia.

10.  Proszę o określenie pomieszczeń  i mocy  zainstalowanych w nich urządzeń , których prace ma zabezpieczać agregat  prądotwórczy w przypadku zaniku zasilania

Odpowiedź: Opis w PFU w  pkt 3.5.2 Instalacja przystosowana do pracy z agregatem (pomieszczenie S1.014 - wydzielone obwody zasilające serwerownię, BMS, oświetlenie, Instalację systemów grzewczych oraz jedną z pomp ciepła).