Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/7/2020- II	 Kraków dnia: 2020-03-05

«@t_oferent_zglo#nazwa»

«@t_oferent_zglo#kod» «@t_oferent_zglo#miasto»

«@t_oferent_zglo#ulica» «@t_oferent_zglo#dom»«@t_oferent_zglo#lokal»

# P O W I A D O M I E N I E

# o zmianach  SIWZ - II

Dotyczy: zmiana zapisów w załączniku nr 1.5 do SIWZ w postępowaniu na Dostosowanie budynku szpitalnego po byłej pralni na potrzeby Patomorfologii, Prosektorium i pomieszczeń magazynowych Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie wraz z pierwszym wyposażeniem - roboty budowlano instalacyjne wraz z wyposażeniem stałym (przetarg nieograniczony).

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na Dostosowanie budynku szpitalnego po byłej pralni na potrzeby Patomorfologii, Prosektorium i pomieszczeń magazynowych Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie wraz 
z pierwszym wyposażeniem - roboty budowlano instalacyjne wraz z wyposażeniem stałym, dokonuje następujących zmian zapisów w załączniku nr 1.5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W załączniku nr 1.5 pn. „Uzupełnienie i doprecyzowania dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa budynku szpitalnego na Pracownię Patomorfologii, Prosektorium i pomieszczeń magazynowych Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza 
w Krakowie”” Zmienia się treść pkt IV. Sieć kablowa NN – TAURON ppkt1, który otrzymuje brzmienie:

„1. Zgodnie z warunkami technicznymi usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej  (w załączeniu) należy:

- Istniejący kabel typu YAKY4x240 ułożony po fasadzie budynku byłej pralni relacji 4417 – pawilon Zębiec I jest nieczynny – do likwidacji;

- Istniejący kabel ułożony częściowo w ziemi częściowo na fasadzie budynku pralni relacji:

- stacja transformatorowa nr 4590 (obok budynku pralni) - złącze kablowe na budynku pralni (kabel typ YAKY 4x120) i dalej do złącza kablowego na budynku ul. Siemaszki 22 (kabel typ AKFtA4x95) należy przebudować poza obszar kolizji z zastosowaniem kabla typu YAKXS4x120. Istniejące złącze na budynku pralni ulega likwidacji.

Powyższa modyfikacja stanowi integralną część SIWZ, a pozostałe jej zapisy nie ulegają zmianie.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Wojciech Grzyb