Załącznik nr 2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

| Opis, symbol urządzenia | Ilość [szt.] |
| --- | --- |
| Jednostka zewnętrzna Istotne parametry techniczne: wydajność chłodnicza nom 50,0kW, Temperatura parowania czynnika chłodniczego do ustawienia od 3,2C zasilanie 3N, 400V, 50Hz, nom pobór mocy elektrycznej 16,56kW sprężarki: Inwerter (wyłącznie), czynnik R410A niepalny niewybuchowy agregat napełniony czynnikiem R410A masa 275kg głośność 63dB(A) tryb chłodzenia w odległości 1 m od urządzenia Deklaracja WE znak CE EUROVENT | 1 |
| Moduł sterujący Istotne parametry techniczne: Wejście analogowe ON 0 do 10VDC zapotrzebowanie na moc sprężarki Wejście wybór chłodzenie / grzanie. Wyjście sygnalizacja błędu. Sygnał odszraniania wymiennika agregatu (dla centrali wentylacyjnej). Zasilanie1N 230V 50Hz, max prąd pracy 0,096A | 1 |
| Moduł zaworu rozprężnego. | 2 |
| Sterownik przewodowy Istotne parametry techniczne: wbudowany czujnik temperatury, wyświetlanie kodów błędów, historia błędów 16 komunikatów, programator tygodniowy / dzienny. | 1 |
| Trójnik instalacyjny z izolacją termiczną 2szt. | 1 |
| Grzałka tacy ociekowej jednostki zewnętrznej, 4 m kabel grzejny 40 W/mb 230V/1N/50Hz | 1 |

I. Urządzenie musi współpracować z istniejącym systemem BMS zainstalowanym w portierni budynku V opartym na sieci LON i sterownikach firmy SCHNIDER ELECTRIC. Układ sterowania BMS musi realizować nie mniej funkcji niż dotychczasowy (wskazane zaprogramowanie większej ilości przedziałów czasowych - każdy dzień osobno). Należy wykorzystać istniejącą infrastrukturę (okablowanie sterujące i zasilające).

II. Raportowanie błędów i informowanie do istniejącego BMS-a

III. Gwarancja minimum 5 lat.