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Pismo: NA/P/133/2020	 

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne


WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Budowa budynku Uczelnianego Archiwum Politechniki Rzeszowskiej przy ul. Akademickiej w Rzeszowie” – znak sprawy NA/P/133/2020.
Zamawiający, Politechnika Rzeszowska
Dział Logistyki i Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):
	Pytanie nr 1
W dokumentacji projektowej, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia tj. w projekcie wykonawczym wewnętrznych instalacji elektrycznych – rozdział 15 Instalacja fotowoltaiczna, w kilku miejscach widnieje zapis, że do oferty należy dołączyć m.in. certyfikaty ISO producenta modułów fotowoltaicznych, karty katalogowe, certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne. Tymczasem w samym dokumencie SIWZ wymóg dołączania dodatkowych dokumentów do oferty nie został zapisany. Proszę o potwierdzenie, czy do oferty należy dołączyć dodatkowe dokumenty, o których mowa w projekcie wykonawczym w zakresie instalacji fotowoltaicznej.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że certyfikat ISO nie jest wymagany, a dokumenty potwierdzające parametry użytkowe i  dopuszczenia do stosowania typu certyfikaty deklaracje, karty katalogowe dotyczące paneli fotowoltaicznych będą wymagane na etapie realizacji inwestycji.
Pytanie nr 2
W dokumentacji projektowej, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, tj. w projekcie wykonawczym wewnętrznych instalacji elektrycznych – rozdział 15 Instalacja fotowoltaiczna, widnieją bardzo szczegółowe opisy dotyczące modułu PV-D falownika. Z informacji posiadanych przez Wykonawcę wynika , ze opis wskazuje na jednego, konkretnego producenta. W związku z tym prosimy o dołączenie tabeli równoważności dla wymienionych pozycji.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający przedstawia tabele równoważności.
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	PARAMETR
	WARTOŚĆ
	DOPUSZCZALNA ODCHYŁKA
	SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA

	Typ ogniw w module  PV
	KRZEMOWE MONOKRYSTALICZNE
	
	Karta katalogowa

	Moc znamionowa modułu PV
	400 Wp
	mniej niedopuszczalne
	Karta katalogowa

	Tolerancja mocy
	+5W
	Niedopuszczalne stosowanie modułów z ujemną tolerancją mocy
	Karta katalogowa

	Barwa ogniw fotowoltaicznych
	Ciemno-granatowa, czarna
	Niedopuszczalna
	Karta katalogowa

	Wymiary ogniwa
	156mm x 156mm
	+/-3mm 

	Karta katalogowa

	Flash test
	Wymagany dla każdego modułu
	niedopuszczalna
	Świadectwo badań – Flash Test dla każdego typu modułu  

	LID
	3%
	większa niedopuszczalna
	Karta katalogowa

	Utrata wydajności w ciągu 25 lat
	12 lat – 10%
25 lat – 20%
	większa niedopuszczalna
	Karta katalogowa

	Szyba
	3,2 mm 
	+/-2% 

	Karta katalogowa

	Wymiary
	1004x2024
	+/-50mm

	Karta katalogowa

	Współczynnik temperaturowy mocy modułu
	-0,4 %/oC
	+/- 0,04 %/oC

	Karta katalogowa

	Współczynnik wypełnienia modułu
	78%
	mniej niedopuszczalne
	Karta katalogowa

	Dioda bocznikująca
	3 szt.
	mniej niedopuszczalne
	Karta katalogowa

	Przewody odprowadzające wygenerowany prąd
	min. 2x Φ4mm2, biegun dodatni oraz ujemny,
	
	Karta katalogowa

	Temperatura
	-40 do +85°C
	niedopuszczalna
	Karta katalogowa

	Max. Napięcie DC
	1 000V
	+/- 100V
	Karta katalogowa

	Odporność na prąd wsteczny
	15A
	Min.
	Oświadczenie producenta

	Wytrzymałość modułu parciem wiatru
	5000 Pa
	Min.
	Świadectwo z badań przez jednostkę akredytowaną

	Normy, certyfikaty
	PN-EN 61730: 2016
	równoważna
	Certyfikat jednostki akredytowanej

	
	PN-EN 61215: 2016
	równoważna
	Certyfikat jednostki akredytowanej

	
	IEC 61701
	równoważna
	Certyfikat jednostki akredytowanej

	
	IEC 62716
	równoważna
	Certyfikat jednostki akredytowanej

	
	IEC TS 62804
	równoważna
	Certyfikat jednostki akredytowanej



Tabela 2 –Parametry równoważności  falownika 7kW:
	PARAMETR
	WARTOŚĆ
	DOPUSZCZALNA ODCHYŁKA
	SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA

	Moc maksymalna AC
	7 000 W
	min.
	Karta katalogowa

	Napięcie wyjściowe AC - faza do fazy /
faza do przewodu zerowego (napięcie znamionowe)
	380 / 220 ; 400 / 230
	W przypadku zastosowania falowników jednofazowych należy zastosować 3 jednostki o takie mocy wyjściowej AC 
	Karta katalogowa

	Moc maksymalna DC
	7 500 W
	Nie mniej niż łączna moc modułów PV
	Karta katalogowa

	Max. napięcie wejściowe
	1000 V DC
	+/- 100 V DC
	Karta katalogowa

	Częstotliwość sieci AC / zakres
	50/60 Hz ± 5
	niedopuszczalna
	Karta katalogowa

	Maks. prąd wyjściowy
	10A 
	 min.
	Karta katalogowa

	Max. wydajność / wydajność wg norm EU
	97%
	Min
	Karta katalogowa

	Możliwość instalacji wewnątrz i na zewnątrz budynków
	TAK
	niedopuszczalna
	Karta katalogowa

	Pobór mocy na potrzeby własne (w nocy)
	max 4 W
	niedopuszczalna
	Karta katalogowa

	Interfejsy: 
	RS485, Ethernet, Wi-Fi, GSM
	niedopuszczalna
	Karta katalogowa



 

[bookmark: _Toc392079515][bookmark: _Toc394066402][bookmark: _Toc430767874][bookmark: _Toc432769218]Tabela 3 – Parametry równoważności optymalizatora mocy:
	PARAMETR
	WARTOŚĆ
	DOPUSZCZALNA ODCHYŁKA
	SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA

	Nominalna moc wejściowa
	405 W
	Nie gorsze
	Karta katalogowa

	Max. napięcie wejściowe
	80 V
	Nie gorsze
	Karta katalogowa

	Zakres napięcia MPPT
	12,5-80
	Nie gorsze
	Karta katalogowa

	Max. prąd wejściowy 
	10,1
	Nie gorsze
	Karta katalogowa

	Max. sprawność
	99,5
	Nie gorsze
	Karta katalogowa

	Max. prąd wyjściowy
	15
	Nie gorsze
	Oświadczenie producenta



Uwaga: Zamawiający informuję, że posiada inwertery Solaredge. Zastosowane falowniki o parametrach równoważnych muszą być kompatybilne z istniejącymi w celu połączenia w jeden system zarządzający.




ZMIANA TERMINU !!!!
Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert oraz wnoszenia wadium na dzień 24.06.2020.
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Zamawiający
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