Rzeszów dnia: 2020-06-26

Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

NA/P/164/2020

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Wymiana oświetlenia na energooszczędne LED w budynku Ł, sektor C” – znak sprawy NA/P/164/2020.

Zamawiający, Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):

Pytanie nr 1 1/ czy można otrzymać zdjęcia hali sportowej? 2/ jaki sterowanie wymaga Zamawiający / przełącznikami, stycznikami, wyłącznikami, inne /? 3/ proszę o wyjaśnienie różnic pomiędzy przedmiarem a obliczeniami / w obliczeniach są wszystkie oprawy 175W /, brak obliczeń oświetlenia awaryjnego 4/ jaki sposób montażu wymaga Zamawiający? 5/ jaka ma być gwarancja? Czy po okresie gwarancji mają oprawy "świecić" czy zapewnić wymagane natężenie oświetlenia. Proszę o określenie spodziewanego natężenia w pomieszczeniach / uzależnione jest od sposobu wykorzystywania sali i rangi rozgrywek / Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ad 1. Zamawiający zaprasza na wizję lokalną do poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 14.00 Ad 2. Zamawiający informuje, że sterowanie jest istniejące wymianie podlegać będą tylko przyciski sterujące stycznikami. Ad 3. Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć ilości opraw wykazane w przedmiarze, oprawy o parametrach nie gorszych niż podane w przedmiarach i opisie pod warunkiem że: - cała powierzchnia hali będzie miała min. 500lx, - pole na środku hali o wym. 8mx15m będzie miała min. 1000lx, - oświetlenie awaryjne na całej powierzchni hali będzie wynosić 1 lx, - odporność na uszkodzenia oprawy nie gorsza niż IK09, - wszystkie oprawy wyposażone w siatką ochronną, - oprawy wyposażone w układ optyczny ograniczający olśnienie przy zachowaniu równomierności natężenia oświetlenia, - oprawy oświetleniowe o różnych mocach mają być takiego samego kształtu i wymiarów, - wydajność z oprawy (nie źródła światła) min. 99 lm/w dla opraw ogólnego oświetlenia i 135 lm/w dla opraw w środkowej części hali. Ad 4. Zamawiający oczekuje montażu opraw do konstrukcji stalowej "na sztywno" bez ingerencji w poszycie dachu. Ad 5. Zamawiający informuje, że wymaga gwarancji na sprawność oprawy jak i wymagane natężenie oświetlenia zg. z odpowiedzią ad 3 w całym okresie gwarancji.

Zamawiający