Rzeszów dnia: 2020-07-17

Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Politechniki Rzeszowskiej” – znak sprawy NA/P/177/2020.

Zamawiający, Politechnika Rzeszowska, Dział Logistyki i Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):

Pytanie nr 1 Ile razy w roku należy Wykonywać przeglądy okresowe w czasie trwania gwarancji? Odpowiedź: Do wyceny należy ująć przeglądy okresowe wg wymagań producentów urządzeń, jednak nie rzadziej niż 2 razy w roku. Pytanie nr 2 Jaki jest dach na którym należy zamontować jednostki zewnętrzne płaski czy skośny, z czego jest wykonany oraz ile kondygnacji ma budynek? Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dla układu: KL-1 - montaż jednostki zewnętrznej na elewacji budynku, KL-2 - montaż jednostki zewnętrznej na płaskim dachu, budynek 1 kondygnacyjny wykonanym z papy, KL-5 - montaż jednostki zewnętrznej na płaskim dachu, budynek 2 kondygnacyjny (przewiązka pomiędzy budynkami L-28 i L-29), wykonanym z papy, KL-6 - montaż jednostki zewnętrznej na elewacji budynku, KL-7 - montaż jednostki zewnętrznej na elewacji budynku, KL-8 - montaż jednostki zewnętrznej na elewacji budynku, Pytanie nr 3 Czy dopuszcza się zaoferowanie klimatyzatorów więcej niż jednego producenta? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza oferowania więcej niż jednego producenta urządzeń. Pytanie nr 4 Czy dopuszcza się zaoferowanie układu KL1, KL8 na czynniku R410A? Klimatyzatory typu miniVRF obecne na rynku nie występują na czynniku chłodniczym R32. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie układów KL-1 i KL-8 na czynniku chłodniczym R410A. Pytanie nr 5 Czy dopuszcza się zaoferowanie klimatyzatorów KL1, KL8 typu Multisplit? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania technicznego. Pytanie nr 6 Czy dopuszcza się zaoferowanie klimatyzatora KL2 o mocy chłodniczej 3,5kW? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza oferowania urządzeń o mniejszej nominalnej mocy chłodniczej niż opisana w dokumentacji projektowej. Pytanie nr 7 W udostępnionej dokumentacji projektowej nie ma projektu branży elektrycznej, a jedynie przedmiar, który jest pomocniczy. Proszę o udostępnienie. Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje projektem branży elektrycznej. Zakres prac obejmuje proste roboty związane z wykonaniem zasilania urządzeń w istniejących strefowych rozdzielniach elektrycznych. Lokalizacja tablic elektrycznych została zaznaczona na dokumentacji projektowej br. sanitarnej. Zakres prac został wyszczególniony w przedmiarze br. elektrycznej. Pytanie nr 8 Skropliny można odprowadzić grawitacyjnie czy trzeba zastosować pompki skroplin? Odpowiedź: Zamawiający informuje, że odpowiedź znajduje się w projekcie wykonawczym, pkt. 5 w części "Instalacje sanitarne".

Zamawiający