Rzeszów dnia: 2020-07-20

Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Politechniki Rzeszowskiej” – znak sprawy NA/P/177/2020.

Zamawiający, Politechnika Rzeszowska Dział Logistyki i Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):

Pytanie nr 1.

Dotyczy Układ nr KL-1 - pom. nr: E-54-59 - budynek "E":

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę czynnika R32 na R410 A

W jakiej technologii wykonany jest dach budynku?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie układów KL-1 na czynniku chłodniczym R410A. Dach budynku "E" jest pokryty warstwą papy.

Pytanie nr 2.

Dotyczy Układ nr KL-2 - pom. nr: E-61 - budynek "E":

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę parametru - pobór mocy (dla chłodzenia) ≥0,95 kW na pobór mocy (dla chłodzenia) ≥0,9 kW?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką zmianę.

Pytanie nr 3.

Dotyczy Układ nr KL-8 - pom. nr: 100A,100b,101 - budynek "B":

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę parametrów:

- współczynnik EER(kW) nie mniejszy niż 4,28 na  - współczynnik EER (kW) nie mniejszy niż 3,73 ?

- współczynnik SEER (kW) nie mniejszy niż 9,42/ n= 376,8  na - współczynnik SEER (kW) nie mniejszy niż 8,08 ?

- czynnik chłodniczy R32 na  - czynnik chłodniczy R410A ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie układu KL-8 na czynniku chłodniczym R410A. Zamawiający nie dopuszcza zmiany wnioskowanych parametrów.

Pytanie nr 4.

Dotyczy: ceny za wykonanie zadania:

Czy Wykonawca w podanej cenie za wykonanie zadania ma również uwzględnić koszt serwisów gwarancyjnych?

Odpowiedź: Tak, należy to uwzględnić w wycenie.

Zamawiający