Laboratorium elektrotechniki i napędów pojazdów elektrycznych – 120 m2 (ED)

Charakterystyka techniczna:

- moc max./napięcie 100 kW/400V,

- napędy do 80kW – przewidywane testowanie prototypów,

- przewidywany poziom hałasu podczas testów do 95 dB (prototypowe napędy zwykle nie posiadają kart DTR),

- wymagane szerokie drzwi,

- parter.

Ponadto przewiduje się zainstalowanie w laboratorium:

- baterii akumulatorów wraz z BMS (Battery Management System) i systemem ładowania,

- wysokoprądowe zasilacze DC,

- obciążenia programowalne DC,

- komora klimatyczna,

- ogniwo paliwowe zasilane wodorem (jeśli będzie to zgodne z przepisami i technicznie możliwe).

Laboratorium nauki o przekształtnikach energii - 120 m2 (EE)

Zapotrzebowanie na moc:

- moc max 50 kW,

- moc min 12 kW,

- hałas do 50 dB.

Misją „Laboratorium nauki o przekształtnikach energii” jest badanie nowych i zaawansowanych topologii przetworników mocy oraz strategii sterowania, które pomagają podnieść sprawność przetwarzania energii, zwiększyć gęstość mocy i zapewnić większy poziom niezawodności. Laboratorium będzie wyposażone w systemy pomiaru i kontroli danych w czasie rzeczywistym w celu zbadania wydajności, niezawodności i kontroli w różnych profilach zadań i awarii przekształtników energoelektronicznych. Laboratorium nauki o przekształtnikach energii zostanie zaprojektowane w celu sprostania rzeczywistym wyzwaniom związanym z sieciami energetycznymi i elektroniką w ścisłej współpracy z przemysłem i instytutami badawczymi na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Przewidywane wyposażanie, oprzyrządowanie i układy przetworników mocy, w tym:

- Symulator PV (10 kW, do 600V)

- Wielofunkcyjne jednofazowe i trójfazowe zasilacze AC

- Wysokoprecyzyjne analizatory mocy

- Platformy sterowania (dSpace, FPGA, DSP)

- Różne topologie źródeł napięcia i źródeł impedancji dla przekształtników mocy

- Konwertery mocy (do 50kW)

- Zasilanie prądem stałym (do 600 V i 10 kW)

Laboratorium energii odnawialnej oraz SMART GRID – 120 m2 (ET)

Zapotrzebowanie na moc:

- max 50 kW/400V,

- hałas do 85 dB

Przewidywane wyposażenie:

- Stanowiska do badań prototypowych elektrowni wiatrowych.