
OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

Znak sprawy: NA/O/381/2020 Rzeszów, 2020-12-09
Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)
	I. ZAMAWIAJĄCY

Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów 

NIP: 813-026-69-99


Osoba prowadząca postępowanie: 

mgr inż. Aneta Jurasz -  tel. (017) 8653838 e-mail ajurasz@prz.edu.pl
	


II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych:
	Opis

	Temat: Dostawa zestawu hydroforowego 2 pompowego wraz z uruchomieniem.
Wspólny Słownik Zamówień: 43328100-9 - Urządzenia hydrauliczne 

Opis: 

Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

Przepływ



2,50 l/s

Wysokość podnoszenia


35,00 m

Medium




Woda 100 %

Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
Moc na wale P2



1,58 kW

Wysokość podnoszenia


35,00 m

Przepływ



2,50 l/s

Dane o produkcie

Układ 




wielopompowy

Kontrola 



Z przetwornicą częstotliwości

Liczba pomp



2

Maksymalne ciśnienie robocze

16 bar

Max. ciśnienie dopływowe


10 bar

Temperatura przetłaczanej cieczy

3 °C
50 °C

Max. temp otoczenia


40 °C

Stopień ochrony silnika


 IP55

Stopień ochrony urządzenia sterującego 
IP54

Ciśnieniowe naczynie przeponowe 

tak

Zabezpieczenie przed suchobiegiem 
tak

Dane silnika

Poziom sprawności silnika 


IE4

Dopuszczalna tolerancja napięcia

400/50:+/-10%, 380/60:+/-10%, 460/60:+/-10%

Prąd znamionowy


3,30 A

Przyłącze sieciowe


3~ 400 V / 50 Hz

Max. prędkość obrotowa


3500 1/min

Moc nominalna P2


1,50 kW

Sprawność 50% / 75% / 100%

85,7/86,5/86,5%

Klasa izolacji 



F

Zabezpieczenie silnika 


tak

Wymiary przyłącza

Przyłącze gwintowane po stronie tłocznej 
R 2, PN16

Przyłącze gwintowane po stronie ssawnej 
R 2, PN10

Systemy magistral komunikacyjna - Modbus RTU
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Kompaktowe urządzenie do podnoszenia ciśnienia zgodnie z normą DIN 1988 i DIN EN 806 do pośredniego lub bezpośredniego podłączenia. Składa się z normalnie zasysających, równolegle połączonych, pionowych wysokociśnieniowych pomp wirowych ze stali nierdzewnej w wykonaniu dławnicowym, przy czym każda pompa jest wyposażona w przetwornicę częstotliwości. Gotowe do podłączenia z orurowaniem ze stali nierdzewnej, zamontowane na ramie głównej, wyposażone w urządzenie sterujące z niezbędnymi urządzeniami pomiarowymi i nastawczymi. W pełni automatyczne zaopatrzenie w wodę i podwyższanie ciśnienia w budynkach mieszkalnych, firmowych i administracyjnych, hotelach, szpitalach, domach handlowych oraz instalacjach przemysłowych. Tłoczenie wody użytkowej, wody przemysłowej, wody chłodzącej, wody gaśniczej (z wyjątkiem instalacji przeciwpożarowych zgodnie z normą DIN 14462 oraz z pozwoleniem wydanym przez lokalne urzędy ds. ochrony przeciwpożarowej) lub innych rodzajów wody wykorzystywanej do konsumpcji, które nie są agresywne chemicznie lub mechanicznie dla materiałów i nie zawierają składników powodujących abrazję lub długowłóknistych.

- Wytrzymała instalacja spełniająca wszystkie wymogi normy DIN 1988 (EN 806)
- Atest WRAS/KTW/ACS do wody użytkowej na wszystkie części mające kontakt z przetłaczaną cieczą (wersja EPDM)
- Wysokosprawna hydraulika pompy wraz z silnikami według norm IE4, spełniającymi wymogi norm IEC oraz chłodzoną powietrzem, zabudowaną przetwornicą częstotliwości
- Ponadprzeciętnie szeroki zakres regulacji przetwornicy częstotliwości od 25 Hz do maks. 60 Hz zapewnia szeroki zakres zastosowania oraz oszczędność energii
- Zintegrowane wykrywanie pracy na sucho z automatycznym wyłączaniem w przypadku suchobiegu wykorzystujące pola charakterystyk mocy silnika zaprogramowane w elektronice sterującej silnika
- Uszczelnienia mechaniczne, niezależne od kierunku obrotów w pompach w celu ułatwienia konserwacji
- Odpowiedni kształt latarni umożliwia uzyskanie bezpośredniego dostępu do uszczelnienia mechanicznego
- Sprzęgło demontowalne do wymiany uszczelnienia mechanicznego bez konieczności demontażu silnika (od 7,5 kW)
- Zoptymalizowana hydraulika uwzględniająca straty ciśnienia całego urządzenia.
- Części mające kontakt z medium są odporne na korozję.
- Urządzenie sterujące/regulacyjne Comfort SCe, najwyższa
jakość regulacji z ikonowym wyświetlaczem LCD, prostą nawigacją w przejrzystym menu, techniką zielonego pokrętła do łatwego ustawiania parametrów, do sterowania pompami elektronicznymi za pomocą przetwornicy częstotliwości
- Kontrola fabryczna i wstępne ustawienie optymalnego zakresu roboczego 

Wyposażenie/funkcja
- Wysokociśnieniowe pompy wirowe ze stali nierdzewnej 
- Rama główna ze stali ocynkowanej elektrolitycznie z 
amortyzatorami drgań o regulowanej wysokości do izolacji dźwiękowej
Po stronie tłocznej:
- Zawór odcinający przy każdej pompie
- Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym przy każdej pompie 
- Membranowy zbiornik ciśnieniowy 8 l, PN 16
- Czujnik ciśnienia 4..20 mA
- Manometr
Po stronie ssawnej:
- Zawór odcinający przy każdej pompie
- Czujnik ciśnienia 4..20 mA
- Manometr
- Automatyczne sterowanie pracą pompy za pomocą całkowicie 
elektronicznego
Smart Controller (SCe)  w obudowie z blachy stalowej, stopień ochrony IP54, składa się z wewnętrznego układu zasilania napięciem sterującym, mikroprocesora z Soft PLC, analogowych i cyfrowych modułów wejść i wyjść, do sterowania pompami elektronicznymi za pomocą przetwornicy częstotliwości. W celu ułatwienia konserwacji, zalecany obszar roboczy wokół instalacji powinien wynosić 1 metr.

Obsługa/wyświetlacz

- Wyświetlacz LCD (podświetlany) do wskazywania danych roboczych, parametrów regulatora, stanów roboczych pomp, komunikatów o awarii i danych z pamięci

- Opis menu z symbolami i numerami menu

- Diody do wskazywania stanu urządzenia (praca/usterka)

- Wstępnie ustawione fabrycznie parametry ułatwiające uruchamianie/pracę rozrusznika

- Ustawienie parametrów roboczych i potwierdzanie komunikatów o awarii z wykorzystaniem techniki zielonego pokrętła

- Blokowany wyłącznik główny

- Praca z/bez pompy rezerwowej do wyboru przez serwis techniczny

- Licznik godzin pracy dla każdej pompy i całej instalacji

- Licznik cykli przełączania dla każdej pompy i całej instalacji

- Pamięć ostatnich 16 usterek

Regulacja
- Całkowicie automatyczna regulacja 1 do 4 pomp regulowanych częstotliwością za pomocą porównania wartości zadanej z rzeczywistą
- Przełączanie wartości zadanej: Druga wartość zadana włączana za pomocą styku
- Zewnętrzna zdalna regulacja wartości zadanej za pośrednictwem sygnału 4 – 20 mA
- Automatyczne, zależne od obciążenia dołączenie od 1 do n pomp(y) obciążenia szczytowego w zależności od wielkości regulowanej, ciśnienie stałe (p-c) lub ciśnienie zmienne (p-v)
- 2 zestawy parametrów do wyboru, menu Easy (wartość zadana i rodzaj regulacji) lub menu Expert (parametry robocze i regulacji) - Dowolny wybór trybu pracy pomp (ręczy, wył., automatyczny)
- Automatyczna, ustawiana zamiana pomp
- Standardowe ustawienie: Impuls ‐ Za każdym razem, gdy wystąpi taka potrzeba, następuje zmiana pompy obciążenia podstawowego bez uwzględnienia godzin pracy
- Alternatywnie: Naprzemienna praca pomp według godzin pracy,
cykliczna naprzemienna praca pomp – pompa obciążenia 
podstawowego po upływie ustawionych godzin pracy
- Automatyczne, ustawiane próbne uruchomienie pompy (okresowe 
uruchomienie pompy)
- Włączane/wyłączane
- Dowolnie programowany czas między dwoma uruchomieniami 
testowymi
- Dowolnie programowane czasy blokad
- Dowolnie ustawiana prędkość obrotowa
Kontrola
- Przesyłanie wartości rzeczywistej instalacji za pośrednictwem sygnału analogowego 0 – 10 V do zewnętrznego urządzenia pomiarowego/wskazującego, 10 V odpowiada wartości końcowej w czujniku
- • Sygnał czujnika 4 – 20 mA (kontrola przerwy w obwodzie czujnika) dla wartości rzeczywistej wielkości regulowanych
- Zabezpieczenie przewodów sieciowych pompy za pomocą przerywacza obwodu
- W przypadku usterki automatyczne przełączenie pompy pracującej na pompę rezerwową
- Kontrola wartości maks. i min. w instalacji z ustawianym czasem opóźnienia i wartościami granicznymi
- Test zerowego przepływu do wyłączenia instalacji, gdyż woda nie jest już pobierana (możliwość ustawiania parametrów)
- Funkcja napełniania pustych rur (pierwsze napełnianie sieci odbiorników)
- Zabezpieczenie przed suchobiegiem za pośrednictwem styku, np. wyłącznika pływakowego lub przełącznika ciśnieniowego
Interfejsy
- Bezpotencjałowe styki do zbiorczej sygnalizacji pracy i awarii (SBM/SSM)
- Możliwość ustawienia odwróconej logiki SBM i SSM
- Styki do zewn. WŁ./WYŁ., suchobiegu i drugiej wartości zadanej - Zewn. WŁ./WYŁ. za pośrednictwem styku do dezaktywacji automatycznego trybu instalacji
Systemy magistral - Modbus RTU
Spełnione normy
- Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi DIN 1988
(EN 806)
- Ciśnieniowe naczynie przeponowe/ciśnieniowe, przeponowe naczynie wzbiorcze DIN 4807
- Urządzenia elektroniczne do stosowania w instalacjach EN 50178
- EN 60204-1 - Wyposażenie elektryczne maszyn
- EN 60335-1 - Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego
- Kombinacje urządzeń sterowniczych niskiego napięcia EN 60439-1/61439-1
- ΕΜC – Odporno ść w środowiskach przemysłowych EN 61000-6-2 - EMC – Norma emisji w środowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym (EN 61000-6-3)
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 


Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu zostaną odrzucone.
III. TERMIN REALIZACJI

	- dostawa do Działu Utrzymania Ruchu, ul. Akademicka 4, DS. ARCUS do dnia 30.12.2020,

- uruchomienie w AOS Bezmiechowa do 2 miesięcy od dnia dostarczenia do Zamawiającego.
	


	


	IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Oferta powinna zawierać:

1. Dane teleadresowe firmy - numer NIP , REGON firmy itp.

2. Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail).

3. Proponowaną cenę brutto za realizację zamówienia.

Oferta złożona przez wykonawcę nie jest ofertą w rozumieniu KC.

	V. KRYTERIA OCENY OFERT

Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowane będą następujące kryteria: 

Cena 100% 
Ocena złożonych ofert w zakresie kryterium „Cena” zostanie dokonana na podstawie podanej przez Wykonawcę całkowitej ceny brutto. Oferty zostaną ocenione przy zastosowaniu poniższego wzoru:

                                                   cena najniższa

Liczba pkt. oferty ocenianej =Kc = -------------------------------- x max liczby punktów

                                                           cena oferty ocenianej

Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrą, a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie..

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę.

	VI.TERMINY PŁATNOŚCI

Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

	VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą 
e-mailową na adres e-mail ajurasz@prz.edu.pl. Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e- mailu zwrotnym, ofertę można przesłać również w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta na: Dostawa zestawu hydroforowego 2 pompowego wraz z uruchomieniem. NIE OTWIERAĆ przed 2020-12-15 godz. 10:15 - NA/O/381/2020”
Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: 

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów do dnia 2020-12-15 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2020-12-15 o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.

	


VIII. Wraz z ofertą należy złożyć:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
2. Broszura produktowa/katalog produktowy/specyfikacja techniczna oferowanych urządzeń potwierdzająca spełnienie wszystkich parametrów określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu (w języku polskim).
3. Pełnomocnictwo, jeśli oferta jest podpisana przez osobę nieuprawniona do reprezentowania wykonawcy.
	IX. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANY TREŚCI OGŁOSZENIA
1. Każdorazowo, w języku polskim, powołując się na numer ogłoszenia można kierować pytania do Zamawiającego na adres Zamawiającego, e-mailem: ajurasz@prz.edu.pl
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej w niniejszym punkcie, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej: http://www.ogloszenia.propublico.pl/prz
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia. Dokonaną zmianę treści ogłoszenia Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

	X. Od rozstrzygnięcia Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.  
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