Załącznik nr A do oświadczenia gwarancyjnego Wykonawcy-Gwaranta

WYKAZ CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW GWARANCYJNYCH ELEMENTÓW  INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ORAZ ELEKTROENERGETYCZNEJ

Wykonawca-Gwarant, w ramach wykonywania przeglądów okresowych elementów instalacji elektrycznej i elektroenergetycznej jest zobowiązany do przeprowadzania w okresie obowiązywania gwarancji następujących czynności:
1. w zakresie linii kablowych:

· sprawdzenie stanu oznaczników linii kablowych;

· sprawdzenie stanu wejść do tunelów, kanałów i studzienek kablowych;

· sprawdzenie stanu osłon przeciwkorozyjnych kabli, konstrukcji wsporczych i osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi;

· sprawdzenie stanu głowic kablowych;

· sprawdzenie stanu połączeń przewodów uziemiających i zacisków;

· sprawdzenie ciągłości żył, zgodności faz, pomiar rezystancji izolacji (po naprawie);

· dokonanie próby napięciowej izolacji (po naprawie );

· dokonanie próby napięciowej powłoki (po naprawie);
· badanie kamerą termowizyjną;
2. w zakresie stacji elektroenergetycznej:

· sprawdzenie sygnalizacji lokalnej;
· sprawdzenie stanu zewnętrznego izolatorów i głowic kablowych;

· sprawdzenie stanu napisów i oznaczeń na kablach;

· sprawdzenie stanu przepustów na terenie stacji;

· sprawdzenie stanu kanałów kablowych, konstrukcji wsporczych, kabli;
· sprawdzenie schematów elektrycznych, napisów i oznaczeń stacji ze stanem faktycznym;
· badanie termowizyjną kamerą;
3. w zakresie Rozdzielnicy 15 kV:

· oczyszczenie sprężonym powietrzem;

· wyczyszczenie izolatorów i powierzchni izolujących; 

· sprawdzenie i dokręcenie wszystkich połączeń śrubowych szyn zbiorczych i końcówek kabli lub głowic zgodnie z zaleceniem producenta;
· sprawdzenie stanu technicznego, przekładników, wyłączników, odłączników;
· sprawdzenie prawidłowości działania napędu drogą trzykrotnego załączania i wyłączania;
· sprawdzenie stanu izolatorów i głowic kablowych;
· sprawdzenie stanu zacisków przyłączeniowych;
· sprawdzenie gotowości ruchowej aparatury i napędów łączników danego pola;
· smarowanie mechanizmów napędu łączników;

· badanie kamerą termowizyjną;

Zakres oraz częstotliwość wykonywania przeglądów, pomiarów i czynności konserwacyjnych powinny być także dostosowane do wytycznych producenta zawartych w instrukcji obsługi/eksploatacji, Dokumentacji Techniczno-Ruchowej urządzenia a także obowiązujących przepisów. Termin wykonania przeglądu musi być uprzednio uzgodniony z Działem Elektrycznym AGH. Potwierdzeniem zrealizowania ww. czynności jest każdorazowo protokół zawierający opis wykonanych czynności podpisany przez Wykonawcę oraz zatwierdzony przez Zamawiającego. 
