Poznań dnia: 2021-08-06

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na ”Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli i zbiornika na tlen ciekły medyczny do Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.” – znak sprawy SZW/DZP/47/2021.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań 
do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 zadanie nr 2 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie butli aluminiowej o pojemności wodnej 11L z mieszaniną tlenu medycznego i podtlenku azotu medycznego 50%/50%, objętość gazu 3,23 m3 (3230 l), ciśnienie 170 bar. Butla 11l posiada wbudowane w podstawę butli kółka oraz ergonomiczny uchwyt w obudowie zaworu zintegrowanego, co ułatwia jej transport i magazynowanie, a tym samym zapewnia bezpieczeństwo personelu. Przedstawione przez Zamawiającego informacje wskazują na jednego wykonawcę, co jest sprzeczne z obowiązkiem zachowania uczciwej konkurencji, dlatego też wykonawca proponuje zmiany w tym zakresie. Dopuszczenie wyżej przedstawionej butli pomoże otrzymać więcej ofert w postępowaniu, a tym samym uzyskać najlepszą możliwą cenę, co jest bardzo istotne dla jednostek budżetowych. Jednocześnie, ze względu na różne pojemności gazu w butlach 10l i 11l prosimy o wyrażenie zgody na właściwe przeliczenie liczby butli, w celu uzyskania porównywalnych ofert, a mianowicie: 120 butli x 2,8 m3 = 336 m3 wymaganego gazu 336m3/3,23m3 = 104 butle 11 litrowe . Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza dostawy butli aluminiowych z zintegrowanymi kółkami ze względu na brak możliwości bezpiecznego transportu między pomieszczeniem tlenowni a Oddziałem Szpitalnym na wózkach transportowych, które są na wyposażeniu Zamawiającego. Tlenownia oddalona od budynku szpitalnego w odległości ok. 300 metrów (nierówności terenu). Pytanie nr 2 zadanie nr 2 Czy mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów, Zamawiający dopuści zaoferowania zaworu dozującego, którego wnętrze tworzy tzw. strefę bezdotykową, czyli nie wymaga ingerencji w jego strukturę, ale producent przewidział możliwość dezynfekcji lub sterylizacji zaworu w przypadku podejrzenia jego kontaminacji zgodnie z Procedurą dezynfekcji powierzchni skażonych materiałem organicznym i zawarł takie informacje w instrukcji obsługi, a zawór jest zabezpieczony przed przypadkową ingerencją osób nieuprawnionych poprzez zastosowanie specjalnej plomby ? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 3 zadanie nr 2 Zwracamy się z prośbą o możliwość zaoferowania rozwiązania równoważnego w zakresie zapewnienia bezpiecznej podaży mieszaniny podtlenku azotu z tlenem 50%/50% do rozwiązania określonego w formularzu asortymentowo cenowym, pozycja 2 (ustnik zintegrowany z zaworem wydechowym.). Proponowany przez Wykonawcę układ uniemożliwia powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego. Z uwagi na stosowany jednorazowy filtr kierunkowy o określonej skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej na poziomie 99,999%. układ nie wymaga dezynfekcji przy użytkowaniu zgodnym z instrukcją. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania równoważnego w zakresie zapewnienia bezpiecznej podaży mieszaniny podtlenku azotu z tlenem 50%/50% na równi z ustnikiem zintegrowanym z zaworem wydechowym. Zestawy muszą być wyposażone w jednorazowe filtry antybakteryjne. Pytanie nr 4 zadanie nr 2 pozycja 2 Czy Zamawiający w podanej pozycji miał na myśli jednorazowy ustnik z filtrem kierunkowym o określonej skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej na poziomie 99,999% do podawania mieszaniny podtlenku azotu i tlenu w stosunku 50/50 ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: TAK, to są jednorazowe ustniki z filtrem antybakteryjnym.

Pytanie nr 5 Zadanie nr 2 poz. 1 1. Czy Zamawiający wymaga aby możliwe było stałe podawanie leku (mieszaniny gazów, podtlenku azotu 50% i tlenu 50%) do 6 godzin bez konieczności kontrolowania morfologii krwi w oparciu o odpowiednie zapisy zamieszczone w Charakterystyce Produktu Leczniczego? Zapis w CHPL mówiący o braku konieczności wykonania badań krwi powoduje że odpowiedzialność za działania niepożądane spoczywa na producencie leku. Czy w przypadku odpowiedzi twierdzącej, Zamawiający wymaga przedłożenie wraz z ofertą jako przedmiotowego środka dowodowego karty charakterystyki produktu leczniczego oferowanej mieszaniny ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: TAK, Zamawiający wymaga przedłożenie wraz z ofertą jako przedmiotowego środka dowodowego karty charakterystyki produktu leczniczego oferowanej mieszaniny. Pytanie nr 6 Zadanie nr 2 poz. 2 2. Czy w celu zwiększenia komfortu pracy personelu medycznego oraz bezpieczeństwa prowadzonej terapii mieszaniną mieszaniny 50% tlen medyczny / 50% podtlenek azotu medyczny wszystkie jednorazowe elementy niezbędnych do podawania tejże mieszaniny (ustnik, zawór wydechowy z filtrem) mają być konfekcjonowane w jednym opakowaniu jednostkowym ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający potwierdza. Pytanie nr 7 Zadanie nr 2 poz. 2 i 3 Czy w celu zachowania pełnej kompatybilności oraz bezpieczeństwa terapii, Zamawiający wymaga aby zaoferowany zawór dozujący do podawania mieszaniny gazów gazu medycznego tlenu i podtlenku azotu (50% O2 i 50% N2O) oraz pozostałe jednorazowe części składowe systemu np filtry, jednorazowe zawory wydechowe z fitrem, ustniki, pochodziły od jednego producenta ? lub w przypadku gdy pochodzą od innych producentów Zamawiający będzie wymagał dostarczenia oświadczenia wytwórcy zaworu dozującego o kompatybilności z zaoferowanym osprzętem jednorazowym. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 8 Czy pracownik wykonawcy , który będzie odpowiedzialny za szkolenie personelu z zakresu obsługi systemu podawania mieszaniny gazu medycznego tlenu i podtlenku azotu (50% O2 i 50% N2O) ma posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności w tym zakresie, potwierdzone stosownym imiennym certyfikatem wydanym przez producenta systemów dostarczania gazu? Czy w przypadku odpowiedzi twierdzącej, Zamawiający wymaga przedłożenie wraz z ofertą jako przedmiotowego środka dowodowego w/w certyfikatu ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: TAK. Zamawiający wymaga przedłożenie wraz z ofertą jako przedmiotowego środka dowodowego w/w certyfikatu. Pytanie nr 9 Zadanie nr 2 poz. 3 Czy fabrycznie oryginalny (bez dodatkowych modyfikacji i przeróbek) zawór dozujący ze wszystkim elementami składowymi w/w zaworu dozującego, niezbędnymi do prawidłowego działania do podawania mieszaniny gazu medycznego tlenu i podtlenku azotu (50% O2 i 50% N2O), ma być jednoelementowy, nierozkręcalny tzn. nie będzie w nim, żadnych elementów które pacjent może samowolnie usunąć i stworzyć dla siebie potencjalne zagrożenie i może skutkować ryzykiem powstania nieszczelności całego układu do podawania mieszaniny ? Jakakolwiek możliwość rozmontowania zaworu (w tym również przez personel medyczny) może spowodować również jego przypadkowe uszkodzenie, a niewłaściwy montaż może doprowadzić do obniżenia jego wydajności , utraty i/lub związanych z tym kosztów naprawy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki