[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2021-08-26
KC-zp.272-438/21
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (6)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Budowa Magazynu Centralnego Archiwum  AGH w Miękini wraz z infrastrukturą techniczną - KC-zp.272-438/21” – znak sprawy KC-zp.275-438/21.
Zamawiający, Akademia Górniczo–Hutnicza, im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie z jakiego materiału mają zostać wykonane moduły wypełniające podłogi techniczne w pomieszczeniach rozdzielni SN i NN oraz stacji TRAFO. Pytanie wynika z rozbieżności opisu projektu architektury punkt 18.4.15 Posadzki a rysunkiem D 4 w którym zawarte są parametry techniczne podłogi, gdzie mowa jest do dwóch rodzajach wypełnienia.

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż podłogi techniczne w pomieszczeniach rozdzielni SN i NN oraz stacji TRAFO mają zostać wycenione i wykonane zgodnie z opisem na rysunku D-4-podłoga techniczna wchodzącym w skład projektu wykonawczego magazynu centralnego archiwum tj.:

- podłoga techniczna w pom. rozdzielni z wysoko sprasowanej płyty wiórowej o gęstości około 700-720 kg/m3 w wymiarze 600x600x40mm z pokryciem górnym wykładziną PCV (antystatyczna/prądoprzewodząca)

- podłoga techniczna w pom. stacji trafo z krat stalowych ocynkowanych zgrzewanych wykonanych z płaskownika 40x2mm oczko 51,0x50,8 mm o wymiarach 600x600 mm.
1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image1.jpg]