[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2021-09-06
KC-zp.272-438/21
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (12)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Budowa Magazynu Centralnego Archiwum  AGH w Miękini wraz z infrastrukturą techniczną - KC-zp.272-438/21” – znak sprawy KC-zp.275-438/21.
Zamawiający, Akademia Górniczo–Hutnicza, im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
1. Proszę o wyjaśnienie czy dostawa gaśnic typ ABC wchodzi w zakres zamówienia. 
Odp.: Zamawiający informuje, iż Wykonawca winien wyposażyć budynek w gaśnice konieczne do dokonania odbioru inwestycji przez służby Państwowe w tym Państwową Straż Pożarną.

2. Według opisu do projektu wykonawczego konstrukcji stal profilowa ma być w klasie S235. Jednakże według projektu konstrukcji  podana stal jest w klasie S355. Proszę o wyjaśnienie czy do wyceny stali profilowej należy przyjąć stal klasy S235 czy S355. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.
Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż do wykonania konstrukcji należy przyjąć stal o klasie S235. 

3. W opisie wykonawczym do architektury podano „szachty wentylacyjne – gr. 10cm, lekka obudowa z płyt ogniochronnych o odporności ogniowej EI120S”.Jednkaże według projektu podany szacht należy wykonać w klasie EI240S. Proszę o wyjaśnienie czy szachty wentylacyjne należy wykonać w klasie EI120S czy EI240S. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.
Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż szachty  należy wykonać w klasie odp. pożarowej EI240S

4. Proszę o potwierdzenie, że schody systemowe stalowe nie wchodzą w zakres zamówienia. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odp.: Zamawiający zwraca uwagę, iż zgodnie z opisem projektu wykonawczego architektonicznego punktem 18.1.2 schody wewnętrzne na antresolę wraz z balustradą systemową „będą dostarczone razem z regałami” i nie podlegają wycenie, będą przedmiotem osobnego zamówienia.

5. Według opisu do projektu wykonawczego architektury ściany podziemne budynku biurowo-socjalnym należy ocieplić płytami z polistyrenu ekstrudowanego gr. 18 cm. Jednakże według przekroju A-A (warstwa oznaczona jako 2.2.1) podano płyty z polistyrenu ekstrudowanego gr. 15 cm. Proszę o wyjaśnienie czy ocieplenie ścian podziemnych w budynku biurowo-socjalnym należy wykonać z płyt gr. 18 czy 15 cm. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.
Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż ocieplenie ścian podziemnych budynku biurowo-socjalnego należy wykonać o gr. 18cm.

6. W opisie do projektu wykonawczego architektury podano „lambda 0,0312W/mK”. Jednakże podanej lambdy nie ma . Może być tylko lambda 0,032 W/mK. Proszę o potwierdzenie, że do wyceny izolacji  należy przyjąć lambda 0,032 W/mK zamiast podanych 0,0312 W/mK. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.
Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż na skutek pomyłki pisarskiej błędnie wpisano wartość 0,0312 W/mK  – ma być lambda 0,032 W/mK. 

7. W budynku biurowo-socjalnym zaprojektowano rolety zewnętrzne. Proszę o podanie materiału wykonania oraz sposobu otwierania podanych rolet zewnętrznych, gdyż w projekcie nie podano. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.
Odp.: Zamawiający informuje, iż rolety zewnętrzne – żaluzje opisano w pkt 8.2.13 opisu technicznego architektura.
8. Według projektu elewację należy ocieplić płytami z wełny mineralnej o współczynniku lambda 0,032 (taka sama lambda dla wełny pod tynk oraz płyty porfitowe). Jednakże najniższy współczynnik lambda dla płyt z wełny mineralnej na który należy wykonać tynk cienkowarstwowy to 0,035 (np. płyty ISOVER Fasoterm 35). Proszę o zmianę współczynnik lambda podanego w projekcie (0,032 - nie osiągalny dla elewacji ECTS) na 0,035 (najniższa lambda dostępna na rynku). Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.
Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż pod tynk cienkowarstwowy w ścianie EI240 należy zastosować wełnę mineralną  o współczynniku lambda = 0.035 W/mK, należy zwiększyć grubość warstwy wełny do 35cm (na elewacji zachodniej 45/35cm z zachowaniem odległości konstrukcji pod rośliny pnące we wnękach równej 5cm od lica ściany), natomiast na pozostałych ścianach archiwum pod tynk cienkowarstwowy można zastosować styropian o współczynniku lambda = 0.032 W/mK, gr. zgodna z rysunkami;

9. Według projektu dach należy ocieplić płytami z wełny mineralnej o współczynniku lambda 0,032. Jednakże najniższy współczynnik lambda dla wełny mineralnej na dach  to 0,036 (np. płyty ISOVER Dachotherm 36) . Proszę o zmianę współczynnika lambda podanego w projekcie (współczynnik 0,032 jest nieosiągalny) na 0,036 (najniższa lambda dostępna na rynku).  Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.
Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż należy zastosować wełnę mineralną o współczynniku lambda = 0.036 W/mK  i zwiększyć grubość wełny do 55cm.

1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image1.jpg]