[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2021-09-06
KC-zp.272-438/21
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (13)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Budowa Magazynu Centralnego Archiwum  AGH w Miękini wraz z infrastrukturą techniczną - KC-zp.272-438/21” – znak sprawy KC-zp.275-438/21.
Zamawiający, Akademia Górniczo–Hutnicza, im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
1. moc pomp ciepła 3x31 kW, podana jest dla jakich parametrów woda / powietrze? 
Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż przyjęto parametry czynnika grzejnego θs, [°C]:45,00


θr, [°C]:35,00
2. co oznacza jednostkowa moc pompy 45 kW? dla grzania, chłodzenia? Przy jakich parametrach?
Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż pompy ciepła przewidziano jedynie do grzania.
3. w opisie podane są bardzo szczegółowe dane jednostki zewnętrznej pompy ciepła, typu wymiary (co do milimetra), masa etc. Czy należy je traktować, jako parametry równoważności? Nie ma natomiast mocy grzewczej i COP, a to chyba ważniejsze informacje. Prośba o uzupełnienie / zdefiniowanie parametrów równoważnych. 
Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż jako parametr równoważności należy traktować moc zgodnie z projektem oraz parametr COP nie mniejszy niż 3,6.

4. czy projekt nie zawiera błędu dot. OZC lub doboru pomp ciepła? Projektant dla bilansu ciepła 16,76 kW dobiera kaskadę pomp o łącznej mocy 93 kW. Prośba o wyjaśnienie. 
Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż projekt zgodnie z oświadczeniem projektanta został wykonany poprawnie. Przyjęto, iż pompy ciepła zapewniają również zapotrzebowanie dla central wentylacyjnych.
5. czy możliwa jest zamiana pomp typu monoblok na split, przy zachowaniu parametrów równoważnych, jakimi powinna być moc i COP systemu? 
Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż decyzja co do zastosowania konkretnego urządzenia zostanie podjęta na etapie realizacji w drodze zatwierdzania kart materiałowych.

6. dlaczego w buforze zastosowana moc grzałek wynosi 24 kW? Czy projektant może podać producenta, który dopuszcza takie rozwiązanie? Prośba również o podanie typu i wielkości zaworu bezpieczeństwa, który winien zabezpieczać bufor – brak go na schemacie. 
Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż moc grzałek należy przyjąć zgodnie z projektem, decyzja co do zastosowania konkretnego urządzenia zostanie podjęta na etapie realizacji w drodze zatwierdzania kart materiałowych. Należy zastosować zawór bezpieczeństwa DN20.
7. czy, przy założeniu zachowania pomp typu monoblok, instalacja pomp i obiegów (wspólny zład) ma pracować na wodzie, czy czynniku posiadającym właściwości przeciwzamarzaniowe? Jeśli to pierwsze, to brak innych rozwiązań zabezpieczających (zawory zrzutowe etc.), jeśli drugie – to brak odseparowania zładu pomp od zładu instalacji, chyba, że inwestor zamierza eksploatować całą instalację na kosztownym glikolu. Prośba o wyjaśnienie.
Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż układy z pompami powietrznymi monoblokowymi realizujemy bezpośrednio na wodzie obiegowej. Pompy maja algorytm zabezpieczenia przeciwzamarzaniowego polegający na tym, że jeżeli spadnie temperatura wody w pompie to obligatoryjnie włączają się pompy obiegowe pomiędzy pompą ciepła a buforem dla wymuszenia przepływu.

Należy przyjąć w wycenie montaż zaworów odcinająco spustowych. 
1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image1.jpg]