1.	PODSTAWA OPRACOWANIA	4

2.	PRZEDMIOT PROJEKTU I ZAKRES OPRACOWANIA	6

3.	ZASILANIE OBIEKTU W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ	7

4.	LINIA KABLOWA SN ZASILANIA ROZDZIELNICY SN	8

5.	STACJA TRANSFORMATOROWA SN/nn	9

5.1.	ROZDZIELNICA SN	9

5.1.1.	ZNAMIONOWE WARUNKI PRACY	9

5.1.2.	PODSTAWOWE PARAMETRY ZNAMIONOWE	10

5.1.3.	CERTYFIKATY RSN	10

5.1.4.	WYTYCZNE BUDOWLANE	10

5.2.	TRANSFORMATORY ELEKTROENERGETYCZNE	10

5.2.1.	WYTYCZNE INSTALACYJNE	11

5.2.2.	ZABEZPIECZENIA TERMICZNE TRANSFORMATORÓW MOCY	11

5.2.3.	SPOSÓB WYKONANIA POŁĄCZEŃ KABLOWYCH SN	12

5.3.	UZIEMIENIE OCHRONNE STACJI TRANSFORMATOROWEJ	13

5.4.	ROZDZIELNICA GŁÓWNA NISKIEGO NAPIĘCIA	13

5.5.	KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ	14

5.6.	ROZLICZENIOWY POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ	15

6.	DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OBIEKCIE	17

6.1.	WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE	17

6.2.	ROZDZIELNICE OBIEKTOWE	17

7.	OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE OBIEKTU	18

7.1.	OŚWIETLENIE PODSTAWOWE	18

7.2.	OŚWIETLENIE AWARYJNE	18

8.	STANDARDY WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH	20

8.1.	INSTALACJE OBWODÓW OŚWIETLENIOWYCH W BUDYNKU GŁÓWNYM	20

8.2.	INSTALACJE OBWODÓW GNIAZD WTYCZKOWYCH	20

8.3.	ZASILANIE URZĄDZEŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ	20

8.4.	ZASILANIE URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH OBIEKTU	21

8.5.	ZASILANIE URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH	21

8.6.	TRASY DRABIN I KORYT KABLOWYCH	21

8.7.	ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE	22

8.8.	INSTALACJA PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU	22

9.	INSTALACJE ZEWNĘTRZNE	23

9.1.	OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE	23

9.2.	BUDOWA LINII KABLOWYCH	23

10.	INSTALACJA ODGROMOWA BUDYNKU GŁÓWNEGO	25

10.1.	INSTALACJA ODGROMOWA	25

10.2.	INSTALACJA UZIEMIENIA I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH	25

10.3.	OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA	26

11.	ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ I BHP	27

11.1.	SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA O NAPIĘCIU 20 kV	27

11.2.	SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA O NAPIĘCIU 0,4 kV	27

12.	INSTALACJA FOTOWOLTAIKI	29

12.1.	WSTĘP	29

12.1.1.	Przedmiot opracowania	29

12.1.2.	Zakres opracowania	29

12.1.3.	Podstawa opracowania	29

12.2.	SYSTEM FOTOWOLTAICZNY	29

12.2.1.	Opis rozwiązań projektowych	29

12.2.2.	Technologia modułów fotowoltaicznych	30

12.2.3.	Inwertery fotowoltaiczne	34

12.2.4.	Rozdzielnice fotowoltaiczne RDC	35

12.2.5.	Okablowanie po stronie DC	35

12.2.6.	Złącza od strony napięcia DC	35

12.2.7.	System samoodśnieżania	35

12.3.	MOCE I UZYSKI Z INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ	36

12.3.1.	Uzysk energetyczny z instalacji fotowoltaicznej	38

12.4.	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	38

12.4.1.	Opis instalacji	38

12.4.2.	Trasy kablowe	38

12.5.	INSTALACJE OCHRONNE	38

12.5.1.	Rozłączanie strony DC	38

12.5.2.	Ochrona przepięciowa instalacji fotowoltaicznej	39

12.5.3.	Wyrównywanie potencjałów	39

12.5.4.	Ochrona przeciwporażeniowa instalacji fotowoltaicznej	39

12.5.5.	Sterowanie system samoodśnieżania	39

12.6.	SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ	40

12.6.1.	Opis systemu	40

12.6.2.	Funkcje Systemu Zarządzania Energią	40

12.7.	UWAGI KOŃCOWE	41

12.7.1.	Normy i pojęcia związane	41

12.7.2.	Pojęcia związane, wg normy PN-HD 60364-7-712:	42

12.7.3.	Uwagi	42

13.	INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	44

13.1.	INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW	44

13.2.	ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA NA PLACU BUDOWY	44

13.3.	PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	44

14.	ZAŁĄCZNIKI	45

15.	LISTA RYSUNKÓW	46

# PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze sporządzono w oparciu o:

- Zlecenie inwestora;

- Wizję lokalną;

- Ustalenia międzybranżowe;

- Ustalenia z przedstawicielami inwestora;

- USTAWĘ z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) (Zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217; z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844);

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. Nr 75, poz. 690) (Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156, 2009.01.01 Dz. U.08.201.1238);

- OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dn. 28.08.2003r., w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, załącznik: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 26.09.1997r. ( tekst jednolity Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z 2003r.);

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719);

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) (Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 49, poz. 330);

- DYREKTYWA 2004/108/WE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej;

- DYREKTYWA 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niskiego napięcia;

- DYREKTYWA 98/37/WE dotycząca maszyn;

- POLSKIE NORMY

| PN-IEC 60050-195 | Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i ochrona przeciwporażeniowa |
| --- | --- |
| PN-IEC 60050-442 | Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Sprzęt elektroinstalacyjny |
| PN-IEC 60050-826 | Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Część 826: Instalacje elektryczne |
| PN-EN 60446 | Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja. Identyfikacja przewodów kolorami lub znakami |
| PN-HD 60364-1 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe |
| PN-IEC 60364-3 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych charakterystyk |
| PN-IEC 60364-4 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa (wszystkie arkusze) |
| PN-IEC 60364-5 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego (wszystkie arkusze) |
| PN-EN 60909-0 | Prądy zwarciowe w sieciach trójfazowych prądu przemiennego. Część 0. Obliczanie prądów |
| PN-EN 60865-1 | Obliczanie skutków prądów zwarciowych. Część 1: Definicje i metody obliczania |
| PN-E-05115 | Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV |
| PN-EN 60076-1 | Transformatory. Wymagania ogólne |
| PN-EN 60076-2 | Transformatory. Przyrosty temperatury |
| PN-EN 60076-5 | Transformatory. Część 5. Wytrzymałość zwarciowa |
| PN-EN 60076-11 | Transformatory – Część 11: Transformatory suche |
| PN-EN 62271-100 | Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 100: Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego |
| PN-EN 62271-102 | Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 102: Odłączniki i uziemniki wysokiego napięcia prądu przemiennego |
| PN-EN 62271-200 | Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie |
| PN-EN 62271-202 | Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 202: Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napięcia na niskie napięcie |
| PN-EN 60439-1 | Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Zastawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu |
| PN-EN 60947 | Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa |
| PN-EN 60044-1 | Przekładniki. Przekładniki prądowe |
| PN-EN 60044-1:2000/A1 | Przekładniki. Przekładniki prądowe |
| PN-EN 60044-1:2000/A2 | Przekładniki. Przekładniki prądowe |
| PN-EN 60044-2 | Przekładniki. Przekładniki napięciowe indukcyjne |
| PN-EN 60044-2:2001/A1 | Przekładniki. Przekładniki napięciowe indukcyjne |
| PN-EN 60044-2:2001/A2 | Przekładniki. Przekładniki napięciowe indukcyjne |
| PN-EN 50482 | Przekładniki. Przekładniki napięciowe indukcyjne trójfazowe o Um do 52 kV |
| PN-EN 60529 | Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) |
| PN-EN 50102 | Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urządzeń (Kod IK) |
| PN-EN 12464-1 | Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach |
| PN-EN 1838 | Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne |
| PN-EN 50172 | Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego |
| PN-EN 62305-1 | Ochrona odgromowa. Część 1: Zasady ogólne |
| PN-EN 62305-2 | Ochrona odgromowa. Część 2: Zarządzanie ryzykiem |
| PN-EN 62305-3 | Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia |
| PN-EN 62305-4 | Ochrona odgromowa. Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach |
| N SEP-E-001 | Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa |
| N SEP-E-004 | Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa |

# PRZEDMIOT PROJEKTU I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem projektu wykonawczego są instalacje elektryczne na potrzeby projektu pt.: BUDOWA CENTRUM DYDAKTYCZNO – NAUKOWEGO NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII ENERGETYCZNYCH – BUDYNEK NR 2 WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI, SŁABOPRĄDOWYMI, WODOCIĄGOWYMI, KANALIZACYJNYMI, CHŁODNICZĄ, WENTYLACJI I KLIMATYZACJI ORAZ INFRASTRUKTURĄ ZEWNĘTRZNĄ zlokalizowanego przy al. Jana Pawła II 37, dz. ew. nr 21/169, 21/245 obr. 6 NOWA HUTA, Kraków.

Inwestorem przedsięwzięcia jest POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. T.KOŚCIUSZKI,

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

W zakres niniejszego opracowania projektowego wchodzą:

- Linia kablowa SN zasilania rozdzielnicy 15 kV;

- Rozdzielnica średniego napięcia 20 kV;

- Linie kablowe SN zasilania transformatorów elektroenergetycznych;

- Transformatory elektroenergetyczne SN/nn;

- Rozdzielnica główna nn;

- Wewnętrzne linie zasilające;

- Instalacja oświetlenia podstawowego obiektu;

- Instalacja oświetlenia awaryjnego obiektu;

- Instalacja gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia;

- Instalacja gniazd wtyczkowych, wydzielonych;

- Instalacja zestawów gniazd remontowych;

- Instalacja odgromowa;

- Instalacja uziemiająca;

- Instalacja połączeń wyrównawczych;

- Ochrona przeciwprzepięciowa;

- Ochrona przeciwporażeniowa.

- Instalacja fotowoltaiki.

# ZASILANIE OBIEKTU W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

W celu zasilania obiektu w energię elektryczną przewidziano zastosowanie rozdzielnicy średniego napięcia, z której wyprowadzono linie kablowe SN w kierunku projektowanego transformatora mocy oznaczonego jako TR.

Rozdzielnica SN będzie przyłączona do lokalnej sieci rozdzielczej inwestora na napięciu średnim, przemiennym, trójfazowym (15 kV, 50 Hz) przy zastosowaniu linii kablowej SN. W celu zasilania obiektu konieczna jest budowa linii kablowej SN.

Z zacisków wtórnych projektowanych transformatorów elektroenergetycznych następuje dalszy rozdział energii elektrycznej na napięciu niskim, przemiennym, trójfazowym (0,4 kV, 50 Hz), przewidziano zastosowanie rozdzielnicy głównej oznaczonej jako RG zasilającej urządzenia technologiczne oraz rozdzielnice obiektowe zlokalizowane w budynku.

Lokalizacja poszczególnych rozdzielnic została dopasowana do charakteru i powierzchni obiektu, wielkość i rodzaj zależą od zapotrzebowania na energię elektryczną w danym miejscu. Z rozdzielnic wyprowadzono obwody końcowe służące do dystrybucji i zasilania odbiorników energii elektrycznej.

# LINIA KABLOWA SN ZASILANIA ROZDZIELNICY SN

W celu zasilania rozdzielnicy SN w energię elektryczną konieczna jest budowa linii kablowej SN typu 3x(XRUHAKXS 1x240/50) mm2 wyprowadzonej z wcinki w istniejąca linię kablową SN.

Linia kablowa SN będzie prowadzona w układzie trójkątnym:

- W ziemi;

- W rurze ochronnej typu DVR 160 w ziemi w przypadku skrzyżowań z podziemnymi sieciami zagospodarowania terenu;

- W rurze ochronnej typu SRS 160 pod istniejącymi drogami i jezdniami;

- W rurze ochronnej typu DVK 160 pod projektowanymi drogami i miejscami parkingowymi;

- Wewnątrz projektowanego kanału kablowego pod rozdzielnicą SN w pomieszczeniu rozdzielni SN budynku.

Linię kablową SN należy prowadzić w ziemi według następujących zasad:

- Kabel elektroenergetyczny układać w rowie kablowym (w 20 cm warstwie piasku) na głębokości 0,8 m mierzonej prostopadle od powierzchni ziemi do górnej powierzchni kabla;

- W rowach nad kablem elektroenergetycznym należy układać folię ostrzegawczą (o grubości 0,5 mm i szerokości 200 mm w kolorze czerwonym); krawędzie folii powinny wystawać co najmniej 50mm poza zewnętrzną krawędź kabli;

- Kabel elektroenergetyczny należy zaopatrzyć w trwałe oznaczniki zlokalizowane w odstępach równych 100 m długości trasy, a także w miejscach charakterystycznych, to znaczy skrzyżowaniach z innymi, podziemnymi sieciami zagospodarowania terenu oraz w miejscu wejścia do budynku.

# STACJA TRANSFORMATOROWA SN/nn

W celu zasilania odbiorników energii elektrycznej niskiego napięcia przewidziano zastosowanie stacji transformatorowej SN/nn.

- W pomieszczeniu 0.25 zlokalizowano pomieszczenie komory transformatorowa;

- W pomieszczeniu 0.24 zlokalizowano pomieszczenie rozdzielni SN,

- W pomieszczeniu 0.23 zlokalizowano pomieszczenie rozdzielni nn.

W skład ST wchodzą:

- Rozdzielnica SN 24 kV;

- Transformator elektroenergetyczny SN/nn 1250 kVA; 15/0,42kV; 6 %;Dyn5; IP00;

- Rozdzielnica główna RG;

- Rozdzielnica potrzeb własnych RPW;

- Rozdzielnica zasilania urządzeń ochrony przeciwpożarowej obiektu RPOZ.

## ROZDZIELNICA SN

Zaprojektowano rozdzielnicę SN w postaci modułowych, małogabarytowych, niezależnych pól rozdzielczych (o izolacji z sześciofluorku siarki SF6) o metalowych obudowach przy zastosowaniu typowych rozwiązań typu SM6 produkcji firmy Schneider Electric.

Rozdzielnica SN składa się z pięciu pól:

- Pole nr 1 - liniowe, dopływowe typu IM, zawierającego:

- Trójbiegunowy układ szyn zbiorczych o prądzie znamionowym równym 630 A;

- Rozłącznik z uziemnikiem i napędem sprężynowym typu CIT;

- Pojemnościowy wskaźnik napięcia;

- Układ przyłączowy dla suchych kabli jednożyłowych;

- Pole nr 2 - liniowe, dopływowe typu IM, zawierającego:

- Trójbiegunowy układ szyn zbiorczych o prądzie znamionowym równym 630 A;

- Rozłącznik z uziemnikiem i napędem sprężynowym typu CIT;

- Pojemnościowy wskaźnik napięcia;

- Układ przyłączowy dla suchych kabli jednożyłowych;

- Pole nr 3 (rezerwowe) - liniowe, dopływowe typu IM, zawierającego:

- Trójbiegunowy układ szyn zbiorczych o prądzie znamionowym równym 630 A;

- Rozłącznik z uziemnikiem i napędem sprężynowym typu CIT;

- Pojemnościowy wskaźnik napięcia;

- Układ przyłączowy dla suchych kabli jednożyłowych;

- Pole nr 4 - Pomiarowe prądu i napięcia GBC-B zawierającego:

- Trójbiegunowy układ szyn zbiorczych o prądzie znamionowym równym 630 A;

- Przekładniki prądowe o parametrach znamionowych:60/5 A; 5 VA; klasa: 0,5; FS5; legalizowane;

- Przekładniki napięciowe o parametrach znamionowych; 15:√3/0,1/√3; 5 VA; klasa: 0,5; legalizowane;

- Bezpieczniki przekładnikowe o prądzie znamionowym 0,5 A;

- Pole nr 5 - Transformatorowe typu QM zawierającego:

- Trójbiegunowy układ szyn zbiorczych o prądzie znamionowym równym 630 A;

- Rozłącznik z uziemnikiem (styki pomocnicze 2xNO + 2xNC);

- Wyzwalacz otwierający typu Y01 (230 V AC);

- Bezpieczniki SN o prądzie znamionowym równym 80A;

- Pojemnościowy wskaźnik napięcia;

### ZNAMIONOWE WARUNKI PRACY

Rozdzielnica typu SM6 może pracować w warunkach wnętrzowych przy następujących warunkach otoczenia zewnętrznego:

- Maksymalna temperatura, chwilowa: 40oC;

- Minimalna temperatura: -5oC;

- Maksymalna średnia temperatura dobowa: 35oC;

- Maksymalna średnia wilgotność względem dobowej (miesięcznej): 95% (90%);

- Braku znaczących zanieczyszczeń sola, parami, pyłami, dymem, gazami powodującymi korozję;

- Pomijalnym wpływie promieniowania słonecznego, zakłóceń elektromagnetycznych i wibracji.

### PODSTAWOWE PARAMETRY ZNAMIONOWE

Parametry znamionowe zastosowanej rozdzielnicy typu SM6:

- Napięcie znamionowe: 24 kV;

- Napięcie robocze: 20 kV;

- Poziom znamionowy izolacji:

- Napięcie probiercze o częstotliwości sieciowej (50 Hz, 60 s): 50 kV;

- Napięcie probiercze udarowe, piorunowe (1,2/50 μs): 125 kV;

- Częstotliwość znamionowa: 50 Hz;

- Prąd znamionowy, ciągły szyn zbiorczych i pól zasilających: 630 A;

- Prąd znamionowy, 1-sekundowy, szyn zbiorczych i pól: 12,5kA.

### CERTYFIKATY RSN

Rozdzielnica typu SM6 posiada następujące dokumenty wydane w Polsce potwierdzające parametry techniczne urządzenia i zgodność z normami i wymaganiami:

- Certyfikat przydatności do stosowania w energetyce polskiej wydany przez Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki Energopomoar Gliwice Nr SJ/Op331298;

- Dopuszczenie do stosowania w zakładach górniczych wydane przez Prezesa WUG. Cecha GE-99/96.

### WYTYCZNE BUDOWLANE

Projektowana rozdzielnica SN posadowiona będzie na kanale kablowym o wymiarach (600x3700x550) mm pozwalającym na wprowadzenie i wyprowadzenie kabli elektroenergetycznych z pomieszczenia rozdzielni SN. Krawędzie kanału należy zakończyć kątownikiem stalowym umożliwiającym przykrycie blachą stalową ryflowaną zlicowaną z płaszczyzną posadzki.

Drzwi do pomieszczenia stacji transformatorowej oraz rozdzielni SN należy wyposażyć w zamki umożliwiające wejście przy użyciu kluczy, a wyjście tylko poprzez nacisk na klamki zamków.

W celu realizacji zasilania stron pierwotnych transformatorów mocy przewidziano zabudowę przepustów kablowych w postaci rur osłonowych o średnicy zewnętrznej równej 160 mm ułożonych pod posadzką pomiędzy przestrzenią kanału kablowego, a komorą transformatora.

## TRANSFORMATORY ELEKTROENERGETYCZNE

W stacji transformatorowej posadowiono transformator elektroenergetyczny mocy zlokalizowany w pomieszczeniu komory transformatora.

Zastosowano transformatory typu Tricast produkcji firmy Schneider Electric w wykonaniu suchym, żywicznym, trójfazowym o podstawowych cechach:

- Niewrażliwość na udary cieplne, jednostki wytrzymują przeciążenia i częste zmiany obciążeń;

- Wysoka odporność na zanieczyszczenia i wilgoć;

- Ograniczona palność i właściwości samogaszenia, w przypadku pożaru jednostki nie wydzielają szkodliwych gazów, zadymienie ograniczone do minimum;

- Niski poziom hałasu;

- Rdzeń magnetyczny składa się z ciętych ukośnie arkuszy stalowej blachy teksturowanej, izolowanych karlitem wykonanych w celu zapewnienia małych strat;

- Uzwojenie DN składa się z arkuszy folii aluminiowej z umieszczonym pomiędzy nimi materiałem izolacyjnym wstępnie zaimpregnowanym gorącą żywicą polimeryzowaną;

- Uzwojenie GN stanowi izolowany przewodnik aluminiowy odlewany próżniowo w formach, wzmocnienie wykonane z mocnego włókna szklanego zapewnia poprawę w zakresie stabilności mechanicznej oraz możliwość zachowania stabilności w trakcie przeciążenia termicznego;

- Kolumny mocowane koncentrycznie, uzwojenie DN jest przymocowane bezpośrednio do rdzenia, uzwojenie GN jest zablokowane pomiędzy dwoma ramkami przy użyciu klinów z gumowymi podkładkami służącymi jako amortyzatory rozprężeniowe.

Poniżej przedstawiono podstawowe parametry znamionowe zastosowanej jednostki transformatorowej:

- Moc znamionowa: 1250kVA;

- Przekładnia znamionowa: 15 ± 2,5 %/0,42 kV;

- Częstotliwość znamionowa: 50 Hz;

- Znamionowe napięcie zwarcia: 6,0 %;

- Znamionowy poziom izolacji: 17,5 kV;

- Maksymalna temperatura otoczenia: 40oC;

- Grupa połączeń: Dyn5;

- Straty jałowe: 1800 W;

- Straty obciążeniowe (120 oC): 11000 W;

- Poziom hałasu – LPA: 67;

- Wymiary: (1710/950/1990) mm – (Długość/Szerokość/Wysokość);

- Waga całkowita: ok. 3960 kg;

- Stopień ochrony: IP00;

- Materiał wykonania uzwojeń: aluminium;

- Klasa izolacji termicznej: F – dopuszczalny przyrost temperatury uzwojeń 100K.

### WYTYCZNE INSTALACYJNE

Jednostki transformatorowe należy zainstalować w komorach stacji transformatorowej zgodnie z zaleceniami oraz uwagami:

- Punkty neutralne „N” transformatorów elektroenergetycznych należy połączyć bezpośrednio do uziomu obiektu przy zastosowaniu dwóch bednarek stalowych, ocynkowanych typu Fe/Zn 50x4 – uziemienie robocze sieci elektroenergetycznej obiektu;

- W drzwiach komór należy zamontować barierki ochronne na poziomie 0,6 m i 1,2 m;

- Drzwi do komór należy wyposażyć w zamki umożliwiające wejście przy użyciu kluczy, a wyjście tylko poprzez nacisk na klamki zamków;

- Przed uruchomieniem transformatory należy odkurzyć przy zastosowaniu odkurzacza lub przy użyciu sprężonego powietrza (lub azotu) oraz starannie oczyścić izolatory papierowymi ręcznikami;

- W żadnym wypadku nie jest dopuszczalne mocowanie kabli elektroenergetycznych do rdzenia czy uzwojeń transformatorów. Minimalna odległość pomiędzy kablami SN, szynoprzewodem, połączeniem zacisku neutralnego a powierzchnią uzwojeń SN powinna wynosić co najmniej 120 mm, z wyjątkiem strony SN, gdzie należy brać pod uwagę minimalną odległość od najbardziej wystającego elementu połączeń szynowych układu trójkąta;

- Transformator należy instalować w pomieszczeniach komór, w taki sposób, aby utrzymać minimalny odstęp od ściany pełnej równy 220 mm;

- Transformator mocy należy posadowić na specjalnych podkładkach tłumiących drgania mechaniczne;

### ZABEZPIECZENIA TERMICZNE TRANSFORMATORÓW MOCY

W celu zabezpieczenia projektowanych transformatorów elektroenergetycznych przed nadmiernym wzrostem temperatury uzwojeń (spowodowanym np. przeciążeniem), który może powodować uszkodzenia zaprojektowano systemy zabezpieczające typu T-154 dla każdej z jednostek indywidualnie. W skład pojedynczego systemu wchodzą:

- Czujniki typu PT100 (umożliwiające rzeczywiste odwzorowanie temperatury w zakresie (0o200o) C). PT100 należy zainstalować w rurkach elektroinstalacyjnych w każdej z faz transformatora;

- Przekaźnik termiczny typu T-154 realizujący kontrolę temperatury uzwojeń oraz funkcje wyświetlacza;

- Listwa zaciskowa wyposażona w gniazda wtykowe umożliwiające przyłączenie czujników do zacisków wejściowych przekaźnika.

Instalację okablowania przekaźników temperatury należy wykonać przy zastosowaniu:

- Kabli sygnalizacyjnych nierozprzestrzeniających płomienia typu YeKSYekmye 10x1 mm2 – linie sygnałowełączące zaciski czujników temperatury typu PT100 z listwami zaciskowymi;

- Kabli sygnalizacyjnych nierozprzestrzeniających płomienia typu YnKSYn 10x1,5 mm2 – linie sygnałowe pomiędzy listwami zaciskowymi a zaciskami pomiarowymi przekaźników temperatury;

- Układy przekaźników temperatury należy zasilić w energię elektryczną przy zastosowaniu przewodów elektroenergetycznych typu YDYżo 3x1,5 wyprowadzonych z rozdzielnicy potrzeb własnych stacji transformatorowej.

Podstawowe cechy i parametry przekaźnika temperatury typu T-154 przedstawiono poniżej:

- 3 lub 4 wejścia przeznaczone dla czujników temperatury typu PT100;

- 2 przekaźniki alarmowe wyjściowe: ALARM oraz TRIP;

- Przekaźnik alarmu (FAULT) aktywny w przypadku uszkodzenia czujników lub urządzenia;

- Przekaźnik (FAN) sterowania układem wentylatora wywiewnego;

- Obciążenie maksymalne styków wyjściowych – 5 A; 230 V;

- Możliwość przeprowadzenia testów przekaźników wyjściowych;

- Możliwość zasilania napięciem o wartości: (24-240) V AC-DC.

W przypadku zarejestrowania przez jeden z czujników wzrostu temperatury o 1o C powyżej ustawionej granicznej wartości alarmu zostanie zasilony (po upływie 4 s) przekaźnik ALARM, załączona zostanie także dioda LED przypisana do kanału, w którym nastąpiło uszkodzenie. Podobna sytuacja wystąpi również w momencie wykrycia przekroczenia progu temperatury dla przekaźnika TRIP. Po wykryciu spadku temperatury o 1o C poniżej wartości granicznych zdefiniowanych dla przełączeń ALARM i TRIP, przekaźniki zostaną rozłączone, a przypisane im diody LED wygaszone.

Opracowano następującą procedurę działań związanych z nadmiernym wzrostem temperatury uzwojeń pojedynczej jednostki transformatorowej:

- Tu> 140o C – uruchomienie sygnału alarmowego „1” – Pierwszy alarm – uruchomienie sygnalizatora akustyczno-optycznego;

- Tu> 150o C – uruchomienie sygnału alarmowego „2” – Drugi alarm – zamknięcie obwodu wyzwalacza otwierającego w polu transformatorowym RSN, wyłączenie transformatora mocy.

Przekaźniki termiczne typu T-154 należy zabudować w polach zasilających rozdzielnic głównych RG w sposób umożliwiający wizualizację stanu pracy, natomiast sygnalizatory optyczno-akustyczne natynkowo na ścianie hali.

Uwaga:

W komplecie zestawu układu kontroli temperatury znajdują się następujące elementy dostarczane przez producenta:

- Przekaźnik temperatury typu T-154;

- Skrzynka zaciskowa obwodów wtórnych zawierająca listwę montażową typu TH35 oraz zestaw zacisków montażowych;

- Czujniki temperatury typu PT100;

- Kable sygnałowe.

### SPOSÓB WYKONANIA POŁĄCZEŃ KABLOWYCH SN

Połączenie pomiędzy polem transformatorowym rozdzielnicy SN, a jednostką transformatorową należy wykonać przy zastosowaniu:

- Kabli elektroenergetycznych typu 3x(YHKXS 1x70/25 mm2) – odcinek pomiędzy polem transformatorowym typu QM a zaciskami strony pierwotnej  TR;

W celu prawidłowego podłączenia kabli elektroenergetycznych do RSN oraz transformatorów elektroenergetycznych przewidziano zastosowanie:

- Głowic kablowych – montaż na wejściu kabla SN do pól liniowych rozdzielnicy RSN w pomieszczeniu rozdzielni SN obiektu;

- Głowic kablowych – montaż na wyjściu kabli SN z pola transformatorowego RSN w pomieszczeniu rozdzielni SN obiektu;

- Głowic kablowych – montaż kabli SN na zaciski strony pierwotnej transformatora mocy w pomieszczeniu komory.

## UZIEMIENIE OCHRONNE STACJI TRANSFORMATOROWEJ

W pomieszczeniach stacji transformatorowej zastosowano system szyn uziemiających w postaci bednarek stalowych, ocynkowanych typu Fe/Zn 50x5 instalowanych na wysokości ok. 0,5 m od powierzchni posadzki. Do szyn uziemiających przyłączono:

- Obudowy poszczególnych pól rozdzielnicy SN;

- Żyłę powrotną kabla elektroenergetycznego SN;

- Obudowy transformatorów elektroenergetycznych;

- Metalowe konstrukcje drzwi;

- Uziom wyrównawczy, fundamentowy obiektu;

- Części przewodzące, obce wewnątrz pomieszczeń ruchu elektrycznego

przy zastosowaniu przewodów elektroenergetycznych, giętkich typu LgY 1x50 mm2.

Szyny uziemiające połączono z uziomem otokowym obiektu przy zastosowaniu dwóch bednarek stalowych, ocynkowanych typu Fe/Zn 30x4.

W pomieszczeniu rozdzielni nn przewidziano montaż głównej szyny wyrównawczej (GSW) w postaci płaskownika miedzianego o wymiarach: (1000x100x5) mm instalowanego naściennie. Do GSW należy przyłączyć:

- Szyny uziemiające w postaci bednarek stalowych, ocynkowanych typu Fe/Zn 30x4 wewnątrz ST;

- Szynę PE rozdzielnicy głównej RG;

- Obudowy baterii kondensatorów;

- Metalowy system tranzytu kablowego;

- Metalowe elementy przewodów wodnych, kanalizacyjnych, gazowych, ogrzewczych wprowadzonych do budynku;

- Miejscowe szyny wyrównawcze.

## ROZDZIELNICA GŁÓWNA NISKIEGO NAPIĘCIA

Centralnym punktem rozdziału energii elektrycznej na napięciu niskim (0,4 kV) w obiekcie jest rozdzielnica główna nn oznaczona skrótowo RG dla dystrybucji energii elektrycznej transformowanej przez jednostkę TR,

zlokalizowana w pomieszczeniu rozdzielni nn na parterze budynku.

RG zostanie połączona z zaciskami wtórnymi jednostki transformatorowej TR zastosowaniu linii kablowych typu 4x(4xYKXS 1x300 mm2).

Rozdzielnice główne nn zaprojektowano w postaci szaf wolnostojących systemu Prisma Plus w wykonaniu firmy Schneider Electric.

Wewnątrz RG przewidziano zabudowę aparatury rozdzielczej i sterowniczo-pomiarowej:

- Wyłącznik główny linii zasilającej;

- Wielofunkcyjny miernik parametrów sieci;

- Przekładniki prądowe;

- Ochronniki przeciwprzepięciowe typu 1+2;

- Rozłączniki bezpiecznikowe;

- Wyłączniki kompaktowe;

- Aparatura kontrolno-sterująca.

Rozdzielnice główne powinny być wykonane zgodnie z zaleceniami i uwagami oraz spełniać następujące wymagania szczegółowe:

- Pełne badania typu;

- Forma zabudowy 2B;

- Wyraźnie wydzielone bloki funkcjonalne: kanał szynowy, kanały kablowe, przedział montażu aparatów elektrycznych;

- Pojedynczy most szyn głównych miedzianych;

- Odporność na łuk elektryczny;

- Wszystkie zastosowane aparaty i obudowy muszą być produkowane przez jednego producenta i zapewniać pełne badania typu;

- Obudowa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej;

- Stopień ochrony: IP30;

- Odporność mechaniczna: IK08;

- Znamionowe napięcie izolacji: 1000 V;

- Częstotliwość znamionowa: 50 Hz;

- Prąd znamionowy, ciągły szyn zbiorczych: 2500 A;

- Prąd znamionowy, krótkotrwały, wytrzymywany: 30 kA (1 s);

- Prąd znamionowy, szczytowy: 75 kA;

- Wyposażenie w kieszenie zawierające schematy strukturalne;

- Opisane i czytelnie oznakowane aparaty elektryczne;

- Opisane i oznakowane czytelnie na zewnątrz.

W polach zasilających rozdzielnic głównych należy zabudować wielofunkcyjne mierniki parametrów sieci typu PM 870 w wykonaniu firmy Schneider Electric, które umożliwiają między innymi pomiar:

- Napięć fazowych i międzyfazowych;

- Prądów fazowych;

- Współczynnika mocy;

- Mocy czynnej, biernej i pozornej;

- Współczynnika mocy;

- Rozkładu harmonicznych napięcia i prądu.

## KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ

W celu kompensacji mocy biernej pobieranej przez odbiorniki zainstalowane w obiekcie do poziomu wymaganego przez dostawcę energii elektrycznej w punkcie rozliczeniowym (tg = 0,4) przewidziano zastosowanie wieloczłonowej baterii kondensatorów posadowionej w pomieszczeniu rozdzielni nn stacji transformatorowej. Przy założeniu wartości współczynnika tłumienia na poziomie 14 % podstawowe parametry znamionowe oraz właściwości urządzenia przedstawiono poniżej:

- Moc bierna pojemnościowa BK1: 250 kvar;

- Napięcie znamionowe: 400 V;

- Napięcie pomocnicze: 230 V;

- Napięcie znamionowe kondensatorów: 440 V;

- Częstotliwość pracy: 50 Hz;

- Wyposażenie w mikroprocesorowy regulator, trójfazowe suche kondensatory i dławiki filtrujące, styczniki, bezpieczniki mocy, układy wentylatorów sterowane czujnikami temperatury;

- Wykonanie wewnętrzne wolnostojące;

- Stopień ochrony: IP41;

- Dopuszczalny zakres temperatury pracy: (-25÷55)OC.

Ostateczny i właściwy dobór urządzeń powinien nastąpić na etapie uruchomienia instalacji obiektu po przeprowadzeniu wiarygodnych pomiarów mocy czynnej i biernej oraz widma wyższych harmonicznych w miejscu pracy baterii kompensacyjnej.

## ROZLICZENIOWY POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Ze względu na wartość mocy zapotrzebowanej równą 966 kW przeznaczoną na potrzeby odbiorników energii elektrycznej, projektowany obiekt zakwalifikowano:

- Do III grupy przyłączeniowej;

- Do kategorii B3 układu pomiarowo-rozliczeniowego.

Zaprojektowano rozliczeniowy, pośredni układ pomiarowy podstawowy na potrzeby przyłącza energii elektrycznej.

Przewidziano zabudowę pól pomiarowych w rozdzielnicy RSN.

W skład urządzeń oraz aparatury po stronie pierwotnej wchodzą:

- 3 przekładniki prądowe, jednordzeniowe o danych znamionowych:

- Przekładnia: 40/5 A;

- Moc uzwojeń: 5 VA;

- Klasa dokładności: 0,2 (legalizowane);

- Współczynnik bezpieczeństwa: FS = 5;

- Prąd zwarciowy, cieplny: 10 kA (1 s);

- 3 przekładniki napięciowe, jednordzeniowe o danych znamionowych:

- Przekładnia: 15000:√3/100/√3;

- Moc uzwojeń: 5 VA;

- Klasa dokładności: 0,2(legalizowane).

W skład aparatury oraz urządzeń obwodów wtórnych należy zaliczyć:

- Wielofunkcyjny, elektroniczny licznik 3-fazowy do pomiaru pośredniego, podstawowego w sieci czteroprzewodowej typu ZMD 405 CT44-0459 3x58/100 V/5A kl. 0,5/kl. 1 do pomiaru i odczytu:

- Energii czynnej (kWh);

- Energii biernej w kierunkach: pobór i oddawanie (kvarh);

- Strefowego energii czynnej z 15-minutowym wskaźnikiem mocy maksymalnej

zawierający moduł komunikacyjny typu CU-P32 umożliwiający transmisję danych pomiarowych do systemu akwizycyjno-bilansującego Zakładu Energetycznego;

- Listwę pomiarową typu Wago LPW 847-566 na potrzeby układu pomiarowego.

W celu prawidłowego działania układów pomiarowych należy dodatkowo zastosować następujące urządzenia:

- Synchronizator zegarów liczników typu US-162 DCF;

- Antenę typu DCF-77 spolaryzowaną poziomo, którą należy zainstalować na maszcie i zwrócić w kierunku południowo-zachodnim. Antenę należy podłączyć do układu typu US-162 przy zastosowaniu przewodu giętkiego typu OMY 2x0,75 mm2;

- Antenę GSM/GPRS typu ATK10/850-960 MHz spolaryzowaną pionowo dla przesyłu danych pomiarowych do systemu bilansującego Zakładu Energetycznego, którą należy zainstalować na i zwrócić w stronę najbliższego przekaźnika sieci GSM. Antenę należy podłączyć do modułu komunikacyjnego typu CU-P32 przy zastosowaniu konektora typu FME-MCX.

Układ pomiarowy należy wykonać zgodnie z zaleceniami:

- W pomieszczeniu rozdzielni nn zabudować tablicę licznikową oznaczoną skrótowo TL w wykonaniu natynkowym o wymiarach (800x675x70) mm, w której zainstalować:

- Liczniki pomiarowe;

- Synchronizator zegarów liczników;

- Listwę pomiarową;

- Wyłączniki instalacyjne, nadprądowe.

- Pole pomiarowe rozdzielnicy SN musi umożliwiać dostęp do zacisków uzwojeń wtórnych przekładników prądowych i napięciowych; pole wyposażyć z komplet zapasowych bezpieczników SN o wartości 0,5 A;

- Obudowy zabezpieczeń dla urządzeń pomiarowych muszą być przystosowane do plombowania;

- Wszystkie drzwi i osłony pól do przekładników prądowych i napięciowych, napędu odłącznika pomiaru napięcia należy przystosować do plombowania;

- Przekładniki pomiarowe SN muszą zostać wyposażone w przystosowane do plombowania osłony zacisków strony wtórnej;

- Przekładniki prądowe i napięciowe muszą być wyposażone w zabezpieczone tabliczki znamionowe oraz trwale wygrawerowane w obudowach przekładnie;

- Z zacisków wtórnych przekładników prądowych do listwy SKA prowadzić kable sygnalizacyjne typu YKSY 7x2,5 mm2, pomiędzy listwą SKA do liczników przewody elektroenergetyczne  typu 7xDY 2,5 mm2;

- Z zacisków wtórnych przekładników napięciowych do listwy SKA prowadzić kable sygnalizacyjne typu YKSY 5x1,5 mm2, pomiędzy listwą SKA do liczników przewody elektroenergetyczne  typu 5xDY 2,5 mm2;

- Obwody licznika energii elektrycznej należy zasilić z rozdzielnicy potrzeb własnych stacji transformatorowej poprzez układ zasilacza awaryjnego UPS 500 VA przewidzianego do montażu na półce pod tablicą pomiarową;

- Wykonawca układu pomiarowego jest zobowiązany do wzorcowania i legalizacji liczników energii elektrycznej w zakresie pomiaru energii biernej w instytucjach posiadających odpowiednie uprawnienia i dostarczyć świadectwa wzorcowania do Przedsiębiorstwa Energetycznego;

- Wykonawca układu pomiarowego jest zobowiązany do dostarczenia Przedsiębiorstwu Energetycznemu świadectwa sprawdzenia klasy przekładników prądowych i napięciowych;

- Zegar układu synchronizacji czasu powinien zapewniać synchronizację czasu w licznikach co najmniej raz na dobę o godzinie 12.00;

- W bezpośrednim sąsiedztwie tablicy pomiarowej należy zabudować 2 gniazda wtyczkowe, natynkowe, serwisowe 16 A; 230 V zasilane z rozdzielnicy potrzeb własnych RPW.

# DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OBIEKCIE

## WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE

W celu rozdziału energii elektrycznej w obiekcie zastosowano system wewnętrznych linii zasilających (WLZ) w postaci kabli elektroenergetycznych doprowadzonych do zacisków przyłączeniowych urządzeń technologicznych oraz do szyn zbiorczych rozdzielnic obiektowych.

## ROZDZIELNICE OBIEKTOWE

W celu dystrybucji energii elektrycznej do odbiorników końcowych przewidziano zastosowanie rozdzielnic obiektowych niskiego napięcia zlokalizowanych w obiekcie, podzielonych zgodnie z przeznaczeniem technologicznym.

Przewidziano zastosowanie rozdzielnic o parametrach znamionowych:

- Napięcie znamionowe: 400 V;

- Częstotliwość znamionowa: 50 Hz;

- Rodzaj zabudowy: natynkowa lub wolnostojąca;

- Rodzaj obudowy: blacha stalowa cynkowana i malowana proszkowo;

- Materiał wykonania szyn zbiorczych: Miedź;

- Klasa ochronności: I.

Rozdzielnice należy wykonać zgodnie z poniższymi zaleceniami i uwagami:

- Wszystkie zastosowane aparaty i obudowy muszą być produkowane przez jednego producenta i zapewniać pełne badania typu;

- Należy zapewnić rezerwę wolnego miejsca (ok. 20 %) w celu umożliwienia rozbudowy o kolejne aparaty odpływowe w przyszłości;

- Zastosować dwie osobne szyny N i PE;

- Do połączeń wewnętrznych zastosować przewody elektroenergetyczne typu LgY, stosować końcówki tulejowe, rozgałęźne z izolacją i możliwością podłączenia do danego aparatu oraz indywidualnego zaciśnięcia przewodów dochodzących i odchodzących;

- Wszystkie obwody zewnętrzne wyprowadzić poprzez listwy zaciskowe stosownie do przekroju przewodów mocowane na szynie standardowej TH 35;

- Wszystkie obwody od aparatów do listew opisać przy listwach zaciskowych;

- Wyposażyć w kieszenie zlokalizowane na wewnętrznej stronie drzwiczek zawierające schematy strukturalne, jednokreskowe;

- Opisać i oznakować czytelnie i trwale aparaty elektryczne;

- Opisać i oznakować czytelnie i trwale elewację zewnętrzną;

- Kompletne rozdzielnice przed zamontowaniem należy przedstawić do akceptacji inwestorowi.

# OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE OBIEKTU

## OŚWIETLENIE PODSTAWOWE

Dla poszczególnych pomieszczeń przyjęto następujące wartości średniego natężenia oświetlenia:

- Zespoły laboratoryjne: 300 lx;

- Magazyny: 200 lx;

- Techniczne: 200 lx;

- Socjalne: 200 lx;

- Biurowe: 500 lx;

- Sale konferencyjne: 500 lx;

- Toalety: 200 lx;

- Klatka schodowa: 150 lx;

- Komunikacyjne: 100 lx.

Typy i rodzaje opraw zostały dopasowane do warunków panujących w poszczególnych pomieszczeniach.

Dane techniczne oraz parametry zastosowanych opraw oświetleniowych (moc i typ źródeł światła, napięcie pracy, rodzaj optyki, stopień ochrony IP) zostały wyspecyfikowane szczegółowo w zestawieniu materiałów głównych.

Sterowanie pracą obwodów oświetlenia wnętrzowego będzie odbywać się przy zastosowaniu:

- Paneli sterowniczych w standardzie DALI;

- Czujników ruchu.

Rysunki instalacji oświetleniowej zawierające szczegółową lokalizację opraw oświetleniowych należy porównać oraz rozpatrywać z projektem wykonawczym architektury, w którym podano dokładną lokalizację projektowanych sufitów podwieszanych.

W przypadku ewentualnej kolizji opraw oświetleniowych z elementami instalacji wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych, oprawy należy przesunąć eliminując kolizję.

## OŚWIETLENIE AWARYJNE

Oświetlenie awaryjne jest określeniem kilku specyficznych odmian oświetlenia, to znaczy:

- Ewakuacyjnego, które z kolei należy podzielić na:

- Oświetlenie dróg ewakuacyjnych;

- Oświetlenie strefy otwartej;

- Oświetlenie strefy wysokiego ryzyka.

- Zapasowego.

W przypadku dróg ewakuacyjnych o szerokości do 2 m, średnia wartość natężenia oświetlenia na podłodze wzdłuż środkowej linii drogo ewakuacyjnej powinna być nie mniejsza niż 1 lx, natomiast na centralnym pasie drogi (obejmującej nie mniej niż połowę jej szerokości), natężenia oświetlenia powinno stanowić co najmniej 50 % podanej wartości. Szersze drogi ewakuacyjne mogą być traktowane jako kilka dróg o szerokości 2 m lub mogą być oświetlone jak w strefach otwartych. Stosunek maksymalnego do minimalnego natężenia oświetlenia wzdłuż centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien być większy niż 40:1.

W strefie otwartej natężenie oświetlenia nie powinno być mniejsze niż 0,5 lx na poziomie podłogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjątkiem wyodrębnionego przez wyłączenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokości 0,5 m. Stosunek maksymalnego do minimalnego natężenia oświetlenia w strefie otwartej nie powinien być większy niż 40:1.

W obiekcie zastosowano system oświetlenia awaryjnego oparty o następujące rozwiązania:

- Wydzielone oprawy wyposażone w układy podtrzymania zasilania w przypadku zaniku napięcia z sieci elektroenergetycznej w postaci przekształtników energoelektronicznych współpracujących z akumulatorami;

- Oprawy wskazujące kierunek ewakuacji zawierające piktogramy wyposażone w układy podtrzymania zasilania w przypadku zaniku napięcia z sieci elektroenergetycznej w postaci przekształtników energoelektronicznych współpracujących z akumulatorami.

Oprawy oświetlenia awaryjnego zostaną zasilone z rozdzielnic obiektowych.

Oprawy oświetlenia awaryjnego posiadają świadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej wydane przez CNBOP w Józefowie k/Otwocka do stosowania w ochronie przeciwpożarowej.

# STANDARDY WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

## INSTALACJE OBWODÓW OŚWIETLENIOWYCH W BUDYNKU GŁÓWNYM

Poszczególne obwody instalacji oświetleniowej zasilono jednofazowo z rozdzielnic obiektowych zlokalizowanych w budynku produkcyjnym i dedykowanych do obsługi danego obszaru (obciążenia są zrównoważone na wszystkich fazach).

Instalacje należy układać lub prowadzić:

- Podtynkowo – łączniki oświetleniowe;

- W korytach kablowych mocowanych nad sufitami podwieszanymi;

- W rurkach elektroinstalacyjnych w przypadku przestrzeni międzystropowych;

- W systemie koryt kablowych.

Łączniki obwodów oświetleniowych należy umieszczać obok drzwi (od strony klamki) w taki sposób, aby środek najwyżej połączonego łącznika znajdował się nie wyżej niż 115 cm ponad gotową powierzchnią podłogi. Łączniki instalowane ponad powierzchniami pracy powinny być umieszczane w poziomej strefie instalacyjnej na zalecanej wysokości 105 cm ponad gotową powierzchnią podłogi.

W pomieszczeniach biurowych należy stosować osprzęt oświetleniowy o stopniu ochrony IP20, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych lub przejściowo wilgotnych osprzęt o stopniu ochrony IP44.

## INSTALACJE OBWODÓW GNIAZD WTYCZKOWYCH

Instalacja gniazd wtyczkowych obejmuje:

- Gniazda ogólnoużytkowe typu 2P+Z; 16 A; 230 V w kolorze białym;

- Gniazda do zasilania wyłącznie odbiorników elektronicznych (komputerów, monitorów, urządzeń peryferyjnych typu 2P+Z 16 A; 230 V w kolorze czerwonym.

Poszczególne obwody instalacji gniazd wtyczkowych zasilono jednofazowo, jednostronnie z rozdzielnic obiektowych zlokalizowanych w budynku i dedykowanych do obsługi danego obszaru (obciążenia są zrównoważone na wszystkich fazach).

Instalacje należy układać lub prowadzić:

- Podtynkowo;

- W korytach kablowych mocowanych nad sufitami podwieszanymi;

- W rurach osłonowych w posadzce pomieszczeń dla zasilania gniazd wtyczkowych instalowanych w puszkach podłogowych.

Gniazda wtyczkowe należy instalować:

- W taki sposób, aby środek najwyżej położonego gniazda znajdował się nie wyżej niż 30 cm ponad gotową powierzchnią podłogi w przypadku pomieszczeń biurowych;

- Ponad powierzchniami pracy na wysokości 105 cm ponad gotową powierzchnią podłogi.

W pomieszczeniach wilgotnych lub przejściowo wilgotnych należy stosować osprzęt elektroinstalacyjny o stopniu ochrony IP44, w pozostałych – IP20.

Każdy z obwodów gniazd wtyczkowych został zabezpieczony wyłącznikiem różnicowoprądowym, wysokoczułym o prądzie znamionowym różnicowym równym 30 mA, oprzewodowanie należy wykonać przy zastosowaniu przewodów elektroenergetycznych typu YDYżo 3x2,5 mm2.

## ZASILANIE URZĄDZEŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

W czasie akcji pożarowej konieczne jest zapewnienie doprowadzenia energii elektrycznej do:

- Centrali systemu alarmu pożarowego;

- Central oddymiania klatek schodowych.

Powyższe urządzenia zostaną zasilone z projektowanej rozdzielnicy zasilania urządzeń ochrony przeciwpożarowej (RPOZ) zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu rozdzielni nn stacji transformatorowej przy zastosowaniu kabli bezhalogenowych, ognioodpornych typu HDGs PH90 3x2,5 mm2 mocowanych natynkowo co 30 cm przy użyciu certyfikowanych uchwytów o odporności ogniowej w klasie E90.

## ZASILANIE URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH OBIEKTU

Urządzenia o stosunkowo małej mocy znamionowej oraz w wykonaniu przenośnym zostaną zasilone z zestawów gniazd remontowych zawierających:

- Gniazda jednofazowe: 16 A; 230 V; IP44;

- Gniazda siłowe: 16 A; 400 V; IP44;

- Gniazda siłowe: 32 A; 400 V; IP44;

- Gniazda siłowe: 63 A; 400 V; IP44.

Przewidziano zasilanie zestawów gniazd przy użyciu kabli elektroenergetycznych nn w systemie koryt kablowych wyprowadzonych z rozdzielnicy głównej RG.

## ZASILANIE URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH

W obiekcie przewidziano zastosowanie systemu wentylacyjnego oraz klimatyzacyjnego składającego się z następujących urządzeń:

- Central wentylacyjnych;

- Wentylatorów elektrycznych;

- Agregatów grzewczo-wentylacyjnych;

- Zewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych;

- Wewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych.

W celu zasilania wyżej wymienionych urządzeń konieczne jest wyprowadzenie przewodów i kabli elektroenergetycznych z rozdzielnic obiektowych. Poszczególne obwody należy układać bądź prowadzić:

- Podtynkowo;

- W korytach kablowych mocowanych nad sufitami podwieszanymi.

UWAGA:

Instalację sterowniczą dla central wentylacyjnych oraz wentylatorów opracuje i wykona wykonawca instalacji automatyki urządzeń wentylacyjnych na potrzeby obiektu, w zakresie opracowania leży jedynie doprowadzenie kabli zasilających do szaf zasilająco-sterowniczych central oraz listew zaciskowych wentylatorów.

## TRASY DRABIN I KORYT KABLOWYCH

Dystrybucja energii elektrycznej w obiekcie została zrealizowana przy użyciu:

- wewnętrznych linii zasilających prowadzonych w kierunku rozdzielnic obiektowych oraz odbiorników o dużej mocy;

- przewodów i kabli elektroenergetycznej w celu zasilania końcowych odbiorników energii elektrycznej

prowadzonych przy zastosowaniu systemu koryt i drabin kablowych produkcji firmy BAKS.

System tranzytu koryt kablowych należy zrealizować zgodnie z poniższymi wymaganiami i uwagami instalacyjnymi:

- wykonanie z blachy stalowej, ocynkowanej perforowanej;

- wysokość „burty” co najmniej 60 mm;

- grubość blachy co najmniej 1,5 mm;

- rozstaw elementów konstrukcji wsporczych należy dostosować do nośności koryt przy założeniu maksymalnego ich obciążenia przez przewody i kable, nie więcej niż 2 m; stosować zawiesia i podpory posiadające atesty i certyfikaty producenta, nie wolno wykonywać takich elementów własnym staraniem i we własnym zakresie;

- w przypadku pomieszczeń, w których będą zabudowane sufity podwieszane koryta kablowe należy prowadzić w przestrzeni pomiędzy sufitem a stropem właściwym;

- koryta kablowe podwieszać przede wszystkim do konstrukcji nośnej dachu w przypadku budynku produkcyjno-magazynowego;

- zejścia pionowe przewodów i kabli z koryt kablowych należy wykonać przy zastosowaniu drabinek kablowych;

- w zakresie generalnego wykonawcy leży dostawa, wykonanie tranzytu kablowego, ułożenie przewodów i kabli, podłączenie do odbiorników, uruchomienie, testy i pomiary kontrolne, jak i również zrealizowanie wszystkich niezbędnych przebić, przewiertów przez stropy i ściany wraz z ich późniejszym uszczelnieniem.

## ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE

Przy przejściach instalacjami elektrycznymi przez stropy oraz pomiędzy wydzielonymi strefami pożarowymi należy wykonać uszczelnienia przeciwpożarowe o odporności ogniowej przegrody dzielącej poszczególne strefy; należy zastosować zaprawę oraz masę uszczelniającą zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta.

Zabezpieczone przejścia należy oznakować poprzez zastosowanie trwałych i nieścieralnych etykiet zawierających następujące dane:

- Nazwę uszczelnienia;

- Datę wykonania uszczelnienia;

- Nazwę firmy wykonującej uszczelnienie.

Zabezpieczenia przeciwpożarowe przepustów wykonane będą według rozwiązań systemowych posiadających wymagane certyfikaty zgodności.

Przejścia instalacji o średnicy większej niż 4 cm przez ściany lub stropy o wymaganej  klasie odporności ogniowej EI 60 lub wyższej, nie będące ścianami oddzielenia przeciwpożarowego, zostaną także zabezpieczone przeciwpożarowo do klasy (EI) przenikanego elementu.

## INSTALACJA PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU

W pobliżu głównych drzwi wejściowych do budynku biurowego na parterze obiektu przewidziano montaż przycisku sterującego oznaczonego jako: „PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU” – PPWP.

Użycie przycisku PPWP:

- powoduje pozbawienie zasilania odbiorników z rozdzielnicy głównej RG;

- powoduje pozbawienie zasilania odbiorników z systemu zasilacza awaryjnego UPS.

Przycisk zostanie połączony przy zastosowaniu kabli bezhalogenowych, ognioodpornych typu HDGs PH90 2x2,5 mm2 do zacisków wejściowych układów wyzwalaczy wzrostowych współpracujących z wyłącznikami głównymi w członach zasilających RG. Obwód PPWP należy zasilić z rozdzielnicy zasilania urządzeń ochrony przeciwpożarowej (RPOZ).

# INSTALACJE ZEWNĘTRZNE

## OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE

Poszczególne oprawy oświetlenia zewnętrznego zasilono jednofazowo:

- Z istniejącego obwodu trójfazowego doprowadzonego do ostatniej istniejącej latarni w przypadku oświetlenia wewnętrznej drogi dojazdowej prowadzącej do projektowanego budynku na terenie inwestora, konieczna jest budowa linii kablowej typu YKYżo 5x16;

- Z obwodu trójfazowego wyprowadzonego z rozdzielnicy oświetlenia zewnętrznego ROZ przy zastosowaniu kabla elektroenergetycznego typu YKYżo 5x16 mm2 w przypadku opraw oświetlenia drogi dojazdowej i miejsc parkingowych w pobliżu obiektu;

- Z obwodu trójfazowego wyprowadzonego z rozdzielnicy oświetlenia zewnętrznego ROZ przy zastosowaniu kabla elektroenergetycznego typu YKYżo 3x10 mm2 w przypadku opraw oświetleniowych w postaci słupków.

Sterowanie pracą obwodów oświetlenia zewnętrznego w pobliżu budynku zrealizowano przy zastosowaniu zegara cyfrowego, astronomicznego; możliwe jest również załączanie w trybie ręcznym przy zastosowaniu łącznika pokrętnego zabudowanego na drzwiach rozdzielnicy oświetlenia zewnętrznego ROZ.

## BUDOWA LINII KABLOWYCH

Linie kablowe nn lub SN należy prowadzić w ziemi według następujących zasad:

- Kable elektroenergetyczne układać w rowach kablowych zgodnie z rysunkiem projektowanego zagospodarowania terenu;

- W przypadku wprowadzania do budynku kable elektroenergetyczne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz wnikaniem wody lub gazu przy zastosowaniu systemowych przepustów w wykonaniu szczelnym;

- Kable elektroenergetyczne należy prowadzić w odległości minimalnie 0,5 m od fundamentów obiektów budowlanych;

- Odległość kabli elektroenergetycznych od pni istniejących drzew powinna być nie mniejsza niż 2 m;

- Kable elektroenergetyczne nn zaleca się układać powyżej innych elementów podziemnej infrastruktury uzbrojenia terenu (rury wod.-kan., gazowe);

- W celu stwierdzenia rzeczywistej głębokości prowadzenia elementów podziemnej infrastruktury uzbrojenia terenu konieczne jest wykonanie tzw. przekopów kontrolnych pod nadzorem użytkownika bądź gestora sieci;

- Dopuszczalne jest zginanie kabli elektroenergetycznych w przypadkach koniecznych, należy zachować dopuszczalne wartości promieni gięcia zgodnie z katalogiem producenta, w przypadku braku dostatecznych informacji promień gięcia nie powinien być większy niż:

- 10-krotna średnica linii kablowej w przypadku kabli sygnałowych;

- 15-krotna średnica linii kablowej w przypadku kabli wielożyłowych;

- 20-krotna średnica linii kablowej w przypadku kabli jednożyłowych;

- Kable elektroenergetyczne nn w obwodach oświetlenia ulicznego pod chodnikami układać w rowie kablowym (w 20 cm warstwie piasku) na głębokości 0,5 m mierzonej prostopadle od powierzchni ziemi do górnej powierzchni kabli, resztę wykopu zasypać warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 25 cm;

- Kable elektroenergetyczne nn układać w rowie kablowym (w 20 cm warstwie piasku) na głębokości 0,7 m mierzonej prostopadle od powierzchni ziemi do górnej powierzchni kabli, resztę wykopu zasypać warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 25 cm;

- Kable elektroenergetyczne SN układać w rowie kablowym (w 20 cm warstwie piasku) na głębokości 0,8 m mierzonej prostopadle od powierzchni ziemi do górnej powierzchni kabli, resztę wykopu zasypać warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 25 cm;

- Kable elektroenergetyczne układać linią falistą (z zapasem 1÷3 % długości wykopu) w celu zabezpieczenia przed szkodami górniczymi dla skompensowania ewentualnych przesunięć gruntu;

- W rowach nad kablami elektroenergetycznymi nn należy układać folię ostrzegawczą (o grubości 0,5 mm i szerokości 200 mm w kolorze niebieskim); krawędzie folii powinny wystawać co najmniej 50 mm poza zewnętrzną krawędź kabli;

- W rowach nad kablami elektroenergetycznymi SN należy układać folię ostrzegawczą (o grubości 0,5 mm i szerokości 200 mm w kolorze czerwonym); krawędzie folii powinny wystawać co najmniej 50 mm poza zewnętrzną krawędź kabli;

- W przypadku kolizji kabli elektroenergetycznych z elementami podziemnej infrastruktury uzbrojenia terenu (rury wod.-kan., gazowe, sieci teletechniczne) kable zabezpieczyć przy zastosowaniu giętkich dwuściennych rur osłonowych przeznaczonych do lokalizacji w miejscach o małych obciążeniach (posiadających karbowaną ściankę zewnętrzną oraz ułatwiającą zaciąganie ściankę wewnętrzną) o średnicach dostosowanych do przekrojów linii;

- W przypadku prowadzenia kabli elektroenergetycznych pod przejazdami, parkingami, drogami, ulicami kable zabezpieczyć przy zastosowaniu dwuściennych karbowanych rur osłonowych (posiadających karbowaną ściankę zewnętrzną i gładką ściankę wewnętrzną) o wysokiej sztywności obwodowej (do stosowania tylko wykopach otwartych) o średnicach dostosowanych do przekrojów linii;

- W przypadku prowadzenia kabli elektroenergetycznych w trudnych warunkach terenowych, przy dużych obciążeniach transportowych pod istniejącymi drogami, jezdniami (metoda przecisku lub przewiertu sterowanego o długości do 30 m) kable zabezpieczyć przy zastosowaniu gładkościennych rur osłonowych (rury przepustowe) łączonych złączkami kielichowymi o średnicach dostosowanych do przekrojów linii;

- W przypadku prowadzenia kabli elektroenergetycznych w bardzo trudnych warunkach terenowych, przy maksymalnych obciążeniach transportowych pod istniejącymi drogami, jezdniami (metoda przecisku lub przewiertu sterowanego o długości powyżej 30 m) kable zabezpieczyć przy zastosowaniu gładkościennych rur osłonowych łączonych metodą zgrzewania (rury przepustowe) o średnicach dostosowanych do przekrojów linii;

- W przypadku konieczności zabezpieczenia istniejących linii kablowych oraz naprawy uszkodzonych kabli pod drogami, ulicami i torowiskami konieczne jest zastosowanie dzielonych rur osłonowych;

- W przypadku układania kabli elektroenergetycznych w rurach osłonowych należy przestrzegać poniżej wymienionych zasad i zaleceń montażowych:

- Rury układać ze spadkiem co najmniej 0,1 % w stosunku do powierzchni terenu;

- Odcinki rur łączyć w sposób szczelny przy zastosowaniu systemowych elementów montażowych oferowanych przez tego samego producenta;

- Zeszlifować ostre krawędzie rur w celu minimalizacji możliwości uszkodzenia kabli;

- Wyloty rur uszczelnić materiałem włóknistym;

- Kable elektroenergetyczne należy zaopatrzyć w trwałe oznaczniki zlokalizowane w odstępach co 10 m oraz miejscach charakterystycznych, to znaczy skrzyżowaniach z innymi, podziemnymi sieciami zagospodarowania terenu, w pobliżu muf kablowych, w miejscach wejść do budynków, oznaczniki kablowe powinny zawierać następujące dane:

- Numer kabla;

- Typ i przekrój kabla;

- Relacja danego kabla;

- Znak użytkownika;

- W przypadku prowadzenia robót ziemnych w pobliżu czynnych urządzeń elektroenergetycznych prace wykonywać metodą ręczną z zachowaniem szczególnej ostrożności;

- Linie kablowe po ułożeniu, a przed zasypaniem należy poddać inwentaryzacji geodezyjnej;

- Po wykonaniu robót powierzchnię terenu należy przywrócić do stanu pierwotnego;

- Wykonawca robót budowlanych realizujący prace zgodnie z niniejszą dokumentacją projektową jest zobowiązany do przestrzegania przepisów BHP w zakresie do szczegółów, które nie zostały opisane.

# INSTALACJA ODGROMOWA BUDYNKU GŁÓWNEGO

## INSTALACJA ODGROMOWA

Budynek został zakwalifikowany do IV poziomu (LPL – Lightning Protection Level) ochrony odgromowej. Poziom LPL ma bezpośredni wpływ na cechy charakterystyczne projektowanego urządzenia piorunochronnego (LPS – Lightning Protection System).

Zaprojektowano system wzajemnego połączenia zwodów poziomych i pionowych, którytworzy dostateczną strefę chroniącą budynek wraz z infrastrukturą dachową przed bezpośrednim wyładowaniem piorunowym. Przewidziano zgodnie z rysunkiem instalacji odgromowej zastosowanie:

- siatki zwodów poziomych, nieizolowanych wykonanych przy zastosowaniu drutu stalowego ocynkowanego o średnicy 8 mm instalowanego na dachu obiektu na betonowych wspornikach odgromowych;

- zwodów pionowych, nieizolowanych w postaci masztów odgromowych wykonanych ze stopu materiałów AlMgSi o wysokościach 2, 3, 5 m zainstalowanych na dachu przy zastosowaniu podstaw betonowych i połączonych ze siatką zwodów poziomych;

- zwodów poziomych, podniesionych nieizolowanych wykonanych przy zastosowaniu linki aluminiowej o średnicy 9 mm mocowanej do masztów odgromowych o wysokości 5 m.

Funkcję przewodów odprowadzających zgodnie z rysunkiem instalacji odgromowej pełnią druty stalowe, ocynkowane o średnicy 8 mm prowadzone wewnątrz rur osłonowych, odgromowych wewnątrz materiału ocieplenia elewacji budynku.

## INSTALACJA UZIEMIENIA I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH

Z punktu widzenia charakterystyki oraz lokalizacji obiektu preferowany jest układ uziomowy typu B, odpowiedni do wszelkich zastosowań, to znaczy: ochrony odgromowej, uziemienia układów elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnych.

Przewidziano zastosowanie systemu uziomowego składającego się:

- Uziomu otokowego;

- Uziomów pionowych.

Zaprojektowano uziom otokowy obiektu w postaci bednarki stalowej, ocynkowanej typu Fe/Zn 50x4zakopanej w ziemi na głębokości 0,6 m poniżej poziomu terenu w odległości ok. (0,81) mod fundamentów obiektu poddawanemu ochronie odgromowej oraz przeciwporażeniowej.

W celu poprawy skuteczności uziemienia wykonanego w postaci uziomu otokowego przewidziano zastosowanie 14 uziomów pionowych w postaci prętów stalowych, pomiedziowanych, składanych o długości 3 m i średnicy 17,2 mm. Poszczególne pręty należy rozmieścić symetrycznie wzdłuż obwodu uziomu otokowego, średnia odległość pomiędzy sąsiednimi uziomami powinna zawierać się w granicach (25 – 35) m.

Zaprojektowano również ułożenie bednarki stalowej, ocynkowanej typu Fe/Zn 30x4 w chudym betonie pod płytą posadzki oraz pod ławą fundamentową pełniącej rolę uziomu fundamentowego, wyrównawczego. Elementy uziomowe bednarki należy:

- Mocować w ustawieniu dłuższym bokiem pionowo (na sztorc) przy zastosowaniu wsporników dystansowych wbitych w podłoże w fundamencie niezbrojonym;

- Mocować do materiału zbrojenia w fundamencie zbrojonym;

- Zalewać betonem w taki sposób, aby były otulone jego warstwą o grubości minimum 5 cm ze wszystkich stron;

- Łączyć ze sobą przy użyciu techniki spawania łukowego, możliwe jest również łączenie poprzez zastosowanie oznakowanych zacisków gwintowych przeznaczonych do pracy w betonie lub gruncie.

W miejscach wykonania fundamentów wylewanych płaskownik należy połączyć metodą spawania elektrycznego ze zbrojeniem fundamentu lub stopy fundamentowej  i  pozostawić  długość  umożliwiającą  wyprowadzenie  ponad  poziom  gruntu. Na stykach środowisk (beton – grunt rodzimy i beton – powietrze) konieczne jest zabezpieczenie fragmentów płaskownika metodą malowania lakierem asfaltowym (warstwa o długości minimalnie 5 cm w betonie i 5 cm na zewnątrz). Połączenia spawane należy zabezpieczyć antykorozyjnie (lakierem asfaltowym poniżej poziomu posadzki, farbą zabezpieczającą słupy).

W miejscach oznaczonych na rysunku uziemienia należy wyprowadzić bednarkę stalową, ocynkowaną typu Fe/Zn 30x4 w celu podłączenia miejscowych szyn wyrównawczych przewidzianych do zabudowy na słupach konstrukcyjnych.

Po wykonaniu prac należy wykonać pomiary sprawdzające wartość rezystancji instalacji uziemienia oraz sporządzić protokoły pomiarowe.

## OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA

W obiekcie projektowany jest system ochrony przeciwprzepięciowej w celu uniknięcia niebezpiecznych przepięć w instalacji elektroenergetycznej wywołanych wyładowaniami atmosferycznymi lub czynnościami łączeniowymi, które mogą uszkodzić lub zakłócić prawidłową pracę urządzeń elektrycznych.

Ograniczniki przepięć typuT1 są przeznaczone do stosowania jako pierwszy stopień ochrony i wyrównywania potencjałów w obiekcie przed skutkami bezpośredniego uderzenia pioruna (redukcja przepięć do poziomu < 4 kV). Aparaty tego typu należy instalować w miejscu wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku (złącza kablowe, rozdzielnie główne budynków).

Ograniczniki przepięć typuT2 stosowane są jako drugi stopień ochrony w obiekcie chronionym, w celu ograniczenia przepięć do wartości wytrzymywanych przez większość urządzeń elektrycznych (redukcja przepięć do poziomu < 1,5 kV). Prawidłowe miejsce zainstalowania tych aparatów to rozdzielnice piętrowe lub oddziałowe.

Dla ochrony szczególnie czułych urządzeń elektronicznych zaleca się stosowanie dodatkowo stopnia ochrony przeciwprzepięciowej typuT3. Ograniczniki tego typu chronią odbiorniki elektryczne przed przepięciami zredukowanymi wcześniej przez aparaty typu T2.

Przewidziano zastosowanie ograniczników:

- Warystorowych typu T1+T2 zainstalowanych w rozdzielnicy głównej RG

- Warystorowychtypu T2 zainstalowanych we wszystkich rozdzielnicach obiektowych.

# ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ I BHP

## SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA O NAPIĘCIU 20 kV

W urządzeniach o napięciu roboczym równym 15 kV środki ochrony podstawowej stanowią:

- Izolacja podstawowa;

- Obudowy.

Ochrona dodatkowa (w przypadku dotyku pośredniego) polega na zastosowaniu uziemienia ochronnego.

Pomieszczenie rozdzielni SN należy wyposażyć w niezbędny sprzęt ochronny związany z przepisami BHP, do którego należy zaliczyć:

- Rękawice dielektryczne na napięcie 24 kV;

- Dywaniki dielektryczne na napięcie 24 kV;

- Wskaźniki obecności napięcia na napięcia 24 kV;

- Wskaźniki obecności napięcia na napięcia 24 kV;

- Okulary ochronne przeciwodpryskowe;

- Kaski ochronne;

- Tablice ostrzegawcze o treści: „Nie załączać”, „Uziemiono”, „Miejsce pracy”;

- Gaśnice proszkowe lub śniegowe;

- Hak ewakuacyjny, duży na napięcie 24 kV;

- Stojaki na sprzęt ochronny;

- Apteczkę pierwszej pomocy z wyposażeniem;

- Instrukcję udzielania pomocy doraźnej;

- Instrukcję p.-poż.;

- Aktualny schemat ideowy rozdzielnicy SN.

## SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA O NAPIĘCIU 0,4 kV

Sieć elektroenergetyczna zasilająca instalacje wewnętrzne obiektu będzie pracować w układzie sieciowym TN-C-S.

Rozdział przewodów PEN na N oraz PE należy wykonać w rozdzielnicy głównej obiektu RG.

W odbiornikach energii elektrycznej oraz osprzęcie niskiego napięcia zlokalizowanych w budynku ochronę podstawową (przy dotyku bezpośrednim) stanowią:

- Izolacja podstawowa;

- i/lub osłony.

Ochrona dodatkowa (przy dotyku pośrednim) będzie zapewniona poprzez:

- Samoczynne wyłączenie zasilania w urządzeniach o I klasie ochronności zrealizowane poprzez:

- Przepalenie wkładek bezpiecznikowych;

- otwarcie wyłączników nadprądowych;

Urządzenie ochronne powinno samoczynnie wyłączyć zasilanie obwodu przy dotyku pośrednim, aby w następstwie zwarcia między częścią czynną a częścią przewodzącą dostępną spodziewane napięcie dotykowe przy dotyku części przewodzących, nie spowodowało przepływu prądu rażeniowego wywołującego niebezpieczne skutki patofizjologiczne dla człowieka.

- Zastosowaniu izolacji ochronnej w urządzeniach o II klasie ochronności.

Dodatkowo zastosowano środki ochrony przeciwporażeniowej, uzupełniającej stanowiącej redundancję względem ochrony podstawowej i/lub dodatkowej. Przewidziano wykorzystanie:

- Wyłączników różnicowoprądowych, wysokoczułych o znamionowym prądzie różnicowym zadziałania równym 30 mA zainstalowanych we wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych o prądzie znamionowym nieprzekraczającym 20 A przewidzianych do użytku przez osoby niewykwalifikowane;

- miejscowych połączeń wyrównawczych polegających na połączeniu ze sobą części przewodzących dostępnych i obcych w celu wyrównania potencjałów.

Pomieszczenie rozdzielni nn należy wyposażyć w niezbędny sprzęt ochronny związany z przepisami BHP, do którego należy zaliczyć:

- Rękawice dielektryczne na napięcie 1 kV;

- Kalosze dielektryczne na napięcie 1 kV;

- Uziemiacze przenośne na napięcie 1 kV;

- Wskaźniki obecności napięcia na napięcia 1 kV;

- Uzgadniacze faz na napięcia 1kV;

- Okulary ochronne przeciwodpryskowe;

- Kaski ochronne;

- Gaśnice proszkowe lub śniegowe;

- Hak ewakuacyjny, mały na napięcie 1 kV;

- Stojaki na sprzęt ochronny;

- Apteczkę pierwszej pomocy z wyposażeniem;

- Instrukcję udzielania pomocy doraźnej;

- Instrukcję p.-poż.;

- Aktualny schemat rozdzielnic nn.

# INSTALACJA FOTOWOLTAIKI

## WSTĘP

### Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy systemu fotowoltaicznego o mocy 61,48 kWp obejmujący swoim zakresem montaż i konfigurację urządzeń systemu fotowoltaicznego.

### Zakres opracowania

Zakres prac obejmuje:

- moduły fotowoltaiczno-samoodśnieżające stanowiące wypełnienie świetlika dachowego;

- moduły fotowoltaiczne instalowane w układzie wschód-zachód na dachu;

- moduły cienkowarstwowe stanowiące wypełnienie fasad aluminiowo-szklanych tj. wschodniej, zachodniej i południowej;

- system samoodśnieżania modułów fotowoltaicznych;

- dobór aparatury w postaci rozdzielnic DC oraz AC wraz z zabezpieczeniami;

- wewnętrzne i zewnętrzne trasy kablowe na potrzeby systemu fotowoltaicznego;

- Systemu Zarządzania Energią.

### Podstawa opracowania

Niniejszy projekt wykonawczy został przygotowany w oparciu o:

- zalecenia Inwestora;

- podkłady architektoniczne;

- obowiązujące normy i przepisy.

## SYSTEM FOTOWOLTAICZNY

### Opis rozwiązań projektowych

#### Moduły fotowoltaiczno-samoodśnieżajace stanowiące wypełnienie świetlika dachowego o konstrukcji aluminiowo-szklanej – moduły stanowią zewnętrzną szybę zestawu szybowego jednokomorowego o współczynniku przenikania ciepła Ug=1,1 W/m2K przy ułożeniu pionowym. Moduły wykonane są w technologii szkło/szkło, front-contact z systemem samoodśnieżania (NoFrost).

#### Moduły fotowoltaiczne w układzie wschód-zachód na dachu - moduły fotowoltaiczne w technologii szkło-szkło, front-contact w układzie wschód-zachód.

#### Moduły fotowoltaiczne stanowiące wypełnienie fasad aluminiowo-szklanych tj. wschodniej, zachodniej i południowej - moduły stanowią zewnętrzną szybę strukturalnego zestawu szybowego, jednokomorowego o współczynniku przenikania ciepła Ug=1,1 W/m2K z tzw. Ciepłą ramką międzyszybową. Moduły wykonane w technologii cienkowarstwowej metodą strukturyzacji laserowej, o przezierności 30%.

#### Projektowana instalacja fotowoltaiczna będzie połączona z wewnętrzną instalacją elektryczną budynku. Wyprodukowana energia w całości będzie wykorzystywana na potrzeby własne budynku-zaprojektowano układ blokady przed wypływem do sieci.

### Technologia modułów fotowoltaicznych

#### Moduły fotowoltaiczno-samoodśnieżające stanowiące wypełnienie świetlika

W świetliku projektuje się bezramkowe (brak ramki po obwodzie modułu) moduły fotowoltaiczno-samoodśnieżające wykonane w technologii szkło/szkło (ogniwo zarówno od strony frontowej jak i tylnej jest zabezpieczone szkłem ESG lub TVG). Moduły posiadają automatyczny, bezobsługowy system samoodśnieżania.

Zestawienie modułów:

| Nazwa | dł. szyby [mm] | szerokość szyby [mm] | ilość szt. | Moc jednostkowa [W] | Sumaryczna moc [W] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moduł 275W | Wymiary poszczególnych modułów zgodne z rysunkami |  | 48 | 275 | 13200 |
| Moduł 300W | Wymiary poszczególnych modułów zgodne z rysunkami |  | 24 | 300 | 7200 |

Parametry modułów fotowoltaicznych:

| PARAMETR | WARTOŚĆ | DOPUSZCZALNA ODCHYŁKA |
| --- | --- | --- |
| Typ ogniw w panelu PV | KRZEMOWE (technologia „front-contact”) | niedopuszczalna |
| Barwa ogniw fotowoltaicznych | Czarne, z metalizacją frontową | niedopuszczalna |
| Wykonanie pojedynczego ogniwa PV | Łączenie pojedynczego ogniwa do ścieżek przewodzących przy pomocy technologii „front-contact”. Ogniwa monokrystaliczne posiadające przednią metalizację, w których obie elektrody znajdują się na przedniej części ogniwa. | niedopuszczalna |
| Wydajność ogniwa PV, przy STC | 19,4 | +% brak ograniczeń -0% |
| Utrata wydajności w ciągu 25 lat | 20% | Większa niedopuszczalna |
| Współczynnik temperaturowy mocy ogniwa | -0,4 %/°C | Niegorszy |
| Typ szkła | ESG lub TVG | niedopuszczalna |
| DANE MECHANICZE |  |  |
| Wymiary | Wg rysunków | niedopuszczalna |
| Konstrukcja panelu | Bezramkowa (brak ramki wokół modułu) | niedopuszczalna |
| Przezierność | 28% | +/- 5% |
| Ilość diod bypassowych | 3 | Mniejsza niedopuszczalna |
| Mocowanie przewodów odprowadzających prąd | Junction BOX, z wtyczkami Tyco lub MC-4, dioda bypasowa | niedopuszczalna |
| System ochrony ogniwa i złączy | IP65 | niedopuszczalna |
| Klasa ochrony | II-klasa | niedopuszczalna |
| ZASADY UŻYTKOWANIA |  |  |
| Temperatura | -40 do +85°C | niedopuszczalna |
| Max. Napięcie DC | 1 000V | niedopuszczalna |

#### System samoodśnieżania NoFrost

Moduły fotowoltaiczno-samoodśnieżajace (FC NoFrost) dzięki swojej technologii, poza produkcja prądu eliminują także potrzebę usuwania pokrywy śnieżnej z powierzchni  modułów zastosowanych na dachach, żaluzjach, dzięki czemu idealnie nadają się do zastosowania na połaciach dachowych, świetlikach itp.

Moduł  fotowoltaiczny FC NoFrost  to moduł krzemowy wykonany w technologii front-contact (FC) wraz z funkcją samoodśnieżania (NoFrost), zbudowany z połączonych szeregowo/równolegle ogniw, zabezpieczonych od zewnątrz szkłem TCO.  Panele należy łączyć tak, aby osiągnąć maksymalny punkt pracy falownika, a jednocześnie nie przekroczyć napięcia pracy.

Działanie zintegrowanego panelu grzewczego jest następujące: do przewodów zasilających podłącza się źródło napięcia elektrycznego, stałego DC lub zmiennego AC, przykładowo o wartości 10  250V. Na skutek przyłożonego napięcia elektrycznego przez warstwę przewodzącą tlenku cyny (IV) dotowanego fluorem SnO2:F przepływa prąd elektryczny wydzielając ciepło na rezystancji tej warstwy szkła. Wydzielone ciepło przenika poprzez część frontową do warstwy szronu, lodu lub śniegu. W wyniku tego oddziaływania warstwa szronu, lodu lub śniegu topi się odsłaniając umieszczone pod spodem ogniwo fotowoltaiczne.

Cechy Zintegrowanego Panelu Grzewczo-Fotowoltaicznego:

- Równomierny rozkład temperatury na powierzchni modułu (poniższy rysunek przedstawia widok z kamery termowizyjnej)

- Ogrzewana jest zewnętrzna warstwa modułu

- Krótki czas potrzeby do osiągnięcia temp. roboczej

- Brak konieczności ogrzewania modułu w całej jego grubości

- Brak konieczności topienia zalegającego śniegu – system nie dopuszcza nagromadzeniu się powłoki śnieżnej

- Możliwość ogrzewania sektorowego, nie jest wymagana cała moc zainstalowana w systemie szyb grzewczych.

System należy wyposażyć w stacje pogodową, której zadaniem jest pomiar ilość opadów śniegu, deszczu, temperatury otoczenia itp.

Nie dopuszcza się nierównomierności rozkładu temperatury na powierzchni panelu grzewczo-fotowoltaicznego. Parametrem określającym równomierność rozkładu temperatury jest parametr względnego odchylenia standardowego (RSD) tego rozkładu. Parametr ten obliczany jest na podstawie danych zebranych z punktów pomiarowych rozmieszczonych na powierzchni panelu. W początkowym okresie grzania panelu najwyższe wartości RSD nie mogą być większe niż 40%. Wymagana wartość podana jest od momentu uruchomienia do chwili osiągnięcia przez panel temperatury roboczej. Przeprowadzone pomiary muszą wykazać jego homogeniczność.

Wykonana instalacja musi zapewniać możliwość odbioru wyprodukowanego w ogniwach prądu w trakcie odśnieżania warstwy frontowej modułu PV. Oba procesy tj. produkcji prądu oraz odśnieżania muszą zachodzić jednocześnie i niezależnie od siebie. Projektowana instalacja musi zapewniać możliwość odbioru wyprodukowanego w ogniwach prądu elektrycznego, w trakcie pełnienia funkcji grzewczych.

Zastosowanie funkcji grzewczej nie może obniżać trwałości instalacji 20-25 lat i musi zapewniać długotrwałą, właściwą pracę modułów fotowoltaicznych jako źródła pozyskania prądu elektrycznego z energii promieniowania słonecznego z jednoczesną funkcją odśnieżania modułów.

Nie dopuszcza odladzania paneli przy pomocy drutów oporowych.

#### Moduły fotowoltaiczne w układzie wschód-zachód na dachu

Na połaci dachu projektuje się bezramkowe (brak ramki po obwodzie modułu) moduły fotowoltaiczne wykonane w technologii szkło/szkło (ogniwo zarówno od strony frontowej jak i tylnej jest zabezpieczone szkłem ESG lub TVG).

Zestawienie modułów:

| Nazwa | dł. szyby [mm] | szerokość szyby [mm] | ilość szt. | Moc jednostkowa [W] | Sumaryczna moc [W] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moduł 290W -wschód | 1800 | 1000 | 46 | 290 | 13,34 |
| Moduł 290W -zachód | 1800 | 1000 | 46 | 290 | 13,34 |

Parametry modułów fotowoltaicznych:

| PARAMETR | WARTOŚĆ | DOPUSZCZALNA ODCHYŁKA |
| --- | --- | --- |
| Typ ogniw w panelu PV | KRZEMOWE (technologia „front-contact”) | niedopuszczalna |
| Barwa ogniw fotowoltaicznych | Czarne, z metalizacją frontową | niedopuszczalna |
| Wykonanie pojedynczego ogniwa PV | Łączenie pojedynczego ogniwa do ścieżek przewodzących przy pomocy technologii „front-contact”. Ogniwa monokrystaliczne posiadające przednią metalizację, w których obie elektrody znajdują się na przedniej części ogniwa. | niedopuszczalna |
| Wydajność ogniwa PV, przy STC | 19,4 | +% brak ograniczeń -0% |
| Utrata wydajności w ciągu 25 lat | 20% | Większa niedopuszczalna |
| Współczynnik temperaturowy mocy ogniwa | -0,4 %/°C | Niegorszy |
| Typ szkła | ESG lub TVG | niedopuszczalna |
| DANE MECHANICZE |  |  |
| Wymiary | Wg rysunków | niedopuszczalna |
| Konstrukcja panelu | Bezramkowa (brak ramki wokół modułu) | niedopuszczalna |
| Ilość diod bypassowych | 3 | Mniejsza niedopuszczalna |
| Mocowanie przewodów odprowadzających prąd | Junction BOX, z wtyczkami Tyco lub MC-4, dioda bypasowa | niedopuszczalna |
| System ochrony ogniwa i złączy | IP65 | niedopuszczalna |
| Klasa ochrony | II-klasa | niedopuszczalna |
| ZASADY UŻYTKOWANIA |  |  |
| Temperatura | -40 do +85°C | niedopuszczalna |
| Max. Napięcie DC | 1 000V | niedopuszczalna |

#### Moduły cienkowarstwowe na elewacji

Jako wypełnienie fasad aluminiowo szklanych projektuje się fotowoltaiczne moduły cienkowarstwowe. Moduły stanowią zewnętrzną warstwę zestawu szybowego jednokomorowego o współczynniku przenikania ciepła Ug=1,1 W/m2K przy ułożeniu pionowym

Parametry modułów fotowoltaicznych:

| PARAMETR | WARTOŚĆ | DOPUSZCZALNA ODCHYŁKA |
| --- | --- | --- |
| Typ ogniw w panelu PV | Cienkowarstwowe | niedopuszczalna |
| Barwa ogniw fotowoltaicznych | Brązowo-bordowo-czarna | niedopuszczalna |
| Uśredniona wydajność jednostkowa ogniwa PV, przy STC | 40 Wp/m2 | +% bez ograniczeń -10% |
| Utrata wydajności w ciągu 25 lat | 20% | Większa niedopuszczalna |
| Typ szkła | ESG lub TVG | niedopuszczalna |
| DANE MECHANICZE |  |  |
| Wymiary | Wg rysunków | niedopuszczalna |
| Konstrukcja panelu | Bezramkowa (brak ramki wokół modułu) | niedopuszczalna |
| Mocowanie przewodów odprowadzających prąd | Junction BOX, z wtyczkami Tyco lub MC-4, dioda bypasowa | niedopuszczalna |
| System ochrony ogniwa i złączy | IP65 | niedopuszczalna |
| Klasa ochrony | II-klasa | niedopuszczalna |
| ZASADY UŻYTKOWANIA |  |  |
| Temperatura | -40 do +85°C | niedopuszczalna |
| Max. Napięcie DC | 1 000V | niedopuszczalna |

### Inwertery fotowoltaiczne

Zadaniem inwerterów fotowoltaicznych jest przekształcenie wygenerowanej przez moduły fotowoltaiczne energii na prąd przemienny dostarczany do sieci Użytkownika. W niniejszym projekcie wykorzystane zostaną inwertery trójfazowe beztransformatorowe. Po stronie napięcia zmiennego AC zostaną one podłączone do lokalnej rozdzielnicy zbiorczej, natomiast po stronie napięcia stałego DC – do rozdzielnic RDC.

Projektowane inwertery charakteryzują się szerokim zakresem napięcia wejściowego, dzięki czemu istnieje możliwość konfiguracji modułów w szerokim zakresie oraz pozwalają na pomiar sumarycznej energii wyprodukowanej dziennie i całościowo. Inwertery mają możliwość wzajemnej komunikacji i diagnostyki poprzez system nadzorujący. Dodatkowo każdy z zastosowanych inwerterów posiada wbudowany rozłącznik izolacyjny po stronie DC paneli fotowoltaicznych.

Inwertery w przypadku braku zasilania sieciowego przechodzą automatycznie w tryb uśpienia (ang. Stand-By) aż do momentu powrotu napięcia sieciowego.

Parametry łańcuchów po stronie napięcia stałego zostały dobrane tak by nie przekraczały w żadnych warunkach dopuszczalnych parametrów wejściowych inwerterów.

Poniżej w tabelach przedstawiono parametry elektryczne dla projektowanych inwerterów.

Numeracja inwerterów

| Lokalizacja | Oznaczenie | Ilość stringów | Ilość modułów/string | P [kW] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dach | I1 | 2 | 12 | 7 |
|  | I2 | 4 | 12 | 12,5 |
|  | I3 | 5 | 10 | 12,5 |
|  | I4 | 5 | 10 | 12,5 |
|  | I5 | 11 | 2 | 8,2 |
|  |  | 5 | 3 |  |
|  | I6 | 3 | 2 | 3,5 |
|  |  | 4 | 4 |  |
|  | I7 | 3 | 6 | 3,5 |
|  |  | 1 | 4 |  |
|  | I8 | 3 | 2 | 3,5 |
|  |  | 1 | 4 |  |
|  | I9 | 4 | 2 | 3,5 |
|  |  | 1 | 4 |  |

### Rozdzielnice fotowoltaiczne RDC

Skrzynki połączeniowo-ochronne RDC służą do zabezpieczenia i łączenia stringów paneli fotowoltaicznych. Są to obudowy hermetyczne IP 65 wykonane z odpornego na promieniowanie UV tworzywa sztucznego.

W skrzynkach RDC zostaną zainstalowane ochronniki przeciwprzepięciowe oraz bezpieczniki (topikowe). W skrzynkach RDC należy zamontować ochronniki przeciwprzepięciowe typu II. W przypadku wyłączenia pożarowego w budynku, inwertery przejdą w stan stand-by dzięki czemu kable wchodzące do budynku znajda się w stanie beznapięciowym.

### Okablowanie po stronie DC

Połączenie paneli od strony DC zostanie wykonane przy wykorzystaniu przewodów solarnych charakteryzujących się następującymi parametrami:

- napięcie znamionowe: 0,6/1kV,

- pojedyncza wiązka,

- podwójna izolacja,

- żyły: wg PN/EN-60228, miedziane wielodrutowe klasy 5,

- izolacja: polwinitowa na 90 °C

- powłoka: polwinitowa odporna na UV

- temperatura wg PN-93/E-90400:

  - na powierzchni przewodu: max. 90°C

  - po ułożeniu na stałe, praca dopuszczalna w temp. -30°C do +90°C

  - instalacje ruchome, praca dopuszczalna w temp. -5°C do +90°C

### Złącza od strony napięcia DC

Każdy moduł należy wyposażyć w złączki o stopniu ochrony co najmniej IP65. Parametry techniczne złącz oprzewodowania systemu fotowoltaicznego:

- Maksymalny prąd systemu fotowoltaicznego:	 30 A

- Maksymalne napięcie systemu fotowoltaicznego:	 1 000 V

- Termiczne warunki pracy:				 pomiędzy -40°C – +90°C

- Stopień ochrony:					 IP65

Złącza kablowe powinny zapewnić możliwość rozłączania serwisowego paneli fotowoltaicznych.

### System samoodśnieżania

Zadaniem systemu grzewczego jest zapobieganie zalegania śniegu na powierzchni aktywnej paneli grzewczo-fotowoltaicznych. W skład systemu wchodzą panele wyposażone w system grzewczy (na całej swojej powierzchni zintegrowany czołowo, przezierny, elektryczny system ogrzewania przeciwoblodzeniowego) oraz rozdzielnica SANF, rozdzielnic ze sterownikiem systemu grzewczego i central pogodowych.

W rozdzielnicy SANF, zostaną zainstalowane moduły wykonawcze (wyjściowe) odpowiedzialne za załączanie odpowiednich sekcji grzewczych w zależności od skonfigurowania sterownika systemu grzewczego. Do sterownika systemu grzewczego, który znajduje się w rozdzielnicy zostanie podłączony czujnik pogodowy, którego zadaniem jest ciągłe nadzorowanie warunków klimatycznych takich jak temperatura, występujący opad itp. W przypadku wykrycia przez centralę pogodową niekorzystnych warunków pogodowych logika decyzyjna systemu zarządzania energią wysteruje w zaprogramowanej kolejności grupy paneli sekcji grzewczej za pomocą modułów wyjściowych.

Całość instalacji grzewczej została podzielona na sekcje grzewcze. Każda sekcja grzewcza podzielona jest na grupy paneli, z których każda grupa zasilana jest napięciem międzyfazowym. W każdej z grup panele  zostały odpowiednio podłączone do poszczególnych faz. Maksymalny, chwilowy pobór mocy dla pojedynczej sekcji grzewczej nie przekracza 11 kW.

## MOCE I UZYSKI Z INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Zbiorcze zestawienie mocy i uzysków energetycznych przedstawiono w poniższej tabeli.

| Element | Moc zainstalowana [kW] | Uzysk roczny [kWh] |
| --- | --- | --- |
| Moduły w świetliku | 20,4 | 16 494 |
| Moduły w układzie wschód zachód | 26,68 | 22 200 |
| Moduły cienkowarstwowe na fasadach | 13,40 | 9 600 |

Obliczenia zostały przeprowadzone dla uśrednionych danych na podstawie obrazów satelitarnych wykonanych przez CM-SAF. Rzeczywiste osiągi mogą odbiegać od założonych. Na osiągi będzie miała wpływ pogoda podczas badanego okresu czasu.

Dane wejściowe przyjęte do obliczeń:

Lokalizacja: Kraków

Moc instalacji fotowoltaicznej: 61,48 kW

Szacowane straty spowodowane zmianami temperaturowymi w odniesieniu do średniej temperatury lokalnej: 7,3 %

Szacowane straty spowodowane kątem odbicia: 4,2 %

Pozostałe straty (kable, inwerter itp.): 14 %

Całkowite straty Systemu Fotowoltaicznego: 23,6 %

W poniższej tabeli przedstawiono nasłonecznienie oraz produkcje energii w ujęciu miesięcznym i dziennym.

| Miesiąc | Ed | Em | Hd | Hm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Styczeń | 39,71 | 1230 | 4,03 | 124,8 |
| Luty | 70,33 | 1971 | 7,02 | 196,8 |
| Marzec | 139,8 | 4335 | 14,18 | 439,1 |
| Kwiecień | 190,7 | 5722 | 20,22 | 607,2 |
| Maj | 205,8 | 6381 | 22,66 | 702,8 |
| Czerwiec | 207,8 | 6231 | 23,33 | 700 |
| Lipiec | 211,8 | 6562 | 23,98 | 743,2 |
| Sierpień | 193,5 | 5990 | 21,53 | 667,9 |
| Wrzesień | 146 | 4381 | 15,57 | 467,2 |
| Październik | 97 | 3004 | 10,06 | 312 |
| Listopad | 48,64 | 1459 | 5,03 | 151 |
| Grudzień | 34,34 | 1065 | 3,55 | 110,2 |

gdzie:

Ed – Szacowana dzienna produkcja energii z zainstalowanego systemu fotowoltaicznego (kWh)

Em – Szacowana miesięczna produkcja energii z zainstalowanego systemu (kWh)

Hd – Szacowana dzienna suma całkowitego promieniowania słonecznego na metr kwadrat (kWh.m2)

Hm – Szacowana miesięczna suma całkowitego promieniowania słonecznego na metr kwadrat (kWh/m2)

Szacowana miesięczna produkcja instalacji fotowoltaicznej w rozkładzie miesięcznym przedstawia się następująco.

Szacowane miesięczne promieniowanie słoneczne na metr kwadrat w rozkładzie miesięcznym przedstawia się następująco.

### Uzysk energetyczny z instalacji fotowoltaicznej

Przewiduje się pozyskanie w skali roku z całego systemu energii o łącznej wartości 48,3 MWh. Należy zaznaczyć, że obliczenia zostały przeprowadzone dla uśrednionych danych z bazy Ministerstwa Infrastruktury. Rzeczywiste osiągi mogą odbiegać od założonych. Na osiągi będzie miała wpływ pogoda podczas badanego okresu czasu.

## INSTALACJE ELEKTRYCZNE

### Opis instalacji

W celu odbioru energii z projektowanej instalacji fotowoltaicznej oraz zasilenia wszystkich projektowanych urządzeń niezbędnych do działania ww. instalacji projektuje się montaż zbiorczej rozdzielnicy obiektowej RGPV oraz umieszczenie w rozdzielnicy głównej RGnN urządzeń niezbędnych do poprawnego działania instalacji.

Energia produkowana przez instalację PV zostanie poprzez rozdzielnice RGPV doprowadzona do rozdzielnicy głównej RGnN.

### Trasy kablowe

Na potrzeby odbioru energii wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną zostaną wybudowane nowe trasy kablowe. Szerokość stosowanych korytek należy dopasować do ilości oraz rodzaju kabli i przewodów w nich prowadzonych.

## INSTALACJE OCHRONNE

### Rozłączanie strony DC

W celu zapewnienia odłączenia instalacji fotowoltaicznej po stronie napięcia DC w inwerterach znajduje się dedykowany rozłącznik.

### Ochrona przepięciowa instalacji fotowoltaicznej

Ochronę przed wyidukowanymi przepięciami spowodowanymi wyładowaniami atmosferycznymi, zaprojektowano stosując ochronniki przepięciowe. Są to ograniczniki przepięć typu II pozwalające ograniczyć przepięcia do poziomu Up≤4 kV przy prądzie udarowym (8/20) 25 kA (12,5 kA na jeden biegun). Każde wejście inwertera DC/AC zostanie zabezpieczone jednym ochronnikiem przepięciowym. Ochronniki zgodnie z danymi producenta nie wymagają dodatkowego zabezpieczenia w postaci bezpieczników. Ochronniki przepięciowe instalacji fotowoltaicznej zostaną zabudowane w osobnej rozdzielnicy dedykowanej RDC oraz w Inwerterach.

### Wyrównywanie potencjałów

Dla uniemożliwienia występowania różnic potencjału w nieelektrycznych instalacji fotowoltaicznej należy, wykonać wewnętrzne połączenia wyrównawcze metalowe obudowy konstrukcji paneli PV należy podłączyć do lokalnej szyny połączeń wyrównawczych projektowanej w rozdzielnicy RDC.

### Ochrona przeciwporażeniowa instalacji fotowoltaicznej

Inwertery beztransformatorowe zostały dodatkowo zabezpieczone przez wyłącznik różnicowoprądowy po stronie instalacji zmiennoprądowej. Wyłączenie przeciwporażeniowe uzyskuje się poprzez szybkie wyłączenie w układzie TN-S.

### Sterowanie system samoodśnieżania

Do sterowania pracą systemu grzewczego zaprojektowano sterownik PLC będzie pełnił rolę nadrzędnego urządzenia zarządzającego załączaniem poszczególnych sekcji grzewczych. Urządzenia wykonawcze wykorzystując komunikacyjną infrastrukturę, załączają poszczególne sekcje grzewcze. Równocześnie z odczytem 
i sterowaniem wyjściami, sterownik PLC monitoruje sygnały z czujników pogodowych:

- temperaturę zewnętrzną;

- nasłonecznienie;

- prędkość wiatru;

- opad.

Sterownik PLC

NoFrost

ModBus RTU

Czujnik pogodowy

ModBus TCP

System Zarządzania Energią

(BMS ogólnobudynkowy)

Dzięki tym informacjom sterownik PLC wysyła do konkretnych wyniesionych modułów polecenia załączenia sekcji grzewczych. System Zarządzania Energią na bieżąco odczytuje z sterownika PLC status załączenia sekcji grzewczych i informacje z czujników pogodowych. Z poziomu Systemu Zarządzania Energią możliwe jest również manualne załączanie sekcji grzewczych.

Sterownik PLC na bieżąco monitoruje stan połączenia z czujnikami pogodowymi. W przypadku wystąpienia problemów z odczytem informacji z któregokolwiek czujnika pogodowego w SZE pojawia się stosowna informacja. Lokalizację czujnika pogodowego należy ustalić na etapie wykonawstwa. Sterownik NoFrost steruje wtedy ogrzewaniem paneli korzystając z pozostałych sprawnych czujników. Gdyby nastąpiła awaria wszystkich czujników pogodowych, sterownik wstrzymuje system grzewczy.

## SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

### Opis systemu

W celu monitorowania poprawnej pracy instalacji fotowoltaicznej wdrożony zostanie System Zarządzania Energią (dalej zwany SZE). Umożliwi on prezentację ON-LINE uzysku energetycznego z Instalacji fotowoltaicznej oraz pokazywanie ilości zaoszczędzonego CO2 w stosunku do konwencjonalnej metody produkcji energii (węgiel kamienny) przeliczonej wg. normy: ISO 50001 oraz ISO 14064.

Przy wykorzystaniu protokołu TCP/IP i sieci Ethernet będzie możliwe monitorowanie i zarządzanie SZE przy użyciu ogólnobudynkowego systemu BMS. Użytkownik będzie miał możliwość analizowanie i weryfikowanie poprawnego funkcjonowania systemu. Tylko osoby znające hasło zabezpieczające będą miały dostęp do szczegółowych danych dotyczących instalacji.

Głównym elementem systemu będzie oprogramowanie komunikujące się z inwerterami. Jego podstawowym zadaniem będzie zbieranie i przetwarzanie danych dotyczących pracy instalacji fotowoltaicznej oraz inwerterów fotowoltaicznych. Połączenie między poszczególnymi elementami systemu zrealizowane zostanie za pomocą magistrali (sieci) komunikacyjnej.

Zadania Systemu Zarządzania Energią:

- Wizualizacja stanu każdego inwertera w systemie fotowoltaicznym;

- Wizualizacja uzysków energetycznych;

- Diagnostyka awarii każdego inwertera w systemie fotowoltaicznym;

- Dostęp przez strony WWW do interfejsu dla wielu operatów jednocześnie;

- Dostęp anonimowy bez konieczności podawania hasła, w celu wizualizacji uzysku na ogólnie dostępnej stronie – np. prezentacja zaoszczędzonego CO2,

- Przechowywanie danych pomiarowych i statystycznych w zabezpieczonej bazie SQL.

### Funkcje Systemu Zarządzania Energią

#### Monitoring i wizualizacja uzysków energetycznych modułów fotowoltaicznych

Moduły fotowoltaiczne zostaną podpięte do inwerterów fotowoltaicznych, które udostępnią informacje na temat aktualnie produkowanej energii do SZE. Odczyt wszystkich danych zostanie zrealizowany za pomocą konwerterów magistrali RS485/Ethernet. Dzięki temu w systemie wizualizacyjnym udostępnione zostaną następujące parametry:

- Generowane napięcie;

- Generowany prąd;

- Generowana moc;

- Temperatura pracy inwertera.

#### Diagnostyka instalacji

Użytkownik posiadający uprawnienia do poszczególnych elementów systemu będzie miał możliwość weryfikacji poprawności działania instalacji PV pod względem stabilności pracy wszystkich urządzeń oraz ilości wytworzonej energii.

#### Graficzny interfejs użytkownika

Graficzny interfejs użytkownika będzie umożliwiał monitorowanie, przeglądanie aktualnych i archiwalnych danych oraz analizowanie poprawności działania poszczególnych urządzeń. Dane będą mogły zostać przedstawione w postaci czytelnych kolorowych grafik obrazujących w intuicyjny sposób aktualny stan pracy poszczególnych elementów. Użytkownik w dowolnym momencie będzie miał możliwość sprawdzenia archiwalnych danych i zaprezentowania ich w postaci wykresów obejmujących dowolny zakres czasowy.

Wizualizacja umożliwia udostępnienie anonimowym użytkownikom strony WWW pokazującej aktualny stan wybranego procesu technologicznego bez konieczności logowania się do systemu. Funkcjonalność ta ułatwi możliwość prezentacji np. zaoszczędzonego CO2 przez całą instalację fotowoltaiczną.

#### System samoodśnieżania

Sterowaniem automatycznym odladzaniem paneli fotowoltaicznych zajmuje się sterownik PLC, który jest głównym komputerem zarządzającym prawidłowym przeprowadzeniem procesu odśnieżania paneli fotowoltaicznych. Dane informujące o aktualnym stanie sterownika będą przekazywane za pomocą protokołu Modbus TCP do systemu SZE. Dzięki temu wizualizowany będzie aktualny stan i stopień przeprowadzonego odladzania systemu. Odczytując dane ze sterowników możliwa będzie wizualizacja i sterowanie parametrami takimi jak:

- Zarządzanie trybem pracy (automatyczny/manualny);

- Wprowadzanie i odczytywanie parametrów konfiguracyjnych;

- Odczytywanie informacji o aktualnym stanie odladzania paneli.

## UWAGI KOŃCOWE

### Normy i pojęcia związane

PN-HD 60364-7-712:2007 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 7-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania;

PN-EN 61173:2002 - Ochrona przepięciowa fotowoltaicznych (PV) systemów wytwarzania mocy elektrycznej – Przewodnik;

PN – B – 02025:2001 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych;

PN-86/E-05003/01 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – wymagania ogólne;

Eurokod 1 - PN-EN 1991-1-4 (wraz z późniejszymi zmianami) - Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru – strefa klimatyczna dla Polski, kat terenu III i IV;

Eurokod 1 - PN-EN 1991-1-3 (wraz z późniejszymi zmianami) - Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Obciążanie śniegiem – strefa klimatyczna dla Polski;

PN-80/B-02010/Az1 - Obciążenia w obliczeniach statycznych – Obciążenia Śniegiem;

PN-76/B-03420: Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. Uwzględniając II oraz III strefę klimatyczną Polski.

### Pojęcia związane, wg normy PN-HD 60364-7-712:

Ogniwo PV – najmniejszy element systemu PV, który wytwarza energię elektryczną w warunkach ekspozycji na światło takie jak promieniowanie słoneczne;

Moduł PV – najmniejszy, w pełni chroniony przed wpływami środowiska zespół połączonych ze sobą ogniw PV;

Kolektor PV – mechanicznie i elektrycznie zintegrowany zespół modułów PV i innych niezbędnych elementów, które tworzą jednostkę zasilającą prądem stałym;

Łańcuch PV - obwód, w którym łączy się szeregowo moduły PV, w celu wytworzenia w kolektorze PV wymaganego napięcia wyjściowego;

Skrzynka połączeniowa kolektora PV – (Junction Box) obudowa w której wszystkie łańcuchy PV jakiegokolwiek kolektora PV są połączone elektrycznie i gdzie są umieszczone zabezpieczenia;

Przewód główny DC systemu PV – przewód łączący skrzynkę połączeniową generatora PV z zaciskami DC falownika PV;

Falownik PV – urządzenie, które przetwarza napięcie i prąd stały na w napięcie i prąd przemienny, przekazujące energię do sieci;

Inwerter PV – urządzenie, które przetwarza napięcie i prąd stały na w napięcie i prąd przemienny, nie przekazujące wyprodukowanej energii do sieci energetycznej;

STC, Standard Test Conditions  STC (Standard Test Conditions) w skrócie: prostopadłe promieniowanie słońca o mocy 1000W na jeden m², przy temperaturze 25C. Spektrum AM=1,5 (Air Mass), zgodnie z ASTM G173-03 oraz IEC 60904-3;

NOCT (Nominal Operating Cell Temperature) - jest zdefiniowane jako temperatura osiągana przez pojedyncze ogniwo PV w układzie be obciążenia odbiornikiem przy spełnieniu poniższych warunków :

-promieniowanie na powierzchnie Ogniwa PV = 800 W/m2

-temperatura powietrza  = 20°C

-prędkość wiatru = 1 m/s

-sposób montażu = nie zasłonięta tylna część panelu

Sprawność systemów solarnych (η%) - Stopień zamiany energii słonecznej na elektryczną mierzony jest w %. Wówczas moduł PV o sprawności np. 15% z powierzchni 1m2 (jednego metra kwadratowego) w ciągu godziny wyprodukuje 150Wh energii elektrycznej, według międzynarodowego standardu STC (1000w/m2, temp. 25c). W dni o słabszym nasłonecznieniu produkcja prądu będzie mniejsza. Różne technologie PV (mono- polikrystaliczne, amorficzne) charakteryzują się różną sprawnością. Moc znamionowa modułów np. 20, 100 czy 200Wp wynika z ich powierzchni oraz pośrednio sprawności, która wynika z technologii produkcji PV.

### Uwagi

Wszelkie prace wykonać zgodnie z obowiązującymi aktualnie normami i przepisami szczególnie zgodnie z PBUE oraz BHP.  Należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo przy wykonywaniu wszelkich prac. Prace wykonywać należy pod nadzorem osoby uprawnionej posiadającej  odpowiednie kwalifikacje, będącej członkiem Izby Inżynierów Budownictwa, zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" tom V.

Po wykonaniu instalacji, przed odbiorem, należy wykonać pomiary:

- skuteczności ochrony od porażeń

- rezystancji izolacji przewodów

- ciągłości przewodów ochronnych

- rezystancji uziemienia przewodów ochronnych PE

- natężenia oświetlenia.

Wszelkie zmiany wynikłe w trakcie realizacji a niezawarte w niniejszym projekcie, zgodnie z prawem budowlanym, wymagają zgody projektanta. Uszczelnienie przepustów w miejscu przejść przewodów i kabli przez przegrody (ściany, stropy) należy wykonać w systemie posiadającym aktualne dopuszczenie do stosowania (aprobatę techniczną, certyfikat zgodności, deklarację zgodności).

- Całość prac należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

- Wszelkie zmiany lub niezgodności z projektem należy uzgodnić z Inwestorem.

- Stosować się do przepisów BHP, roboty elektryczne wykonać pod nadzorem osób uprawnionych.

- Prace wykonawcze realizować zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowiązującymi i zalecanymi normami, przepisami i opracowaniami SEP.

- W trakcie wykonywania instalacji wykonywać na bieżąco pomiary, a po wykonaniu przeprowadzić szczegółowe pomiary. Wyniki pomiarów wpisać do protokołu pomiarowego.

- Wykonawca w trakcie robót powinien nanosić zmiany i poprawki na dokumentacji technicznej, a po zakończeniu prac powinien opracować projekt powykonawczy, do którego powinny zostać dołączone protokoły pomiarów.

- Prace wykonawcze skoordynować z pozostałymi branżami.

- Stosować elementy instalacji elektrycznych (kable, przewody oraz pozostały osprzęt elektroinstalacyjny) posiadające certyfikaty zgodności w szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania robót.

- W opracowaniu podano rozwiązania i wymagania zaakceptowane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza stosowanie innych równoważnych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów spełniających co najmniej parametry podane w opracowaniu pod warunkiem przedstawienia wyczerpujących dowodów spełnienia wymogów opisanych w projekcie i na ich podstawie uzyskania akceptacji Generalnego Projektanta i Inwestora

- Wszystkie wyroby budowlane zakupione przez Wykonawcę robót, powinny posiadać znak CE i certyfikaty lub deklaracje zgodności. Wszystkie dokumenty badania jakości u producenta i instrukcje techniczne należy zachować.

# INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

## INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW

Pracownicy przed przystąpieniem do robót winni odbyć szkolenie BHP przeprowadzone przez uprawnioną osobę.

Kierownik robót ma obowiązek poprzez podległe mu służby instruować pracowników o zagrożeniach związanych z prowadzonymi robotami jak również zobowiązany jest do prowadzenia stałej kontroli nad prawidłowością prowadzenia robót pod kątem bezpieczeństwa.

## ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA NA PLACU BUDOWY

Na placu budowy należy stosować następujące środki bezpieczeństwa:

- Pracownicy powinni zostać wyposażeni w odpowiedni sprzęt ochronny i zobowiązani do używania go w trakcie prowadzenia robót;

- Obsługę ciężkiego sprzętu mogą prowadzić tylko osoby do tego upoważnione posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe;

- Materiały budowlane składowane na placu oraz sprzęt, który nie pracuje powinny być składowane tak, aby nie utrudniać ewakuacji w razie zagrożenia;

- Plac budowy musi być odpowiednio zaopatrzony w sprzęt gaśniczy oraz wymagane przepisami materiały opatrunkowe i lecznicze;

- Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP;

- Wszystkie nieprawidłowości winny być niezwłocznie zgłaszane kierownikowi robót, który w razie konieczności zobowiązany jest je zgłosić odpowiednim służbom;

- Zakres prac stanowiący treść niniejszego opracowania powinien być wykonany zgodnie z dokumentacją projektową, dokumentacją fabryczną zastosowanych urządzeń, przy ścisłym przestrzeganiu obowiązujących norm, instrukcji, wytycznych oraz przepisów w zakresie BHP i PPOŻ;

- Prace w zakresie instalacji elektrycznych szczególnie niebezpieczne lub w pobliżu urządzeń energetycznych prowadzi się na polecenie wydane przez uprawnionego pracownika Zakładu Energetycznego. Pracownicy pracujący przy budowie urządzeń energetycznych powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje;

- Kierownik robót ma obowiązek do kontrolowania przestrzegania przez pracowników obowiązku używania sprzętu ochronnego;

- Do obowiązków kierownika należy kontrola nad utrzymaniem porządku na placu budowy;

- Kierownik budowy ma obowiązek przedstawić zagrożenia wynikające w czasie prowadzenia prac budowlanych oraz przygotować i przeprowadzić instruktaż na temat przestrzegania przepisów BHP i udzielania pierwszej pomocy.

## PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z zapisami art. 21a Ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106. poz. 1126, Dz. U. z 2001 r. Nr 129, poz.1439 i Dz. U. z 10. maja 2003 r. Nr 80, poz. 718) kierownik budowy ma obowiązek sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10.07.2003 r.

# ZAŁĄCZNIKI

- Bilans mocy obiektu;

- Uprawnienia projektanta;

- Uprawnienia sprawdzającego;

- Zaświadczenie o przynależności do PIIB projektanta;

- Zaświadczenie o przynależności do PIIB sprawdzającego

# LISTA RYSUNKÓW

| lp. | TEMAT | SYMBOL | SKALA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU – INSTALACJE ELEKTRYCZNE | E-PZT | 1:500 |
|  | INSTALACJA SIŁY – RZUT POZIOMU 0 | E-01 | 1:100 |
|  | INSTALACJA SIŁY – RZUT POZIOMU 1 | E-02 | 1:100 |
|  | INSTALACJA SIŁY – RZUT POZIOMU 2 | E-03 | 1:100 |
|  | INSTALACJA SIŁY I ODGROMOWA – RZUT DACHU | E-04 | 1:100 |
|  | INSTALACJA OŚWIETLENIA – RZUT POZIOMU 0 | E-05 | 1:100 |
|  | INSTALACJA OŚWIETLENIA – RZUT POZIOMU 1 | E-06 | 1:100 |
|  | INSTALACJA OŚWIETLENIA – RZUT POZIOMU 2 | E-07 | 1:100 |
|  | INSTALACJA OŚWIETLENIA – RZUT DACHU | E-08 | 1:100 |
|  | OZNACZENIA I UWAGI INSTALACYJNE | E-09 | - |
|  | PLAN TRAS KABLOWYCH – RZUT POZIOMU 0 | E-10 | 1:100 |
|  | PLAN TRAS KABLOWYCH – RZUT POZIOMU 1 | E-11 | 1:100 |
|  | PLAN TRAS KABLOWYCH – RZUT POZIOMU 2 | E-12 | 1:100 |
|  | PLAN TRAS KABLOWYCH – RZUT DACHU | E-13 | 1:100 |
|  | INSTALACJA SIŁY – POMIESZCZENIE UPS | E-14 | 1:50 |
|  | SCHEMAT ROZDZIELNICY SN | E-21 | - |
|  | WIDOK ROZDZIELNICY SN | E-22 | - |
|  | SCHEMAT OBWODÓW ZEWNĘTRZNYCH | E-23 | - |
|  | INSTALACJA FOTOWOLTAIKI – SCHEMAT IDEOWY | E-51 | - |
|  | INSTALACJA FOTOWOLTAIKI – ELEWACJA POŁUDNIOWA | E-52 | - |
|  | INSTALACJA FOTOWOLTAIKI – ELEWACJA WSCHODNIA | E-53 | - |
|  | INSTALACJA FOTOWOLTAIKI – ELEWACJA ZACHODNIA | E-54 | - |
|  | INSTALACJA FOTOWOLTAIKI - ROZMIESZCZENIE | E-55 | - |
|  | INSTALACJA FOTOWOLTAIKI – TRASY KABLOWE | E-56 | - |
|  | INSTALACJA FOTOWOLTAIKI – SCHEMAT INSTALACJI DC CZ. 1 | E-57 | - |
|  | INSTALACJA FOTOWOLTAIKI – SCHEMAT INSTALACJI DC CZ. 2 | E-58 | - |
|  | INSTALACJA FOTOWOLTAIKI – WIDOK ROZDZIELNIC RDC1 I RDC2 | E-59 | - |
|  | INSTALACJA FOTOWOLTAIKI – SCHEMAT ROZDZIELNICY RGPV | E-60 | - |
|  | INSTALACJA FOTOWOLTAIKI – DOPOSAŻENIE RGNN | E-61 | - |
|  | INSTALACJA FOTOWOLTAIKI – SCHEMAT ROZDZIELNICY SANF | E-62 | - |
|  | SCHEMAT ROZDZIELNICY RG | E-100 |  |
|  | SCHEMAT ROZDZIELNICY RLA | E-101 | - |
|  | SCHEMAT ROZDZIELNICY RLB | E-102 | - |
|  | SCHEMAT ROZDZIELNICY RLC | E-103 | - |
|  | SCHEMAT ROZDZIELNICY RLD | E-104 | - |
|  | SCHEMAT ROZDZIELNICY RUPS | E-105 | - |
|  | SCHEMAT ROZDZIELNICY RP0A | E-106 | - |
|  | SCHEMAT ROZDZIELNICY RP0B | E-107 | - |
|  | SCHEMAT ROZDZIELNICY RP0W | E-108 | - |
|  | SCHEMAT ROZDZIELNICY RP1A | E-109 | - |
|  | SCHEMAT ROZDZIELNICY RP1B | E-110 | - |
|  | SCHEMAT ROZDZIELNICY RP2A | E-111 | - |
|  | SCHEMAT ROZDZIELNICY RP2B | E-112 | - |
|  | SCHEMAT ROZDZIELNICY TS1 | E-113 | - |
|  | SCHEMAT ROZDZIELNICY TS2 | E-114 | - |
|  | SCHEMAT ROZDZIELNICY RPW | E-115 | - |
|  | SCHEMAT ROZDZIELNICY RWD | E-116 | - |
|  | SCHEMAT ROZDZIELNICY RW | E-117 | - |
|  | SCHEMAT ROZDZIELNICY RPOŻ | E-118 | - |