Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Dział Zamówień Publicznych

ul. Warszawska 24 W-9/110,

31-155 KRAKÓW

Znak sprawy: KA-2/084/2021                                        KRAKÓW dnia: 2021-10-12

L.Dz.KA-2/ 524 /2021

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania i odpowiedzi-zestaw I)

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 1.W związku z procedowaną nową decyzją ULICP dla inwestycji prosimy o udostępnienie złożonego wniosku wraz z załącznikiem graficznym. Ad1) W załączeniu plik zgloszenie_ULICP_2021.pdf 2. Według Opisu Przedmiotu Zamówienia - Programu Funkcjonalno Użytkowego (PFU} pkt. 3.1 Zagospodarowan ie terenu - należy przewidzieć lokalizację odwiertów pionowych w ilości 60 sztuk jako dolne źródło pompy ciepła. W związku z tym prosimy o: a} sprecyzowanie. czy w ramach projektu należy przewidzieć tylko lokalizację odwiertów. czy należy wykonać kompletny projekt dolnego źródła zasilającego pompy ciepła? Ad2a) Należy sporządzić kompletny projekt dolnego źródła zasilającego pompy ciepła w oparciu o przewidywane odwierty b} czy gruntowe pompy ciepła mają służyć tylko do celów laboratoryjnych, czy zasilać system ogrzewania budynku, dla którego podstawowym źródłem jest zasilanie z MPEC? Ad2b) Gruntowe pompy ciepła mają służyć tylko do celów laboratoryjnych 3. Prosimy o wyjaśnienie. czy zakres zmian dotyczących architektury obiektu: a} ogranicza się wyłącznie do podanego w PFU w pkt. 3.2 Wymagania dotyczące architektury? Ad3a) Zakres zmian w zakresie architektury ogranicza się do zmian określonych w pkt 3.2 wraz z przywołanymi kartami informacyjnymi. b} prosimy o sprecyzowanie. na czym ma polegać optymalizacja strefy wejściowej? Ad3b) Optymalizacja strefy wejściowej ma dotyczyć uproszczenia strefy wejściowej w zakresie zmiany aranżacji sposobu wejścia do budynku, rezygnacja z drzwi obrotowych i zastąpienie rozwiązaniem charakteryzującym się większą prostotą niż w aktualnym projekcie. c} prosimy o jednoznaczne potwierdzenie. że Zamawiający nie oczekuje zmian w zakresie bryły budynku, elewacji i rozwiązań funkcjonalnych w obiekcie poza wymien ionymi w pkt. 3.2 PFU. Ad3c) Zamawiający nie oczekuje zmian w zakresie bryły budynku, elewacji i rozwiązań funkcjonalnych w obiekcie poza wymienionymi w pkt. 3.2 PFU. 4. W PFU w punktach od 3.5 do 3.10 opisano ogólnie wymagania .dot. projektów instalacji w budynku (sanitarnych, elektrycznych, słaboprądowych), ograniczając je wyłącznie do wymogów funkcjonalnych poszczególnych systemów. Nie opisano. na czym mają polegać w nich zmiany w stosunku do projektów podstawowych z 2016 r. (budowlanego i wykonawczych}. Czy oznacza to. że projekty instalacji w tym zakresie należy sporządzić całkowicie na nowo nie wykorzystując projektów podstawowych? Ad4) Projekty instalacji w budynku (sanitarnych, elektrycznych, słaboprądowych) należy sporządzić całkowicie na nowo, z tym że częściowo będzie można opierać się na założeniach istniejących projektów podstawowych 5. Czy we wszystkich pomieszczeniach laboratoriów należy zaprojektować klimatyzację precyzyjną? (PFU pkt. 3.5 instalacja klimatyzacji bytowej i precyzyjnej). Ad5) Klimatyzacja precyzyjna będzie dotyczyła wybranych ponieszczeń laboratoryjnych zaś klimatyzacja bytowa całej reszty obiektu. 6. Prosimy o udostępnienie projektów wykonawczych instalacji sanitarnych.Brakuje ich w udostępnionych materiałach przetargowych. Ad6) W załączeniu pliki PW_sanitarne_1.zip, PW_sanitarne_2.zip, PW_sanitarne_3.zip 7. Prosimy o udzielenie wyjaśnień, dot. przyłączy do budynku: a) czy Zamawiający posiada uzgodniony przez MPWiK projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej? Jeżeli TAK, to proszę o dołączenie projektu do materiałów przetargowych wraz z informacją,czy uzgodnienie jest aktualne. Ad7a) Zamawiający posiada warunki przyłączenia dla uzgodnionego projektu, jednakże obecnie sa one już nieaktualne, należy wystąpić do dostawcy mediów o nowe warunki przyłączenia oraz uzgodnienia b} czy Zamawiający posiada uzgodniony przez MPEC projekt przyłącza cieplowniczego? Jeżeli TAK. to proszę o dołączenie projektu do materiałów przetargowych wraz z informacją. czy uzgodnienie jest aktualne. Ad7b) Patrz odpowiedź zestaw nr 1 Ad 7a) c) czy Zamawiający posiada uzgodniony przez MPEC projekt technologii węzła cieplnego? Jeżeli TAK, to proszę o dołączenie projektu do materiałów przetargowych wraz z informacją, czy uzgodnienie jest aktualne. Ad7c) Patrz odpowiedź zestaw nr 1 Ad 7a) d} czy Zamawiający posiada uzgodniony przez MPEC projekt AKPiA dla węzła cieplnego? Jeżeli TAK to proszę o dołączenie projektu do materiałów przetargowych wraz z informacją, czy uzgodnienie jest aktualne. Ad7d) Patrz odpowiedź zestaw nr 1 Ad 7a)

Pytania-zestaw II)

Dot. doprecyzowania wymagań dotyczących udziału w postępowaniu. W pkt. 7.2 SWZ zawarte jest : "1.Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jeżeli jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 projekty nowych budynków użyteczności publicznej/ przemysłowych/ laboratoryjnych) wraz z infrastrukturą wewn. i zewn." natomiast w pkt. 1.3. ppkt. c) PFU - posiadanie niezbędnego doświadczenia i sporządzenie minimum 3 dokumentacje projektowe dla budynków dydaktyczno-laboratoryjnych w okresie 5 ostatnich lat potwierdzonych oświadczeniem. Uprzejma prośba o wskazanie prawidłowego warunku udziału w postępowaniu Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Warunek jest podany właściwie w ogłoszeniu o zamówieniu do UZP oraz w pkt. 7.2 SWZ tab. pkt. 4.1, tj.: „Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jeżeli jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 projekty nowych budynków użyteczności publicznej/ przemysłowych/ laboratoryjnych) wraz z infrastrukturą wewn. i zewn.” Sprostowanie dot. PFU W PFU omyłkowo podano inaczej, we wszystkich miejscach w PFU gdzie podano inaczej ma być prawidłowo zapis tak jak w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ. Pytania- zestaw III) - §2 ust.9- Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu:,, Wykonawca oświadcza, iż w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i na warunkach ustalonych w niniejszej umowie podpisze umowę na pełnienie nadzoru autorskiego i zobowiązuje się postara się do zapewnienica wykonywaniea przez Projektanta/Projektantów uczestniczących w opracowaniu Dokumentacji projektowej obowiązków z zakresu pełnienia nadzoru autorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotowej Dokumentacji projektowej, w zakresie i na warunkach wynikających z postanowień niniejszej umowy. W przypadku niezapewnienia Projektanta/Projektantów uczestniczących w opracowaniu Dokumentacji projektowej z uwagi na rozwiązanie stosunku pracy/współpracy lub ich usprawiedliwioną nieobecność, Wykonawca zapewni Projektanta/Projektantów o odpowiednich kwalifikacjach’’. - §3 ust.18- Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu:,, Wykonawca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za treść dokumentacji projektowej, poczynione w niej założenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia, chyba że błędy lub wady dokumentacji wynikają z założeń przedstawionych przez Zamawiającego, a Wykonawca wskazywał w trakcie prac niepoprawne działanie”. - §5 ust.1- Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu: ,, Wykonawca na mocy postanowień niniejszej Umowy, w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów wykonanych i powstałych w ramach realizacji Przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, stanowiących utwory, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych zwanych dalej: „Dokumentacją Projektową” z chwilą zapłaty wynagrodzenia ich wydania, bez konieczności składania odrębnych oświadczeń. Z chwilą wydania ich wydania Wykonawca przenosi na Zamawiającego również własność nośników, na których zostały one utrwalone’’. - §5 ust.11- Zwracamy się z prośbą o dodanie zapisu:,, Wykonawca nie odpowiada za jakiekolwiek przeróbki, zmiany i adaptacje przedmiotu umowy dokonane bez jego zgody lub udziału. W każdym przypadku adaptacji, wprowadzania przeróbek, zmian w przedmiocie umowy lub jego adaptacji Wykonawca zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji”. - §7 ust.9- Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu:,, Odbiór Dokumentacji Projektowej Etapu I przez Zamawiającego, w tym w szczególności odbiór projektu budowlanego nie jest równoznaczny z potwierdzeniem jej poprawności i kompletności. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za poprawność i kompletność Dokumentacji projektowej Etapu I, w szczególności ponosi odpowiedzialność za projekt budowlany w zakresie określonym w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w zakresie jego zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych oraz zasadami wiedzy technicznej; Dokonanie przez Zamawiającego odbioru Dokumentacji Projektowej Etapu I nie stanowi przeszkody do zgłaszania przez Zamawiającego wad i błędów stwierdzonych przez Zamawiającego po dokonaniu odbioru i żądania ich usunięcia przez Wykonawcę, bez dodatkowego wynagrodzenia i w oznaczonym terminie ustalonym przez Strony w ramach przysługujących Zamawiającemu uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi”. - §7a ust.9- Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu:,, Odbiór Dokumentacji Projektowej Etapu II a przez Zamawiającego nie jest równoznaczny z potwierdzeniem jej poprawności i kompletności. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za poprawność i kompletność Dokumentacji projektowej Etapu II a, w szczególności ponosi odpowiedzialność za jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, ustaleniami i wymaganiami określonymi w decyzjach administracyjnych oraz zasadami wiedzy technicznej; Dokonanie przez Zamawiającego odbioru Dokumentacji Projektowej Etapu II a nie stanowi przeszkody do zgłaszania przez Zamawiającego wad i błędów stwierdzonych przez Zamawiającego po dokonaniu odbioru i żądania ich usunięcia przez Wykonawcę, bez dodatkowego wynagrodzenia i w oznaczonym terminie ustalonym przez Strony w ramach przysługujących Zamawiającemu uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi”. - §7b ust.9- Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu:,, Odbiór Dokumentacji Projektowej Etapu II b przez Zamawiającego nie jest równoznaczny z potwierdzeniem jej poprawności i kompletności. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za poprawność i kompletność Dokumentacji projektowej Etapu II b, w szczególności ponosi odpowiedzialność za jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, ustaleniami i wymaganiami określonymi w decyzjach administracyjnych oraz zasadami wiedzy technicznej; Dokonanie przez Zamawiającego odbioru Dokumentacji Projektowej Etapu II b nie stanowi przeszkody do zgłaszania przez Zamawiającego wad i błędów stwierdzonych przez Zamawiającego po dokonaniu odbioru i żądania ich usunięcia przez Wykonawcę, bez dodatkowego wynagrodzenia i w oznaczonym terminie ustalonym przez Strony w ramach przysługujących Zamawiającemu uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi’’. - §12 ust.6 pkt 1- Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu:,, W razie ujawnienia wad, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Zamawiający zgłosi Wykonawcy wady na piśmie w terminie 3 7 dni od dnia stwierdzenia wady”. - §12 ust.6 pkt 3- Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu:,, W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie ani w dodatkowo wyznaczonym terminie min. 7 dni, niezależnie od uprawnienia do naliczenia kary umownej Zamawiającemu służy prawo do zlecenia usunięcia błędów, wad i uzupełnienia braków, dokonania poprawek i modyfikacji osobie trzeciej na koszt Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych w tym zakresie. Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawca nie może sprzeciwić się ze względu na przysługujące mu prawa autorskie osobiste do Dokumentacji Projektowej i upoważnia Zamawiającego do wykonywania w tym zakresie osobistych praw autorskich a także do udzielania zgody na ich wykonywanie osobie trzeciej”. - §13 ust.9 pkt 2 - Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu:,, gdy Wykonawca popada w zwłokę opóźnia się z realizacją Przedmiotu umowy tak dalece (okres zwłoki opóźnienia jest na tyle duży lub stopień zaawansowania prac na tyle mały), że według oceny Zamawiającego nie jest prawdopodobne, żeby Wykonawca zdołał wykonać Dokumentację Projektową Etapu I w terminie określonym w § 6 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy’’. - §13 ust.9 pkt 3- Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu:,, gdy Wykonawca popada w zwłokę opóźnia się z realizacją Przedmiotu umowy tak dalece (okres zwłoki opóźnienia jest na tyle duży lub stopień zaawansowania prac na tyle mały), że według oceny Zamawiającego nie jest prawdopodobne, żeby Wykonawca zdołał wykonać Dokumentację Projektową Etapu II a w terminie określonym w § 6 ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy’’. - §13 ust. 9 pkt 4- Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu:,, gdy Wykonawca popada w zwłokę opóźnia się z realizacją Przedmiotu umowy tak dalece (okres zwłoki opóźnienia jest na tyle duży lub stopień zaawansowania prac na tyle mały), że według oceny Zamawiającego nie jest prawdopodobne, żeby Wykonawca zdołał wykonać Dokumentację Projektową Etapu II b w terminie określonym w § 6 ust. 2 pkt 3 niniejszej umowy’’. - §14 ust7.- Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu:,, Suma kar umownych nie może przekroczyć 30 50 % kwoty określonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy’’. - §14 ust.11- Zwracamy się z prośbą o dodanie zapisu:,, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% kwoty określonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy”. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany zapisów umowy.

Pytanie- zestaw IV)

Czy dysponują Państwo prawomocnym pozwoleniem na budowę w oparciu o dotychczas opracowaną dokumentację?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak., Zamawiający  dysponuje prawomocnym pozwoleniem na budowę w oparciu o dotychczas opracowaną dokumentację i jest ono nadal aktualne.