[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2021-10-14
KC-zp.272-508/21
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (8)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Rozbudowa budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie o zachodnie skrzydło - KC-zp.272-508/21” – znak sprawy KC-zp.272-508/21.
Zamawiający, Akademia Górniczo–Hutnicza, im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Instalacje Elektryczne:
1. Na ile obligatoryjna jest tabel TESAGH_S-1 zamieszczona przez Inwestora? Czy ma być wypełniona czy też stanowi tylko tabelę pomocniczą, i należy uwzględnić dodać wszystkie elementy niezbędne do wykonania Instalacji?

ODP.: Zamawiający informuje, że przedmiar jest elementem pomocniczym. Wyceny należy dokonać zgodnie z dokumentacją.
2. W czyim zakresie ma być ułożenie i podłączenie kabli zasilających rozdzielnicę wnętrzową RG-NN skrzydła zachodniego z rozdzielnicy głównej RG-NN z nowo projektowanej stacji transformatorowej? Brak lokalizacji tej stacji na PZT - brak możliwości dokonania obmiaru.

ODP.: Zamawiający informuje, że przekrój, typ i rodzaj kabli zasilających RG-NN należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. W wycenie należy przyjąć długość po 50m na każdy tor zasilający RG-NN budynku D-3. 
3. Czy kanalizacja rurowa dla kabli nn i SN ma być w zakresie wyceny? 

ODP.: Zamawiający informuje, że kanalizacja dla kabli SN jest poza zakresem wyceny. Należy wykonywać kanalizację kablową (wraz z studnią SK5NN) pokazaną na rysunku nr 3 z Projektu Sieci Zewnętrznych Instalacji Elektrycznych. W wycenie należy wycenić wykonanie kanalizacji 4-ro otworowej fi 160 na odcinku od studzienki SK5SN do studzienki SK5NN oraz wykonanie kanalizacji 6-cio otworowej z budynku D-3 do istniejącej studzienki SK3.
4. Proszę o podanie typów kabli i przewodów, które mają być użyte w obwodach wewnętrznych z rozdzielnic i tablic obiektowych? Na schematach jest podana tylko informacja że żyły mają być miedziane oraz przekrój i ilość żył (np. Cu3x2,5)?

ODP.: Zamawiający informuje, że należy stosować i wycenić kable bezhalogenowe o klasie reakcji na ogień min. B2ca-s1, d1, a1.

1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image1.jpg]