[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2021-10-14
KC-zp.272-508/21
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (9)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Rozbudowa budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie o zachodnie skrzydło - KC-zp.272-508/21” – znak sprawy KC-zp.272-508/21.
Zamawiający, Akademia Górniczo–Hutnicza, im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Instalacje niskoprądowe 
1. Prosimy o potwierdzenie iż zgodnie z zapisami legendy na rysunku nr 1.11 „Schemat sieci strukturalnej” - należy ułożyć kable w klacie DCA – nie są wymagane kable typu B2ca  spełniające normę SEP-E-007:2019-09.

Odp.: Zamawiający wymaga aby wszystkie kable byłby typu B2ca.

2. Prosimy o potwierdzenie iż w instalacji SSP należy zastosować kable wyspecyfikowane na rysunku nr 1.1 „Schemat instalacji SSP” (kable w klacie DCA). 

Odp.: Zamawiający wymaga aby wszystkie kable byłby typu B2ca.

3. Prosimy o informacje czy Zamawiający wymaga stosowania rurek i peszki bezhalogenowych w innych miejscach niż drogi ewakuacyjne? 

Odp.: Zamawiający wymaga aby wszystkie rurki i peszle były bezhalogenowe.

4. Prosimy o informację dotyczącą Systemu Wizualizacji i Zarządzania Gemos użytkowanego w chwili obecnej przez Zamawiającego - jaka to jest wersja i czy należy uwzględnić ewentualną jego aktualizację lub aktualizację podkładów i wizualizacji?

Odp.: Zamawiający informuje że obecnie posiada system GEMOS w wersji 4.5.8. Zamawiający wymaga aby wykonać wizualizację dla nowego budynku D-3 oraz uwzględnić wszystkie aktualizacje które są niezbędne do podłączenia systemu ppoż z nowego budynku D-3 do systemu GEMOS wraz z wykonaniem wizualizacji oraz stanowiskiem podglądu stanu systemu w budynku D-3.

Instalacje elektryczne 

1. Prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z zapisami zawartymi w legendzie schematów rozdzielni (np. rysunek nr 22 „ Schemat tablicy rozdzielczej TPSZ4) na drogach ewakuacyjnych należy stosować kable o klasie reakcji na ogień B2ca-s1, d1, a1 a w obszarach poza drogami ewakuacyjnymi kable i przewody Dca-s2, d1, a3.

Odp. Zamawiający potwierdza, że wszystkie kable elektryczne silnoprądowe zarówno na drogach ewakuacyjnych jaki i w obszarach poza drogami ewakuacyjnymi  należy stosować i wycenić o klasie reakcji na ogień B2ca-s1, d1, a1.

2. Ze względu na brak zamieszczenia w Projekcie Zamiennym Instalacji elektrycznej rysunku sieci zewnętrznych – prosimy o potwierdzenie iż dobudowanie dodatkowego pomieszczenia Laboratorium Z/-1/13 nie spowoduje zmiany zakresu sieci zewnętrznych do wykonania (wyceny) – w porywaniu z Projektem Podstawowym?

Odp.: Zamawiający informuje, że dobudowanie dodatkowego pomieszczenia Laboratorium Z/-1/13 nie spowoduje zmiany zakresu sieci zewnętrznych do wykonania (wyceny).
3. Proszę o potwierdzenie, iż istniejąca stacja transformatorowa mają wystarczającą moc niezbędna do zasilania Skrzydła Zachodniego i Stacja Transformatorowa nie jest  przedmiotem wyceny.

Odp.: Zamawiający informuje, że należy wycenić zasilanie z istniejącej stacji transformatorowej jako zasilanie tymczasowe (w zakresie do 400 kW), do czasu powstania nowej stacji (po przebudowie budynku S-1) z  dostępną, docelową mocą 800 kW. Stacja transformatorowa nie jest przedmiotem wyceny.
1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image1.jpg]