[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2021-10-15
KC-zp.272-508/21
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (10)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Rozbudowa budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie o zachodnie skrzydło - KC-zp.272-508/21” – znak sprawy KC-zp.272-508/21.
Zamawiający, Akademia Górniczo–Hutnicza, im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Wg załącznika nr 3 symbolem "G" oznaczona jest ściana działowa gr.10 cm w pom. socjalnych. Według rzutów kondygnacji zaś w pom. socjalnych należy ocieplić ścianę zewnętrzną obudową gr 20 cm. Prosimy o wyjaśnienie, w którym miejscu zatem zaprojektowana jest ściana oznaczona symbolem "G"?

Odp.: Ścianka G jest zaprojektowana w pom. socjalnych jako przedścianka o całkowitej gr. 20cm , za którą będą rozprowadzone instalacje, w tym kanalizacja sanitarna. Należy ją wykonać z opłytowaniem jednostronnym podwójną płytą g-k wodoodporną tylko od strony pomieszczenia i z wypełnieniem wełną mineralną.

2. Prosimy o wyjaśnienie, czy stropy konstrukcyjne nad sufitami podwieszonymi mają być również tynkowane?

Odp.: Tak, należy wycenić tynkowanie stropów konstrukcyjnych nad sufitami podwieszanymi.

3. Prosimy o udostępnienie detalu zbrojenia posadzki piwnic (płyta żelbetowa) – brak w udostępnionej dokumentacji oraz przedmiarze.
Odp.: Zgodnie z opisem konstrukcyjnym pkt 4.12  Żelbetowa płyta posadzkowa w poziomie -1 należy wykonać posadzkę w postaci płyty żelbetowej o grubości 20cm. Płytę należy wykonać na warstwie zasypu z piasku o wskaźniku zagęszczenia Is=0,98. Przed wykonaniem płyty należy zweryfikować wskaźnik zagęszczenia w min. 12 miejscach. Zbrojenie płyty zgodnie z zestawieniem stali dla PPZ.1 rys nr. KZ.09.
1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image1.jpg]