[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2021-10-15
KC-zp.272-508/21
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (11)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Rozbudowa budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie o zachodnie skrzydło - KC-zp.272-508/21” – znak sprawy KC-zp.272-508/21.
Zamawiający, Akademia Górniczo–Hutnicza, im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Zgodnie z opisem technicznym projektu zamiennego instalacji elektrycznej (punkt 3) zasilanie Skrzydła Zachodniego ma być zrealizowane z Nowej Stacji Transformatorowej. W Dokumentacji brak danych dotyczących przedmiotowej stacji. Prosimy o potwierdzenie iż stacja nie jest przedmiotem wyceny.

Odp.: Zamawiający informuje, że stacja transformatorowa nie jest przedmiotem wyceny.
2. Prosimy o potwierdzenie iż w wycenie nie należy uwzględniać „Przebudowy rozdzielni nn w istniejącej stacji nr 44088” wyspecyfikowanej w Przedmiarze ora w Projekcie Podstawowym Instalacji Elektrycznej.

Odp.: Zamawiający informuje, że w wycenie nie należy uwzględniać przebudowy rozdzielni nn w istniejącej stacji nr 44088.
3. Zgodnie z opisem technicznym projektu zamiennego instalacji elektrycznej (punkt 4) kable zasilające Skrzydło Zachodnie należy ułożyć w korycie kablowym w budynku. Na rysunku E1a (projekt zamienny instalacji elektrycznej) zamieszczono zapis iż trasa kablowa i kable zasilające ujęto w projekcie stacji. W załączonej dokumentacji brak projektu stacji. Prosimy o potwierdzenie iż tras kablowa i kable nie jest przedmiotem niniejszego przetargu i nie należy ich wyceniać.

Odp.: Zamawiający informuje, że w wycenie należy uwzględnić ułożenie kabli zasilających Skrzydło Zachodnie na drabince kablowej w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej w budynku D-3 (zachodnie skrzydło S-1). Drabinkę kablową należy ułożyć nad rozdzielnicą elektryczną i sprowadzić ją pod podłogę technologiczną. W wycenie należy uwzględnić 20m drabinki kablowej 600H60. 
4. Zgodnie z opisem technicznym projektu zamiennego instalacji elektrycznej (punkt 4) kable zasilające Skrzydło Zachodnie należy ułożyć w korycie kablowym w budynku. Prosimy o informację czy należy wykonywać kanalizację kablową (wraz z studnią SK5NN) pokazaną na rysunku nr 3 z Projektu Sieci Zewnętrznych Instalacji Elektrycznych. 

Odp.: Zamawiający informuje, że należy wykonywać kanalizację kablową (wraz z studnią SK5NN) pokazaną na rysunku nr 3 z Projektu Sieci Zewnętrznych Instalacji Elektrycznych. W wycenie należy wycenić wykonanie kanalizacji (z rur stosowanych przy maksymalnych obciążeniach transportowych) 4-ro otworowej fi 160 na odcinku od studzienki SK5SN do studzienki SK5NN oraz  6-cio otworowej z budynku D-3 do istniejącej studzienki SK3.
5. W Projekcie Podstawowym Instalacji elektrycznej zamieszczono Bilans Mocy który po zmianach wprowadzonych przez Projekt Zamienny jest już nieaktualny. Prosimy o załączenie w Projekcie Zamiennym aktualnego Bilansu Mocy.

Odp.: Zamawiający załącza zaktualizowany bilans mocy pod linkiem: http://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/kn/Rozbudowa_S1_dok_dodatkowa_czesc_I.zip
6. W Projekcie Podstawowym Instalacji Elektrycznej zamieszczono Warunki Zasilania z dnia 17.08.2017 (z terminem ważności 12 miesięcy) nie uwzględniające zmiany mocy wynikającej z Projektu Zamiennego Instalacji Elektrycznej. Prosimy o załączenie aktualnych Warunków Zasilania.

Odp.: 
Zamawiający poniżej przekazuje aktualne warunki zasilania:

Zasilanie rozdzielnicy głównej budynku D-3 (zachodnie skrzydło S-1) z istniejącej stacji transformatorowej należy zrealizować jako zasilanie tymczasowe (w zakresie do 400 kW), do czasu powstania nowej stacji (po przebudowie budynku S-1) z  dostępną, docelową mocą 1000 kW.

Docelowe zasilanie rozdzielnicy głównej budynku D-3 należy wykonać z projektowanej stacji transformatorowej . W wycenie należy przyjąć długość po 50m na każdy tor zasilający RG-NN budynku D-3.
Jednocześnie Zamawiający modyfikuje wyjaśnienia treści SWZ (9) z dnia 14.09.2021 w zakresie docelowej mocy 1000 kW nowej stacji  (po przebudowie budynku S-1).
Instalacje niskoprądowe

1. System Sygnalizacji Pożaru – Zgodnie z „Uzupełnieniem do projektu wykonawczego zamiennego budynku D-3 (branże: elektryczna, wentylacyjna, niskoprądowa) punkt 1: należy wycenić kompletny system GEMOS. Brak takiej pozycji w Przedmiarze do projektu Zamiennego – prosimy o uzupełnienie. 

Odp.: Zamawiający informuje że zgodnie z zapisami „Uzupełnienie do projektu wykonawczego zamiennego budynku D-3 (branże: elektryczna, wentylacyjna, niskoprądowa) punkt 1: należy wycenić wszystkie elementy które są niezbędne do podłączenia budynku do posiadanego przez uczelnię systemu GEMOS w tym między innymi przyłącz światłowodowy, konwertery do podłączenia centrali ppoż., licencje na rozszerzenie o ilość czujek odpowiadającą ilości czujek podłączonych do centrali, licencję na stanowisko podglądu w budynku D-3. Lokalizacja serwerów systemu GEMOS - serwerownia w bud.D-3. 
Instalacje sanitarne.

1. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o profil kanalizacji deszczowej od W1 - D1 (wraz z separatorem i pompownią). 

Odp.: Zamawiający informuje, że dokumentacja została uzupełniona o profil kanalizacji deszczowej od W1 do D-1i znajduje się w poniższym linku:

http://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/kn/Rozbudowa_S1_dok_dodatkowa_czesc_I.zip
2. Prosimy o przesłanie kart doborowych pompowni, separatora i regulatora przepływu. 

Zamawiający informuje, że nie posiada kart doborowych pompowni, separatora i regulatora przepływu. Urządzenia należy wycenić zgodnie z parametrami zamieszczonymi w projekcie wykonawczym branży sanitarnej wodno-kanalizacyjnej w załączniku nr 1 - zestawienie materiałów - instalacje zewnętrzne.
1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image1.jpg]